上海某工程地热泵施工组织设计

## 1.0编制说明

1.1编制依据

1.1.1现行国家有关规范、标准和规程

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-02

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《采暖通风与空气调节术语标准》GB50155－92

《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》CECS41-92

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243－2002

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274－98

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275－98

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236－98

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89

《采暖与卫生工程施工质量验收规范》GBJ50242－2002

《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001

《建筑设备施工安装图集》（91SB6）

1.1.2《安全管理制度》。

1.1.3《施工技术管理制度》。

1.1.4《工程项目质量/环境计划》。

1.1.5设计院《XXX项目暖通设计施工》图纸。

1.2编制原则

结合工程具体情况，本着优质、高效、低耗的原则对工程所需的人力、物力进行合理的分配，同时吸取其他工程安全管理、质量控制、施工程序运作等方面的科学管理经验，对本专业的工程施工进行全方位、多层次的优化管理，以干一个工程，塑造一个精品的原则，让项目经理部满意，让业主放心。

1.3其他说明

1.3.1本专业施工工期参照各专业进度及《采埃孚上海中心项目总施工组织设计》。

1.3.2本专业施工组织设计编制范围：办公楼、餐厅、厂房/实验室的地源热泵中央空调系统。

2.0工程概况

2.1地理位置

位于上海市九亭镇九泾路已建成的开发区内

2.2质量目标

合格优质的完成工程施工。

2.3工期目标

根据合同约定及工程总体安排的进度计划，计划工期257 日历天竣工。本专业网络进度计划见附图三。

2.4安全生产目标：重大伤亡事故为“零”，一般事故控制在1‰以内。

2.5文明施工目标：确保市级标准化工地。

2.6施工范围

2.6.1办公楼、餐厅、车间/实验室地源热泵空调及地暖系统的地埋管钻孔及敷设、地源热泵机房设备、空调水系统管道安装、空调室内末端设备及送风管的制作与安装、对应的风/水系统保温、地暖盘管铺设。

2.6.2本工程为新型环保节能地源热泵通风空调工程。主机为地源热泵水-水机组，分设两个独立机房分别在办公楼及厂房/实验室的机房。冷冻水分区提供，竖向管道为异程式布置，各层水平横向管道为同程式布置。冷冻水供水温度为7℃，回水温度为12℃，采暖温水供水温度为45℃，回水温度为40℃。

2.6.3当前设计的各层空调供回水主管均安装于同一高度，此时支管从主管上方接出（为了避免门型弯导致的局部积气，此方案有待与设计院再探讨），冷凝水主管设坡度，坡度根据设计施工说明。

2.6.5空调水系统为双管制、定水量系统，管路同程设置。

2.6.6空调风系统：均为风机盘管加新风系统，新风机逐层设置。

2.7主要设备（数量可能有调整）

2.7.1水-水热泵	                         14套

2.7.2风机盘管	                        147套

2.7.3空气处理机	                          2套

2.7.4热回收新风机组                      14套

3.0施工进度安排

暖通专业施工作业项目，贯穿于从工程开工到竣工验收整个过程，但其大部分工作是以土建专业、装潢专业施工为主线进行的，并且是在整体工程后期才形成高峰的，因此施工时间比较集中，有效工期短是本专业的施工特点。对此我们将充分利用资源，掌握好交叉作业和配合工序，及时完成相应的安装工作，并最终完成本专业的施工进度计划。

3.1施工准备阶段

本专业可利用的自主性安装调试工期短，施工前作好各项技术管理和准备工作，以及充分的施工准备工作，如场地布置（包括工具间、工作间、设备材料临时堆场等）和施工机械的设置、设备开箱清点、配件加工与组装等。

3.2建筑安装阶段

在土建结构施工的各个阶段，掌握好如下重要工序的配合时机，完成相应的安装工作。在结构施工时，完成下列施工项目：

3.2.1根据室外场地及道路施工进度，实施室外地埋管的施工作业，并根据室外雨污水管的施工进度穿插进行室外地埋水平管的接驳。

3.2.2根据地源侧、负荷侧管路的敷设路径，配合土建预留孔洞，预埋支吊架等所需的铁件、电缆管、保护管。

3.2.3根据就地空调主机、水泵等的安装位置，在混凝土平台上预埋底座铁件及预留孔洞。

3.3结构施工结束前，完成下列施工项目：

结构施工后期，土建拆塔吊之前，组织各层的通风空调设备进场，把较重、体积较大，日后运输不便的设备利用塔吊运到屋顶的安装部位。同时，要和土建专业的技术人员一起，核对穿外墙和结构的进风及排风孔洞的数量、规格尺寸、位置是否与暖通专业的设计要求尺寸相符。

3.4土建做屋顶机房地面防水层之前，完成下列施工项目：

土建做屋顶机房地面防水层之前，要把通风机组的基础图纸提供给土建专业，把机组的电源管、控制回路的电线敷设在防水层下面的找平层内。穿楼板和防水层的风道、自控系统的线槽、立管要做好封堵处理，做完防水层后不允许剔凿。

3.5屋面做防水层之前，按暖通专业要提供屋顶风机的基础做法图，配合土建浇筑风机基础，把出屋面的各种风道做好，把风机的电源管和控制回路的电线管敷设在屋顶隔热保温层内。

3.6在装璜期间的配合

3.6.1首先要同土建专业落实吊顶的标高、制作工艺。管道安装之前，按暖通专业施工图纸的要求，同土建专业和其他各专业进行协调，确定管道及其他设备的最佳位置、合理的走向。

3.6.2根据吊顶制作工艺的分格图，确定支路风管的甩口位置，以及各种风口的甩口位置。土建专业安装吊顶龙骨之前，暖通专业先安装风道并把保温层做好。土建封吊顶板时，要配合开好风口的孔洞，并提供风口木框尺寸给装修单位。

3.7地暖的分水器定位需要与土建及装修确定预埋，并提请装修考虑分水器位置的隐藏和装饰。地暖盘管铺设前，需与装修确认室内分隔，并商讨因装修今后隔断调整，可能额外需要预留的地埋管不铺设区域。

3.8暖通专业施工时，与水电专业的配合

与土建及装修单位确定空调/地暖的开关位置及电气穿线要求，并与电气专业确认由其预留的电源接线盒。确保其他承包商施工的电源及控制线满足暖通专业需要。

4.0人员配置

暖通专业人力资源配置：见附图。

# 5.0主要施工机械及工器具供应计划

## 5.1施工机械计划

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻机 | 11KW | 台 | 2 |  |
| 2 | 钻机 | 7.5KW | 台 | 2 |  |
| 3 | 逆变电焊机 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 交流电焊机 | BX3-300-1 | 台 | 3 |  |
| 5 | 电动试压泵 | 4DY-25/20 | 台 | 5 | 1.0kw |
| 6 | 电动套丝机 | QT4-C | 台 | 5 | 0.75 |
| 7 | 电动切割机 | Φ400 | 台 | 10 | 2.2kw |
| 8 | 空压机 |  | 台 | 2 |  |

## 5.2工器具计划

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼龙吊装带 | 2t | 条 | 5 |  |
| 2 | 尼龙吊装带 | 1t | 条 | 5 |  |
| 3 | 插口扳手 | 各种 | 套 | 10 |  |
| 4 | 活络扳手 | 各种 | 套 | 10 |  |
| 5 | 眼镜扳手 | 各种 | 套 | 10 |  |
| 6 | 电焊工具 |  | 套 | 10 |  |
| 7 | 电锤 | ZK-26 | 台 | 6 |  |
| 8 | 台式钻 | Z512-2 | 台 | 2 | 2.2kw |
| 9 | 切割机 |  | 台 | 3 |  |
| 10 | 手枪电钻 | Φ15 | 把 | 10 |  |
| 11 | 角磨机 | Φ100 | 把 | 10 |  |
| 12 | 手锤 | 5磅 | 把 | 20 |  |
| 13 | 电工工具 |  | 套 | 10 |  |
| 14 | 管钳子 |  | 把 | 10 |  |
| 15 | 人字梯 |  | 架 | 5 |  |
| 16 | 手动套丝机 |  | 把 | 2 |  |
| 17 | 水平尺 |  | 把 | 10 |  |
| 18 | 钢板尺、卷尺 | 1米、5米 | 把 | 10、20 |  |
| 19 | PE管切管机 |  | 把 | 3 |  |
| 20 | 钢锯 |  | 把 | 10 |  |
| 21 | 台式虎钳 |  | 台 | 2 |  |
| 22 | 手拉葫芦 | 5T | 台 | 3 |  |
| 23 | 对讲机 |  | 对 | 5 |  |
| 24 | 电烙铁 | 75W | 把 | 1 |  |
| 25 | 安全带 |  | 条 | 20 |  |
| 26 | 组合脚手架 | 1.5米高 | 套 | 3 |  |
| 27 | 熔管机 |  | 台 | 5 |  |

6.0施工方案

6.1Ｕ型管预制

6.1.1严格控制PE管的长度，保证每根管的长度都是垂直孔的设计深度。将管件与PE管相熔接并进行压力试验，以确保完好，无渗漏。充水并封帽，以免下管和存放过程中的沙土等污物进入Ｕ型管内。绑捆前部，使管头部有1m-2m是直的，以便于下管。垂直管采用PE100,SDR11塑料管材和管件。

6.1.2管材切割操作，当管径≤de50时，采用旋转切刀，刀片垂直管子外壁，紧刀时不应太紧，先旋绕一周刻出切割线后，每转一周旋进一定吃刀深度（一般控制在管壁厚度的1/4-1/2之间），管子快割断时，放慢转动，防止断管跌落。切断处，管口内缩颈部分应用扩孔锥刀，或用圆锉消除管口内倒角。也可以用专用管剪切断：管剪刀片卡口应调整到与所断管径相符，旋转切断时应均匀用力，切断后，断口处应用配套整圆器整圆。当管径＞de50时，采用手工木工锯，锯片垂直管子外壁，前后拉动手锯，尽量保与管壁的垂直。一定要锯到管底，严禁在最后拧断。也可采用电动锯，同样方法操作，相比，电动比手动的端面与轴线的垂直度要好。
6.1.3连接 PE管

1)热熔承插连接

a)热熔承插连接应采用质量可靠的热熔机具，便携式熔接工具适用于dn≤63mm管道及系统最后连接，台式熔接机具适用于dn≥63mm管道预装备连接。管材端口外部宜进行坡口，坡角不宜小于30度且管材表面坡口长度不宜大于4.0mm；

b)应测量并核对管件承口长度，在管材插入端标出插入长度；应用洁净棉布擦净管材、管件待连接面和热熔承插连接工具的加热面上的污物；用热熔承插连接工具加热管材插口外表面秋管件承口内表面，加热时间、加热温度应满足热熔承插连接工具生产企业和管材、管件生产企业的要求；

c)加热完毕，连接件应迅速脱离加热器，并应用均匀外力将管材插口插入管件承口内，至管材插入长度的标记位置，且应使管件承口端部形成均匀凸缘；

d)热熔承插连接保压、冷却时间应满足热熔承插连接工具生产企业和管材、管件生产企业的要求。

e)PE管热熔连接技术要求

| 管子外径（mm） | 熔接深度（mm） | 加热时间（s） | 保持时间（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 15 | 5 | 15 |
| 25 | 18 | 5 | 15 |
| 32 | 20 | 8 | 20 |
| 40 | 22 | 12 | 20 |
| 50 | 25 | 18 | 30 |
| 63 | 28 | 24 | 30 |

注:若环境温度低于5℃，加热时间应延长50%。

2)热熔对接：
a)管材外径dn≥63mm的PE管均可采用热熔对接方式连接，该方法经济可靠，其接在承拉和承压时都比管材本具有更高强度。热熔连接温度：200~210。使用该方法时，设备仅需热熔对接机，步骤如下：
b)在热熔对接连接工具上，应校直对应的待连接件，使其在同一轴线上，错边不宜大于壁厚的10%；应用热熔对接连接工具上的铣刀铣削待连接的端面，使其与管道轴线垂直，并应保证待连接面能吻合；应用洁净棉布擦净管材或管件待连接端面，以及热熔对接连接工具的加热面上的污物； 用热熔对接连接工具加热连接的端面，加热时间、加热温度应满足热熔对接连接工具生产企业和管材、管件生产企业的要求；
c)加热完毕，待连接件应迅速脱离加热器，并用均匀外力使待连接件端面完全接触，在接头处形成均匀的∞型凸缘；
d)热熔对接连接保压、冷却时间应满足热熔对接连接工具生产企业和管材、管件生产企业的要求。

3)PE管给水管道试压，冲洗、排气

试压时应注意，PE管组对完毕，进行外观检查合格后，方可进行压力试验； 试验介质一般采用水，其温度不宜超过40℃； 试验压力应为管道系统设计工作压力的1.5倍或设计明确规定的试验压力。但不得小于0.6Mpa。

6.2打垂直孔前放线、定位

根据现场情况，依照设计图纸进行施工现场定位，如遇到桩基等应适当的避让。

6.3钻孔

钻孔是竖直埋管换热器施工中最重要的工序。为保证钻孔施工完成后孔壁保持完整，孔径的大小略大于U型管与灌浆管组件的尺寸为宜，一般要求钻机的钻头的直径根据需要在150mm，钻进深度为80m。采用常规的正循环钻进方法。钻机就位后，用水平尺测量钻机机座的水平,测量钻机立轴的垂直度，以保证成孔的垂直度。钻井过程中产生的泥浆除一部分作为回填材料回填到孔内，其余的集中处理，用车拉到指定存放泥浆地点。

6.4下管

下管是地源热泵工程中关键之一，因为下管的深度决定采取热量的多少，所以必须保证下管的深度。下管的方法：人工下管、机械下管和重物下管。在钻孔完毕后，立即进行下管施工。

钻孔完毕后孔洞内有大量泥浆，由于泥浆的浮力影响，将对下管造成一定的困难；而且由于泥浆中含有大量的泥沙，泥沙在静止时沉积会减少孔洞的有效深度。为此，每钻完一个孔应及时放入，并采取防止上浮的固定措施。在安装过程中，应注意保持套管的内外管同轴度。

下管为80米定制型材，因下管在开挖前，所以实际有部分开挖沟的深度并不利用，但施工中将尽量将其埋在水平沟的底部。根据惯例，该类深度已包含地沟深度计算。

6.5回填

回填工序也称为灌浆封井，正确的回填要达到两个目的：一是要强化埋管与钻孔壁之间的传热，二是要实现密封的作用，避免地下含水层受到地表水等可能的污染。为了使换热器具有更好的传热性能，回填材料采用钻井原浆及饱和湿性粘土与沙的混合物。

回填物中不得含有大粒径的颗粒，确保回灌密实，无空腔，减少传热热阻。当上返泥浆密度与灌注材料的密度相同时，回填过程结束封孔。

6.6垂直管水平连接及水平盘管的施工

将供、回循环管熔接到循环集管上；连接循环集管和管线，并在分隔开的供、回循环管线地沟内将管线引入建筑物内；在回填地沟之前，将管线和循环集管充水并试压完成。

6.7 PE管施工要求：

管道连接采用热熔焊接方式，

6.7.1焊接口必须符合施工规范，注意压接宽度；

6.7.2钻孔机械定位保证水平度偏差≤1%（企业内部施工规范）；

钻孔深度及埋管长度必须符合设计要求，井深误差不超过2米，保证埋管长度。

6.7.3管材、管件在运输、装卸和搬运时，应轻放，不得抛、摔、滚、拖，不得受到油污和化学品污染

6.7.4管材、管件应存放在通风良好的库房或棚内，不得露天堆放。堆放场所应避免阳光曝晒且远离热源。严禁与油类或化学品混合存放。场地应采取防火措施。

6.7.5管材应水平堆放在平整的地面上，不应局部受压使管材变形，堆放高度不宜超过1.5m；管件贮存应成箱存放在货架上或码堆在平整地面上，地面上码堆高度不宜超过1.5m。管材、管件存取应遵守先进先出原则。

6.8空调设备安装

6.8.1空调设备到现场必须进行开箱检查。根据供货合同和设备装箱单清点数量，根据施工图纸，核对设备的名称、型号、机型、电机、传动连接方式等，还应检查外表是否有明显变形或锈蚀、碰伤等。检查核对数据应做好记录，填写《设备开箱记录表》，并由建设单位代表、供货商、施工方共同签字，检查资料作为竣工资料备用，应做好保存。

设备开箱检查完毕后，符合要求的设备做好保管或直接搬运至现场安装。设备在安装前开箱检查验收必须邀请建设方代表、施工单位、监理单位共同进行，并做好记录和会签。

设备开箱验收内容：核对设备型号、规格、性能参数是否与设计图相符，外观检查设备有无碰伤、锈蚀、变形、检查产品合格证和技术文件是否齐全等，按清单核对随机带来附件是否齐备等。

6.8.2设备运输方法。空调设备分布在建筑物各层，其垂直运输主要利用土建单位的塔吊运输，重量较小的利用施工电梯或楼梯进行垂直运输，人工进行搬运，水平运输采用叉车或人工进行搬运。            设备运输，应注意搬运和吊装的绳子不能捆在转子、机壳和轴承盖上，绑扎的绳索应固定在设备的吊装孔（位）上。吊装时应注意安装方位及顺序。

6.8.3设备安装

安装基本要求

设备卸车就位吊装搬运：大型设备运到现场后应根据现场情况编制吊装搬运就位方案，经批准后才能实施吊装搬运。落地安装的空调机，吊顶式空调器和盘管风机等设备，必须利用施工平板车运到各区位，再用板车运到安装地后用手拉葫芦吊装。

设备安装应在土建主体封顶，楼地面工程施工结束，无带水湿作业后才能进行。吊顶内安装的空调机和风机盘管必须在室内吊顶前完工。主要设备安装工艺：

1)地源热泵水-水机组的安装工艺有以下几点：

a)安装前准备工作

按照设计图纸尺寸放出纵向和横向安装基准线；

由基础的几何尺寸定出基础中心线；

比较安装基准线与基础中心线的偏差，确定最后的安装基准线。若安装基准线与基础中心线的偏差很少，则按基础中心线作安装基准线安装；若偏差较大，则修改设备基础以达到安装基准线要求。

安装基准线确定后，对设备底座位置进行定位，定出底座垫板的位置。

用水准仪测出底座垫板位的标高，确定安装的标高基准。

b)做好上述准备工作后，按如下次序进行安装：

底板位用水平仪最高点调水平，要求纵横方向误差不超过1／1000；

c)设备就位；

用液压千斤顶将设备顶至一定的高度；

安装橡胶减震垫；

将设备放下，置于减振垫上；

精调设备安装水平度和垂直度。用加减薄钢片的方法进行调整，薄钢片每组不超过3块，设备调平后用点焊固定。

2)冷冻水泵、冷却水泵的安装，本工程选用的水泵为整体出厂，整体安装。

a)安装前准备工作：

按照设计图纸尺寸放出纵向和横向安装基准线；

由基础的几何尺寸定出基础中心线；

比较安装基准线与基础中心线的偏差，确定最后的安装基准线。若安装基准线与基础中心线的偏差很少，则按基础中心线作安装基准线安装；若偏差较大，则修改设备基础以达到安装基准线要求。

安装基准线确定后，对设备底座位置定位，定出地脚螺栓的位置。

地脚螺栓处打麻面，要求尽可能平整。

用水准仪测出地脚螺栓位的标高，确定安装的标高基准。

b)做好上述准备工作后，按如下次序进行安装：

将设备放下，置于减振垫上；

精调设备安装水平度和垂直度。用加减薄钢片的方法进行调整，薄钢片每组不超过3块，设备调平后用点焊固定。

c)水泵安装成品保护

泵进出口堵盖在配管前不应拆除，以防杂物进入泵体；

泵配管时，管子及阀门内部和管端应清洗洁净，清除杂物，管子重量不得直接承受在泵体上，相互连接的法兰端面应平行。管道与泵连接后，应复检泵的原找正精度，当发现管道连接引起偏差时，应调整管道；

管道与泵连接后，不应在泵上进行焊接和气割，当确实需要时，应拆下管道或采取必要的措施，并应防止焊渣进入泵内。

3)冷却塔的安装

冷却塔安装应注意对冷却塔各支撑及基础进行找平找正，以保证各冷却塔积水盘水位相同；布水器的孔眼不能堵塞和弯曲变形，旋转部分必须灵活；喷水出口应水平、方向一致，不能垂直向下；拼接处平整、严密、牢固。

4)风机盘管安装：

a)机组搬运时应轻拿轻放，切勿将手伸入风机蜗壳内搬抬，以免造成叶轮变形，增加噪声，影响使用效果。

b)风机盘管吊装时，应做到使上平面保持在同一平面内。管道与盘管进出水管连接时，不可施力过猛，避免造成机内联接铜管扭裂而漏水。接口填料采用生料带。

c)风机盘管安装前，注意清洗进出水管道，水质要清洁。设备长途运输和装卸过程中可能受到强烈震动，因此，设备未吊装之前，每台应做通电运行检查，并用水压机检查是否漏水。

d)机组回水管设有放气阀，运行前需要将放气阀打开，待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀。

e)风机盘管接线时，应严格按照“电气连接线路图”连接，安装温控开关时，确保接线正确，切勿接错，以免烧坏电机。机组安装结束，先用手转动风轮，无机械摩擦声，方可接通电源检查风轮旋转方向。

f)系统安装结束进行管道冲洗时，机组的进出水管应用管道短接，脱开机组。

6.8.4空调风管系统安装

1)施工准备

a)作业条件

空调风管系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求，每边比实际截面大100mm。作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

b)材料要求

各类板板材、管材等应有质量证明文件（包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等）和产品清单。

风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。

2)质量要求

风管系统安装质量要求符合《通风与空调工程质量验收规范》（GB50243-2002）的规定。

3）操作工艺

a)按设计要求并参照土建基准线找出风管标高。

b)制作吊架及高吊点

c)标高确定后，按照风管系统所在的空间位置，确定风管支、吊架形式。

4)吊点的设置

a) 膨胀螺栓法：特点是施工灵活、准确、快速。

b)专用卡具法：安装在钢结构屋架内的管道，当其支架不允许直接焊接在屋架钢桁架上时，应根据桁架钢管直径，制作专用卡具，风管吊架固定在卡具上。

5)安装吊架

a)按风管的中心线找了吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。

b)吊杆根据吊件形式，可以焊在吊件上，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。

c)当风管较长时，需要安装一排支架时，可先把两端安好，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。

d)立管安装时，应先把最上面的一个管件固定好，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。

5)风管支吊架的间距

a)风管支吊架间距如无设计要求时，对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风管、支、吊架间距无设计要求时，按下表间距要求乘以0.85。

支、吊架间距

| 矩形风管长边尺寸 | 水平风管间中距 | 垂直风管间距 | 最小吊架数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤400mm | 大于4m | 不大于4m | 2付 |
| 400～1000mmm | 大于3m | 不大于3m | 2付 |
| ≥1000mm | 大于2m | 不大于2m | 2付 |

b)支吊架不得安装在风口、阀门检查孔等处，以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。

c)风管排列安装

法兰连接：为保证法兰接口严密性，法兰之间应有垫料。在无特殊要求的情况下，法兰垫料按下表选用。

法兰表面应干净无异物；法兰垫料不能挤入或凸入管内，否则会增大流动阻力，增加管内积尘；法兰连接后，严禁往法兰缝隙填塞垫料；连接法兰的螺母应在同一侧。

软管式连接：主要用于风管与部件的相连。安装时，软管两端套在连接的管外，然后用特别软管箍紧。

d)风管安装就位根据现场情况，可以在地面连成一片的长度，用吊装的方法就位，也可以把风管一节一节地放在支架上，逐节连接。一般顺序是先干管，后支管。立管的安装一般是由下向上安装。安装就位后进行找平，找正，达到设计规定的要求。

风管安装应注意的问题：

输送易产生冷凝水的风管，应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向接缝，如有接缝应用密封处理。

钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺应气流方向，风管与风道结合面必须进行密封处理。

穿越沉降缝或变形缝处的风管两侧及通风机进出口相连处，应设置长度为150～200mm的软接头。软接头禁止变径。

e)风管的严密性试验

风管系统安装完毕后，应按系统压力等级进行严密性试验。根据规范《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002的要求，进行漏风量和漏光量测试。

漏光检测法是采用光线对小孔的强穿透力，对系统风管严密程度进行的检测方法，采用具有一定强度的安全光源。如低压100W带保护罩的低压照明灯，或者其他低压光源。

风管每10m不应大于2处且100m接缝平均不应大于16处即为合格漏光。检测中如发现条缝形漏光的应及时进行密封处理。

漏风量测试应采用检验合格的专用测量仪器或采用符合国家标准（流量测量节流装置）规定的计量元件搭设的测量装置。漏风管测试装置可采用风管式或风室式。风管式测试装置采用孔板作计量元件，风室式测量装置采用喷嘴作计量元件，最后测出的实测值与设计给定的数值偏差不应大于10%为合格。

6)成品保护

a)安装完的风管要保证表面光滑洁净，室外风管应有防雨、防雪措施。

b)风管伸入结构风道时，其末端应安装上钢板网，防止系统运行时，杂物进入风管内。风管与结构风道缝隙应封堵严密。

c)运输和安装铝箔风管时，应避免产生刮伤表面的现象，安装时，应尽量减少与铁质物品接触。

d)运输和安装阀件时，应避免由于碰撞而产生表面和叶片变形。露天堆放应有防雨、防雪措施。

7)应注意的质量问题

风管与部件安装应注意的质量问题

| 序号 | 常产生的质量问题 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支吊架不刷油、吊杆过长 | 增强责任心，制作完后及时刷油，吊杆截取时仔细核对标高 |
| 2 | 间距过大 | 贯彻规范，认真复查间距 |
| 3 | 法兰、腰箍开焊 | 安装前仔细检查，发现问题及时修理 |
| 4 | 螺丝漏穿，不紧、松动 | 增强责任心、法兰孔具及时调整 |
| 5 | 帆布口过长、扭曲 | 铆接帆布应拉直、对正，铁皮条要压紧帆布，不要漏铆 |
| 6 | 修改管、铆钉孔未堵 | 修改后用锡焊或密封胶堵严 |
| 7 | 垫料脱落 | 严格按工艺，法兰表面应清洁 |
| 8 | 防火阀动作不灵活 | 阀片阀体不得碰擦检查执行机构与易熔片 |
| 9 | 各类风口不灵活 | 叶片应平行、牢固不与外框碰擦 |
| 10 | 风口安装不合要求 | 严格执行规程规范对风口安装的要求 |

6.8.5空调水系统安装方法及技术措施

按设计要求，本工程的冷冻水管采用无缝钢管（大于等于D76）焊接或镀锌钢管（小于等于DN50）丝接。冷凝水管采用UPVC，水系统保温材料采用闭泡橡塑绝热保温材料，管道的安装先从干管开始，再安装从干管引来的支管。

6.8.6冷冻水管道安装

1)管道安装前，施工班组应先熟悉设计图纸，同时了解施工现场情况，做好管道安装前的准备工作，无缝钢管在安装前需作除锈刷漆处理，并将管内的杂物和铁锈清除干净，保持内外壁干燥。

2)管道的安装除立管外，其他均是先搬运至施工现场进行安装，故安装前应先把管道运至现场。

3)管道上的所有阀门在安装前必须先试压，试压合格后方可运至现场安装。

4)管道安装过程中，如遇到管道安装位置相互交叉时，按“小管让大管，有压管让无压管”的原则进行协调。

5)无缝钢管采用电弧焊接的连接方式，焊接要求如下：

a)管壁厚δ≤4mm的水管焊接时可不开坡口，但焊接时两管之间应有2mm～3mm的间隙。

b)钢管壁厚δ＞4mm时，要开单边坡口或V形坡口，坡口为65°左右，焊接时两管之间应有2－3mm的间隙。

c)焊接要求焊缝饱满，无夹渣、裂纹等缺陷。

d)管子组对时，内外壁应平齐，内壁错边不超过壁厚的10%，外壁错边不超过壁厚的25%，错边总量不超过2mm。

e)管道的切割可用管道切割机进行切割，并用自动开口机进行开坡口。切管机及开口机应调整其切割刀口的间距，使之与相应切割的管径相符合。

f)管道安装要求每米偏差≤1mm，全长偏差≤10mm。

6.8.7管井立管的安装：

管井立管施工采用“倒装法”，分系统分区段从上往下进行。

6.8.8注意管道安装时，立管是先安装管道后安装支架，而水平管道支架是先固定后再安装管道。

6.8.9冷凝水管安装

对冷凝水管要求尽可能取较大坡度，但冷凝水管的安装坡度大，占用天花内的空间多，对安装高度的影响大。因此，在确保冷凝水排水顺畅的前提下，为有效提高安装有效高度，在冷凝水管安装前，一定要先认真布置好冷凝管的走向。

6.8.10管件安装

1）焊接钢管的安装，采用冲压弯头。

2）冷冻水管的水平管变径时采用偏心大小头，上平下变，立管采用同心大小头，以免管道内部积污和积气，影响管道的使用。

所有连接地源热泵水-水机组和水泵的支管，均要求有一定的弯曲半径。

3）镀锌管管件安装前，要检查管件是否有裂纹、砂眼、变形、丝扣缺损、丝扣过短或过长等缺陷。镀锌管件应确保所使用的为合格产品，以免安装后出现漏水。

6.8.11阀门安装

管道上的蝶阀、止回阀、截止阀和电动阀、比例积分阀等阀门安装程序为：阀门检验或试验→安装定位放线→管道下料→法兰焊接和扣丝→阀门安装及固定。

阀门安装时应注意：

1）丝扣阀门应与管道连接紧密，重要部位的阀门为维修方便，应在阀前加镀锌活接头。

2）法兰阀门与法兰之间应加石棉橡胶垫片（对夹式蝶阀除外）。

3）阀门的调节手柄应位于方便调节处，一般情况下，阀门（特别是电动阀门的电动执行机构）的操作手柄不得向下。

4）阀门安装位置应避开墙体或其他可能阻止阀门操作维修的地方。

6.8.12管道支吊架制作安装

1)管道支架选用型钢（角钢）现场加工制作。管道支吊架最大间距要求根据设计院的施工说明要求。

2)支吊架制作集中在加工场进行，以方便控制支架的制作质量。加工时要求用剪床或砂轮切割机开料，如支架较大，需用槽钢制作，则可用氧割开料。支架的膨胀螺栓孔要用钻床钻孔，不能用氧割开孔。

3)支吊架连接采用焊接方法，焊接要求应符合焊接的质量标准。对同一直线上要求支吊架采用同一规格，对同层管道支吊架安装时，除要求坡度外，支吊架底线保持同一平面。

4)保温管道支吊架应设置在保温层外部，并在支吊架与管道之间镶木哈夫。支吊架制作好后要进行除锈和刷漆处理并按要求刷面漆。

6.8.13空调水系统管道冲洗、试压

1）管道安装完毕后，应进行冲洗、试压

a)管道系统安装完毕，在与末端设备连接前，进出水管应进行分段、分区清洗，应与管道分段、分区试压一起进行。整个系统安装完毕后，应开启冷冻水泵进行冷冻水管道系统冲洗。

b)冷冻水系统安装完成后，应对管道以水为介质进行试压，检验管道的强度及严密性；冷凝水管安装后，应通水检验管道的严密性。

c)管道的试压先进行分段、分区试压，待整个系统安装完毕后，进行系统试压。本工程冷冻水管道的分段、分区试压以每一层作为一个试压区，每安装完成一层管道后，在刷防锈漆工艺前（试压不包括设备）进行试压。

2)空调水管道的冲洗、试压要求如下：

a)管道试压前先关闭末端设备阀门，断开管道与末端设备的连接。

b)在管道的最底点处安装一条排污管（带阀门），排污管连通建筑的排污管，以便排出试压废水，在管道系统两端安装两个0～2.5Mpa的压力表，在平层进口处安装入水管及一台电动试压机。

c)在管道中充满水，打开排污管阀门，排尽管道中的水，如此反复多次，直至排尽管道中的污物及焊渣。

d)冲洗干净后，再加水试压，用电动试压泵打压至压力达到设计及规范要求，即工作压力的1.5倍，持压10min压力下降不大于20Kpa，管道附件和接口未出现渗漏，然后把压力下降到工作压力，持压1小时无泄漏，压力不降为合格。持压同时，应对整层管道各接口处进行检查，确认没有渗漏，如有渗漏现象，应立即卸压，重新整改后再进行。

e)冷凝水安装后保温前，应通水检漏。其方法是直接在设备入口处灌水，检查各接口,无泄漏为合格，并检查管道是否畅通。

6.8.14空调水管的保温

冷冻水管、冷凝水管等的保温采用闭泡橡塑绝热保温材料。保温厚度根据设计院的施工说明要求。

1)保温准备工作

a)全面检查管道与墙面及其他管道、设备间的距离，发现不够保温位置时，需整改的要整改。

b)清理管道表面的灰尘、泥砂等杂物。

c)选择符合管径要求的管套。

d)管道已经通过试压，并且管道的油漆已经干燥（油漆已经过节24小时以上），没有退油现象。

2)管道保温的工序如下：

a)将橡塑保温管套沿纵向剖后轻轻拉开，套入水管后，用手压紧，然后用胶水密封管套的纵缝。

b)管套与管套之间连接时，必须在管套的端面（环缝）上涂上保温胶水，管套的纵缝要求错开，且纵缝一般不得垂直向下，管套与管套之间用胶水将接缝密封。

c)管套与木环之间连接时，必须在管套端面和木环端面，分别涂上保温胶水，用手压紧。

3)管道保温应注意的事项如下:

a)管道的管件（三通、弯头等）和部件（阀门等）保温的厚度与直管相同。在现场按实物形状加工，开料尺寸要准确，接缝不大于１mm，且要用胶水进行填充黏合。绝对不允许有露空现象。

b)风机盘管进出口处的保温，必须要把保温材料包扎在水盘范围内，以防冷凝水滴在天花上。

c)管道保温工作必须在管道试压合格和进行除油漆处理后方可进行。

6.9系统调试和试运行

通风空调系统安装完毕后要进行系统调试，具体调试安排届时将根据系统的实际情况制定详细的调试方案。

6.9.1地源热泵机组水系统的调试

1)地源热泵机组的水系统的调试必须在管道试压、冲洗、保温完成后进行。

2)水系统试运行开机程序为：冷冻水泵→地源热泵机组。

3)水系统试运行关机程序为：地源热泵机组→冷冻水泵。

4)冷冻水系统试运行，应尽量使通过各台机组、冷冻水泵的水量接近相同，注意观察压力表、温度计，调节阀门使通过各台机组、冷冻泵的水量、温差保持在合理范围。

5)风机盘管的水系统试运行，测定室内的温度送回风，确保温差在合理范围。

6.9.2风系统的调试

1）系统风量的调整： 调整新风量供给，确保独立办公室和大空间具有适当的新风提供。

2）空调自动调节系统控制线路检查

a)核实敏感元件、调节仪表或检测仪表和调节执行机构的型号、规格和安装的部位是否与设计图纸要求相符。

b)根据接线图纸，对控制盘下端子的接线（或接管）进行核对。

c)根据控制原理图和盘内接线图，对上端子的盘内接线进行核对。

d)对自动调节系统的联锁，信号，远距离检测和控制等装置及调节环节核对是否正确，是否符合设计要求。

e)敏感元件和测量元件的装设地点，应符合下列要求：

6.10资料整理编制竣工工试报告

对空调系统做出结论性的评价和分析。

7.0质量措施

7.1目的

我公司承诺本标段工程施工质量与工程设计文件、施工及验收规范、工程质量检验评定标准、我公司质量体系文件规定的质量水平相一致。

7.2范围

本质量措施适用于XX公司XX项目经理部暖通安装工程。

7.3资料管理

7.3.1工地技术人员在领取图纸资料后，要分类进行管理，接到新版图纸资料后要及时更换旧版图纸资料，旧版图纸资料要及时盖上作废或仅供参考字样，这样避免新版和旧版图纸资料发生混乱，影响施工进度和施工质量。

7.3.2施工图纸会审

施工图纸会审是一个很重要的环节，在工程开工前，进行施工图纸会审，与各相关专业配合衔接，对保证工程质量有重大意义，因此在每个分项工程开工之前，必需仔细和其他专业的技术人员核对施工图纸，以确保工程质量。

7.4质量文件的制定

7.4.1制定质量创优规划和质量创优标准，采取相应组织及技术措施确保工程质量创全优，达到精品工程的要求。

7.4.2制定工程质量缺陷整改通知单、设备缺陷签证单。

7.4.4编制施工作业指导书和施工方案。

7.4.5编制安装记录、隐蔽记录、验评记录、工程质量验收单。

7.5质量跟踪

7.5.1工地质检员要掌握工程进度与质量情况，按工序进行分项、分部、单位工程的检查。

7.5.2对隐蔽工程、特殊工程及主要设备进行检查。

7.5.3根据质量控制点对关键部位进行检查。

7.5.4对于出现质量问题及事故要及时向工地主任汇报。

7.5.5施工现场按分项工程或施工区域进行质量管理，谁干的工作谁负责，作到人人有责任，事事有人管，并做好记录，以便进行质量跟踪。

7.6质量检验与验收

7.6.1质量检查及验收的项目划分按已经审批的专业质量计划进行。

7.6.2质检员在现场发现质量问题要立即纠正，把质量问题控制在施工阶段，而不是施工结束。把现场发生的质量问题汇总，然后上报暖通与制冷专业项目部，在开质检会时按照所发生的质量问题进行分析，避免下次再次发生。

7.6.3坚决执行三级四检制度即（班组自检、工地核查、质保部及监理业主的最后验收。

7.6.4在每个分项工程结束后，班组技术员必须认真填写安装记录、隐蔽工程记录、验评记录，工程质量验收单。

7.6.5安装记录内容包括施工图纸及资料、供货编号、执行标准，及设备安装实际数据。

7.6.6隐蔽记录内容包括隐蔽工程实际施工产品的规格型号，设计方式、实际位置，并以图文出现在记录上。

7.6.7验评记录内容包括填写与实际发生的检验指标，并进行评定。

7.6.8工程质量验收单填写施工依据、检验依据、检验范围，及主要技术数据及结果。

7.7奖惩措施

当现场出现质量问题时，先口头通知其施工班长及组长，如果没有进行整改，工地质检员应要对其施工班组下发工程缺陷整改通知单。

8.0安全措施

8.1安全目标

不发生轻伤以上事故和未遂事故，控制违章、隐患和异常。

8.2施工现场用电安全管理制度

8.2.1施工现场用电必须由电气专业人员操作，其他任何人员严禁从事电气作业。

8.2.2不许私拉、乱接电源，施工时一些电气设备需要移动时，必须通知有关部门，不得私自移动或丢弃。

8.2.3施工现场的配电盘、电源盘、电源箱及临时电源的设置，必须符合施工用电的规范及安全操作规程的要求，手持电动工具必须装设漏电保安器。

8.2.4电气专业人员在带电作业时，必须正确佩带安全帽，穿绝缘鞋，着工作服和绝缘手套，并且一人操作，一人监护，不得一人单独施工作业。

8.2.5拉闸停电作业时，开关处必须设专人监护和在此处悬挂“禁止合闸，有人工作”的警告牌，否则严禁施工作业。

8.2.6各种电气设备安装检修完工后，作业人员只需进行通电检验，确认完好后，做好移交记录，方可交用户使用。

8.2.7现场的办公室、值班室、警卫室等地方，严禁使用电炉子，以免发生短路、人身过电而引起线路跳闸和火灾。

8.3安全文明施工管理制度

8.3.1按基建程序组织施工，保证施工现场的排水、道路的通畅，临时开挖的电缆沟施工完应及时的回填和清理。所有的施工项目按安全操作规程进行，合理使用和保管好工器具。

8.3.2临时搭设的脚手架也要标准和规范，用完后及时拆除。

8.3.3施工现场的设备材料堆放要整齐合理，注意防火，更不能影响其他单位的正常施工。

8.3.4施工机械应经常检查保养，保持完好整洁，防护装置齐全。

8.3.5本专业的各施工地点要保证做到工完、料净、场地清，决不留隐患。

8.4安全措施

8.4.1努力改善职工的劳动条件，消除隐患，创造良好的施工环境，配备完整的安全用品、用具，在保证职工安全健康的前提下进行施工。

8.4.2掌握职工的健康状况，组织职工体检，体检不合格者不得从事现场施工，以免发生意外。

8.4.3按程序组织职工进行安全教育和考试，合格后方可进入施工现场。

8.4.4做好本单位的施工安全技术措施，并在施工前进行交底，接受交底的施工人员必须在交底书上签字，经施工技术部门、安监部门的审核后组织施工。

8.4.5在有危险的区域内施工作业，有能造成火灾、爆炸、触电、中毒、烫伤等，可能引发事故时，制定好安全措施，填写工作票，经审批后方可施工，并设专人监护，针对工作特点从工业卫生和技术措施上加以防护。

8.4.6加强对职工的法制宣传教育，爱护施工现场的各类机械设备、材料。对破坏、盗窃施工现场设备、物资者，一定要追究其责任并给予一定的经济处罚，同时立即清除现场。

8.5现场安全奖惩制度

8.5.1对出现下列情况之一者，将给予100～1000元的奖励：

凡在施工现场消除事故隐患，避免了重大事故发生的；

发生事故时，能积极抢救受伤人员，采取措施防止事故扩大，使职工生命和国家财产免受或减少损失的；

对在施工现场安全、文明施工方面成绩突出的和在安全生产中提出好的建议并被采纳的。

8.5.2有下列违章行为之一者，将给予10～100元的处罚：

1)进入施工现场没有正确佩戴安全帽的；

2)在施工现场的任何区域和场所坐安全帽的；

3)用安全帽当做传递材料工具的；

4)在电、火焊施工过程中的打磨、切割等需要佩戴防护眼镜而没有佩戴的；

5)没有经过特种作业培训无证从事特种作业的；

6)违反安全技术操作规程进行作业的；

7)高处作业时随意上下抛掷工具材料的。

8.5.3有下列违章行为之一者，将给予100～500元的处罚：

1)高空作业未扎安全带或未按要求系好安全带的；

2)非本专业人员从事本专业作业的；

3)没经过允许，擅自移动或更改安全防护设施的；

4)施工作业项目没有编制作业指导书或安全技术措施就进行施工的；

5)施工作业项目没有进行安全技术交底就施工的；

6)酒后上岗作业的。

8.5.4对发生以上违章行为累记三次的所在班组扣除当月奖金的10%,凡一人在施工现场违章二次者，就地下岗。

8.5.5以上所列未见细则参照项目经理部安全管理制度执行。

8.6安全例会制度

8.6.1暖通项目部每月召开一次有班长、技术员参加的安全工作会议，检查了解各班组在施工过程中的安全情况，提出改进措施，布置指导班组的安全工作。

8.6.2积极参加安监部门组织的每周一次的专职安全员专业会议，及时了解和掌握安全施工动态。

8.6.3坚持每周一次的安全活动，班组坚持每天的班前会、班后会制度。

8.6.4做好安全工作会议的记录和存档。

9.0管理制度

9.1安全教育培训制度

9.1.1公司每年组织一次有施工技术人员、管理人员、专职安监人员和施工班组长参加的安全教育培训与考试。此项工作由经理或主管施工副经理、总工程师负责，教育部门主办，安监部门配合。

9.1.2公司建立劳动保护教育室。运用各种形式，广泛开展安全施工宣传教育活动。

9.1.3每年年初和新工程开工前，组织施工人员进行一次安全工作规程、安全施工管理规定及本公司安全规章制度的学习和考试，考试合格并取证后方可上岗工作。

9.1.4对新入厂的人员（包括合同工、临时工、代训工、实习人员及参加劳动的学生等）必须进行时间不少于3天的三级安全教育，经考试合格后方可分配工作。

9.1.5对从事特种作业人员，必须进行专业操作技术培训和安全规程的学习，经有关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作。对持证人员按规定要求定期进行复审考核，不合格者收回证件停止工作，待重新考试合格后方可上岗工作。

9.1.6因施工需要工人调换工作岗位时，必须重新进行安全技术教育和必要的实际操作训练，经考试合格并取证后，方可上岗工作。

9.1.7对严重违反规章制度的人员，由安监部门组织重新进行安全规程、规定的学习，并经考试合格后方可上岗工作。

9.2暖通专业项目部工器具管理条例

工器具在施工生产中占有很重要的地位，为满足施工需求，提高工器具的利用率，减少工器具消耗，降低成本，提高效益，制定如下规定:

9.2.1建立工器具台帐制度

1）对工地工器具发放做好记录；

2）建立个人工具卡；

3）定期对工器具的使用情况汇总，并参照该工程工器具预算费用对工器具使   用进行评估，对存在的问题及时改进。

9.2.2工器具申请及领用程序

1）工器具申请

各施工班组在施工前由班长根据需要统一申报给暖通专业项目部，由项目部统一审核，并根据现有工器具情况申请购置，工器具所有权属与项目部，各施工班组及施工者具有使用权，使用班组和作业人员有妥善保管和维护的责任。

2）工器具的领用

共用工器具由项目部统一管理，以便于各施工班组的协调使用，使用班组及个人有维护和保养的责任，并根据各施工阶段使用率不同，指任使用率最高的班组为维护及保养的第一责任人，项目部有监督管理权。

3）电动工具的领用

由各班班长统一领取，并在项目部工具管理员处签字入帐，领出后分配给各施工组，并建立班组工器具领用台帐。

4）各人工具的领用

各人工具领用须建立个人工具卡，使用期执行公司〈工具管理规定〉，考虑到以前工程个人工具丢失严重的情况，本期工程凡在此发放的个人工具所有全一率归项目部所有。个人领取工具时交纳低压金100元。

5）消耗性工具领用

对于施工中属于正常消耗性工具（如钻头，割片，磨片等）项目部只对数量控制，要求班组力求底消耗，降低成本。

6）在施工中由于丢失，损坏等原因造成的工器具消耗，项目部将按照工器具的价格扣除折旧，损耗，剩余部分由班组承担。对于在此发放的个人工具丢失，损坏，如在使用期内的，按上述办法执行，同时为了保证施工进度，质量需要，工器具丢失后施工班组必须马上提出重新领用申请，按规定领用发放。

7）当施工人员调离现场须将工具交还班组；在工程结束后，各施工班组应及时的分批退还工器具；个人工具退还后，返还低押金。

8）制定班组工器具管理制度

班组在工具分配使用前，须建立工具领用台帐，同时对工具的使用，维护，保养制定出相应管理制度，以保障工器具的完好，满足施工需求。

9.3材料管理制度

9.3.1主材申报及领用程序

9.3.2班组技术员根据施工现场的具体情况，核对设计图纸给定的数量是否正确最终根据施工图及设计变更通知单的内容确定主材数量，按此数量提出主材申报单。

9.3.3班组每周根据本班的周施工计划，提一次主材申报单，对于需要特殊制作及外委加工的材料，班组应提前两周提出，班组提出的主材申报单每周一交到工地材料员处，由专责工程师审核后，由工地统一报项目经理部，主材申报单格式见“主材申报单”表。

9.3.4因考虑到现场存放场地的限制，各班组所提的主材要根据施工计划分批进入现场，在加工间处各班组应搭设各自的主材（PE管及各种型钢）存放架。

9.3.5主材到现场后，经工地材料员统一验收后入库，钢材存放在加工间的场地处，由各个班组一次性领出，由各班组保管使用，其它主材由暖通统一保管，各班组使用时到工地材料员处填单领用。

9.3.6主材使用的奖罚制度

每项工程的主材数量以主材申报单的数量为依据，各班组在使用时不能超出此部分数量，如果超出并且无任何原因，则超出部分的费用将从各班组的工资及奖金中扣除，节余部分，根据公司的奖惩政策，给予各班组相应的奖励。

9.3.7申报程序

1）各班组每周根据各自的周计划申报一次消耗性材料计划。

2）消耗性材料的数量一定要仔细核对，本着用多少提多少的原则，杜绝浪费，

3）材料申报单的工程名称一定要写清除，并且与所做的预算及工程编码一一对应，以便进行成本分析。

4）消耗性材料由暖通项目部统一管理，各班组领用时到项目部材料员处填写领用申报单领用。

5）因消耗性材料的成本多少直接涉及到每个职工的切身利益，因此在使用时各班组要坚决杜绝浪费，超出预算成本的部分将根据具体情况进行处罚。

9.4设备管理制度

9.4.1设备的领用

由各班组直接到物资部门领用所需设备，并将领用情况交项目部专工处备查。

9.4.2设备的开箱检查应严格按相应程序进行，并及时填写缺陷单。

9.5消防器材使用管理制度

9.5.1根据本项目部施工作业区域的消防要求领用、配置消防器材。

9.5.2各施工区域配置的灭火器材由该区域施工班组进行保管，并由班长负责。

9.5.3各施工区域配置的灭火器，除发生火灾使用外，其它情况未经允许不得擅自动用。私自使用来火器者将依据项目经理部的管理规定加倍处罚。使用消耗情况及火灾事故分析报告以书面形式上报。

9.5.4项目部将不定期对各施工区域的消防器材进行监督检查。

9.5.5现场的办公室、值班室、警卫室等地方，严禁使用电炉子，以免发生短路、人身过电而引起线路跳闸和火灾。

10.0岗位职责

10.1质量职责

10.1.1项目经理质量职责

- 贯彻落实公司质量方针，确保质量目标实现；

- 根据施工进度安排，组织施工力量，完成施工进度，保证施工质量和施工安全；

- 与有关领导请示、协商，保证本工地质量措施所需要的资源配备；

- 负责组织制定本工地各级人员的质量责任制；

- 负责对本项目部全体人员进行质量教育，使之理解公司的质量方针、目标，组织技术培训。

10.1.2专责工程师质量职责

- 负责本部门的质量控制和质量保证工作，参与质量体系所涉及的有关文件和资料控制。

- 负责组织编制施工组织专业设计，审查施工方案及施工作业指导书；

- 督促班组技术员每次施工前进行技术交底，并负责监督方案和作业指导书执行情况；

- 负责关键过程和特殊过程控制，以确保满足规定要求；

- 负责组织纠正和预防措施的实施；

- 负责组织检验和试验；

- 负责组织产品标识和记录；

- 负责组织不合格品的标识、记录、报告和处理；

10.1.3工地质检员质量职责

- 监督本工地检查产品的标识，检验、试验状态标识的记录；

- 对本工地质量进行全面监督检查，并记录检查情况；

- 负责本工地质量记录的收集、编目、保管；

- 检查不合格品的标识，记录和处理；

- 及时向项目经理报告质量工作情况。

10.1.4技术员质量职责

- 参加施工图纸会审，编制施工作业指导书，负责技术交底工作；

- 协助班组长做好产品标识和记录；

- 配合班组长确保关键过程和特殊过程的控制，以满足规定要求；

- 负责产品和过程的检验和试验，并做好检验和试验记录；

- 负责制定不合格品的纠正措施；

- 负责质量记录的编制，协助质检员做好质量记录的收集、编目、保管；

- 负责班组技术培训；

10.1.5班（组长）质量职责

- 负责本班（组）质量工作的实施，做好产品自检；

- 支持班（组）技术交底，提高施工质量；

- 对本班（组）发生的质量问题实施处理；

- 组织本班（组）质量自检；

- 积极配合项目部及上级质检和质量监督工作；

- 负责本班（组）关键过程和特殊过程的控制，以确保满足规定要求。

10.1.6施工人员质量职责

- 实施材料和工程项目的标识；

- 执行过程控制，执行作业指导书，保证施工质量；

- 执行检验和试验，对材料进行检查、验收，对工程质量实行自检；

- 执行不合格品的隔离和处理，保证产品合格。发现不合格品，及时进行报告并实施纠正措施，确保符合规定要求；

- 执行搬运防护方案，对材料及机械的搬运要执行施工方案，并维护好材料和机械设备。

10.2安全职责

10.2.1项目经理安全职责

- 项目经理是本单位安全工作第一责任者，对本单位的安全负全面领导责任。直接领导本单位安全监察人员的工作。

- 认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法令、法规和上级的有关规定。并负责组织制定贯彻实施办法。

- 主持本单位安全生产工作，及时解决安全施工、文明施工及职业危害中存在的问题。

- 审定本单位安全目标计划，总结推广安全施工、文明施工经验。

- 确保安全技术措施经费的提取和使用，将安全技术措施计划与施工计划一起安   排下达并为计划完成的指标。

- 组织并参加本单位的安全大检查，安全例会。

- 按“三不放过”的原则，组织度主持重大伤亡事故的调查及处理工作。

- 制定安全奖惩制度的安全培训计划。

10.2.2专责工程师安全职责

- 对本单位的安全工作负有直接领导责任。

- 认真贯彻执行国家有关安全方针政策、法令、法规和上级有关规定，领

- 和协调各职能部门对安全施工、文明施工的管理。

- 负责组织安全施工的培训教育工作。

- 负责重大项目开工前的安全技术措施的检查与落实工作，对重大危险性施工项目应亲临现场监督保证。

- 组织并参加安全大检查，组织实施整体措施及时消除事故隐患。

- 组织对频发性事故原因的分析、督促、防范措施的落实。

- 负责对外包和打工人员的安全管理，严格身体检查制度，预防意外事故发生，控制外来人员的使用。

- 参加重大伤亡事故的调查、处理工作，负责组织防范措施的落实。

- 负责实施安全施工与经济挂钩的管理办法。

10.2.3班组长安全施工职责

1）班组长是本班组安全第一责任人，对本班组人员在施工过程中的安全和健康负责，对所管辖设备的安全运行负责。

2）负责制定签定和组织实施控制违章和未遂的安全目标，按施工程序进行安全技术分析预测，做到及时发现问题和制止违章，并进行安全控制。

3）带领本班组人员认真学习与执行安全工作规程、规定、制度和措施。带头遵章守纪，及时制止违章违纪行为，及时学习事故通报，吸取教训，采取措施，防止同类事故重复发生。

4）主持召开好班前、班后会和每周一次的安全日活动，及时总结与布置班组安全工作，并作好安全活动记录。

5）负责和督促 施工负责人做好每项施工任务的技术交底和安全措施交底工作，并作好记录。

6）经常检查本班组工作场所（每天不少于一次）的工作环境、安全设施、设备、工具的安全状况。对发现的隐患做到及时登记上报，本班章能处理的应及时处理。对本班组人员正确使用劳动防护用品进行监督检查。

7）做好岗位安全技术培训、新工人的第三级安全教育和全班人员（包括临时工）经常性的安全思想教育。积极组织人员参加急救培训，做到人人能进行现场急救。

8）开展好本班组的定期安全检查活动，“安全生产周”、“安全月”活动，落实上级和公司下达的反事故措施。

9）负责本班组施工项目开工前的安全施工条件检查与落实。对危险作业的施工点，必须设安全监护人。

10）督促本班组人员进行文明施工，收工时整理作业场所。

11）贯彻实施安全施工与经济挂钩的管理办法，做到奖罚严明。

12）支持班组安全员履行自己的职责，对本班组发生的违章、未遂及事故，要及时登记上报，保护好事故现场，并组织分析原因，吸取教训，落实改进措施。

10.2.4班组技术员安全施工职责

1）负责本班组的安全技术工作。

2）协助班组长组织本班组人员学习与执行上级有关安全施工的规程、规定和措施。

3) 负责一般施工项目安全施工措施的编制和安全施工作业票的填写以及交底工作，并监督检查措施的执行情况。

4) 协助班组长进行本班组施工场所的安全检查和施工项目开工前安全施工条件的检查。

10.2.5工人安全施工职责

1) 认真学习并自觉执行安全施工的有关规程、规定、制度和措施，不违章违作业。

2) 正确使用、维护和保护所使用的工器具及劳动防护用品、用具，并在使用前进行检查。

3) 不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。

4) 施工项目开工前，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字。

5) 作业前检查工作场所，做好安全措施，以确保不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。下班前及时清理整顿现场。

6) 施工中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告。爱护安全设施，不乱拆乱动。

7) 认真参加安全活动，积极提出改进安全工作的合理化建议。帮助新工人提高安全意识和操作水平。

8) 对无安全施工措施和未经安全交底的施工项目，有权拒绝施工并可越级上告；有权制止他人违章，有权拒绝违章指挥。对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

9)尊重和支持安全监察人员的工作，服从安全监察人员的监督检查与指导。

10)发生人身事故时应立即抢救伤者，保护事故现场，并及时报告。调查事故时必须如实反映情况，分析事故应积极提出意见和防范措施。

11.0技术培训计划

11.1质量培训

11.1.1在施工人员进入施工现场后，首先学习公司质量保证手册，并贯彻公司质量方针及质量目标，转变职工观念，树立精品意识。

11.1.2每周抽出一定时间学习验评和规范，使施工人员针对现场的施工进度，了解其施工项目的技术知识和工艺水平，并达到所规定的施工标准。

11.1.3每个分项工程开工前，由技术员向施工班组全体人员进行交底，使其掌握施工工序和质量标准。

11.1.4成立QC小组，进行现场质量控制及技术攻关。

11.1.5教育职工一定要消除质量通病，作到人人重视施工质量，从每一个施工过程的细节开始，一点一滴做起，绝不忽视工程质量。

11.1.6转变职工观念，使我们暖通职工知道质量就是进度、成本、效益，决不能只重视进度而忽视质量。

11.2安全培训

11.2.1年初进行一次全体职工的安全工作规程、安全施工管理规定及安全规章制度的学习，做好本单位的二、三级安全考试。

11.2.2对特种作业人员，进行专业操作技术培训和安全规程的学习，经过有关部门的考试合格后上岗工作，并对操作人员定期进行复审。

11.2.3对违章人员进行再培训，学习安全工作规定和安全管理制度，经考试合格后上岗工作。