北京某大型公检建筑的空调水系统施工组织设计

施工部署

根据设计图纸，空调水管系统可以分为两大部分同时进行施工。一部分是地下二层的冷冻机房和空调机房以及地下一层的锅炉房；另一部分是外管线。施工流程图如下：

设备基础检查验收

冷冻机房设备吊装上位

空调机房设备稳装

锅炉房设备稳装

设备配管

水压试压

管道设备保温

设备单机试运转

系统调试

竣工验收

系统冲洗

外管线安装

空调机组和风机盘管安装

设备碰头

施工工艺及技术措施

一、管道安装

管道除锈（刷漆）

支吊架安装

空调水干管安装

干管试压

吊装风机盘管

空调水支管安装

空调管道系统试压

冷凝水管道安装

冷凝水管道闭水试验

设备单机试运转

1、空调管道安装的工艺流程：

2、管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定；

3、阀门应从每批中抽取10%，且不少于1个进行强度试验和严密性试验，当不合格时，应加倍抽查，仍不合格时，该批阀门不得使用，阀门的强度试验压力不得小于公称压力的1.5倍，试验时间不得少于5min，以壳体填料无渗漏为合格；严密性试验宜以公称压力进行，以阀瓣密封面不漏为合格；

4、DN50（含）以下的管道用砂轮锯切割，DN50以上的管道用氧乙炔火焰切割，切口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等；切口端面倾斜偏差△不应大于管子外径的1%，且不得超过3mm，见下图：

△

5、DN40（含DN40）以上的管道采用焊接连接，DN40以下的采用丝扣连接，直管段上两对接焊口中心面间的距离，当公称直径大于或等于150mm时，不应小于150mm；当公称直径小于150mm时，不应小于管子外径；

D

≥150

当D≥150时

D

≥D

当D＜150时

6、焊缝距离弯管起弯点不得小于100mm，且不得小于管子外径；

7、环焊缝距支吊架净距不应小于50mm，需热处理的焊缝距支吊架不得小于焊缝宽度的5倍，且不得小于100mm。

8、不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

9、管道安装时，应检查法兰密封面及密封垫片，不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷；

10、穿墙及过楼板的管道，应加套管，套管的尺寸应保证管道的保温层能够穿过套管，管道焊缝不宜置于套管内，穿墙套管的长度不得小于墙厚。穿楼板套管应高出楼面20mm，穿过屋面的管道应有防水肩和防雨帽，管道与套管之间的空隙应采用不燃材料填塞；

11、冷冻水管道与吊架之间要设木托，以防止结露，木托的厚度与保温层相同。示意图见上图。

12、管道安装时，应及时固定和调整支吊架，支吊架位置应准确，安装应平整牢固，与管子接触应紧密；

13、导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象，其安装位置应从支撑面中心向位移反方向偏移，偏移量应为位移值的1/2；

14、支吊架的焊接应由合格焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷，管道与支架焊接时，管子不得有咬边、烧穿等现象；

15、管架紧固在槽钢或工字钢翼板斜面上时，其螺栓应有相应的斜垫片；

16、管子对口时，应在距接口中心200mm处测量平直度，当管子工称直径小于100mm时，允许偏差为1mm；当管子公称直径大于或等于100mm时，允许偏差为2mm。但全长允许偏差为10mm 。

200

a

管道对口平直度

17、管道连接时，不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。

18、埋地钢管的防腐层应在安装前作好，焊缝部位未经试压合格不得防腐，在运输和安装时应防止损坏防腐层。

19、管道安装时，不宜使用临时支吊架，当使用临时支吊架时，不得与正式支吊架冲突，并应有明显标记，在管道安装完后拆除。

14、压力表的安装：

15、温度计的安装：

16、水平管道上变径的做法：

管道安装时，要保持上平，以利排气。变径部位应采用摔大小头的方法，或采用专门加工的偏心大小头。支管开三通时，要离开变径点一定的距离。

L

DN≥65时L=300

DN≤50时L=200

DN

二、阀门安装：

1、阀门种类、规格型号符合规程、规范要求。

2、所有阀门安装前按制造厂标定的压力逐个做水压试验，合格后再安装，不能用系统整体试压来检验阀门质量。阀体的强度试验：试验压力为公称压力的1.5倍，阀体和填料处无渗漏为合格。严密性试验：试验压力为公称压力，阀芯密封面不漏为合格。

3、阀门安装前，应按设计图纸核对其型号，并按介质流向确定其安装方向；

4、阀门安装和手柄方位根据现场情况进行安装并使其便于安装和操作。

三、设备安装

- 一般要求

1）设备基础的位置、几何尺寸和质量要求，经检验应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定；并应有验收资料或记录。设备安装前应对其进行复检。

2）设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净；预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好；放置垫铁部位的表面应凿平。

3）设备就位前，应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线和标高线，划定安装的基准线。

4）互相有连接、衔接或排列关系的设备，应按其要求，划定共同的安装基准线。必要时，应按设备的具体要求，埋设一般的或永久性的中心标板或基准点。

5）设备找正、调平的定位基准面、线或点确定后，设备的找正、调平均应在给定的测量位置上进行；复检时亦不得改变原来测量的位置。

6）设备的找正、调平的测量位置，当设备技术文件无规定时，宜在下列部位中选择：

A、设备的主要工作面；

B、支承滑动部件的导向面；

C、保持转动部件的导向面或轴线；

D、部件上加工精度较高的表面；

E、设备上应为水平或铅直的主要轮廓面；

7）地脚螺栓应符合下列要求：

A、地脚螺栓在预留孔中应垂直无倾斜；

B、地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于15mm；地脚螺栓底端不应碰孔底；

C、地脚螺栓上的油污和氧化皮等应清除洁净，螺纹部分应涂少量油脂。

D、螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触均应紧密；

E、拧紧螺母后，螺栓应露出螺母，其露出长度宜为螺栓直径的1/3~2/3；

F、拧紧地脚螺栓应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75%以上时进行；各螺栓的拧紧力应均匀。

8

7

6

5

4

3

2

1

注：上图中，1---地坪或基础，2---螺母，3---垫圈，4---成对斜垫

铁，5---地脚螺栓，6---平垫铁，7---设备基础，8---灌浆

8）成排安装的同类型的设备，要尽量成直线。安装时先固定两头的设备，中间的设备采用拉线的方法与两头的设备找齐。

1

3

7

2

4

5

6

2、水泵安装

1）首先应检查水泵安装基础的尺寸、位置和标高，应符合工程设计要求；

2）水泵开箱检查应符合下列要求：

A、应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件，并应无缺件、损坏和锈蚀等；管口的保护物和堵盖应完好；

B、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符；

3）吸入管道与输出管道应有各自的支架，泵不得直接承受管道的重量；

4）管道与泵连接后，不应在其上进行焊接和气割，当需焊接和气割时，应拆下管道或采取必要的措施，并应防止焊渣进入泵内；

5）整体安装的泵，纵向安装水平偏差不应大于0.1/1000，横向安装水平偏差不应大于0.2/1000，并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上测量；

6）水泵减振基础的安装：

橡胶隔振垫

7）泵试运转前，应检查下列项目：

A、电机的转向应与泵的转向相符；

B、地脚螺栓应无松动；

C、各润滑部位已加注润滑油，需要冷却的部位已加注冷却油；

D、各指示仪器、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠；

E、盘车应灵活、无异常现象；

F、泵启动前，应先打开吸入管路阀门，关闭排出管路阀门，待转速正常后，再打开出口管路的阀门，并将泵调节到设计工况；

8）泵试运转时应符合下列要求：

A、各固定连接部位不应有松动；

B、转子及各运动部件运转正常，不得有异常声响和摩擦现象；

C、附属系统的运转应正常；管道连接应牢固无渗漏；

D、泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠；

E、泵在额定工况点连续试运转的时间不应少于两小时；

3、风机盘管的安装

1）风机盘管安装前应进行单机三速试运转及水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，不漏为合格；

2）卧式风机盘管应由支、吊架固定，并应便于拆卸和维修；

3）排水坡度应正确，冷凝水应畅通无阻地流到指定位置，供回水阀及过滤器应靠近风机盘管安装；

4）供回水管与风机盘管的连接应采用不锈钢波纹软接头；

5）风管、回风箱及风口与风机盘管的连接处应严密、牢固；

6）在空间允许的条件下，风机盘管的吊挂应尽可能的高，这样一方面有利于系统的排气，另一方面能使冷凝水有足够的坡度，保证凝结水不发生溢流的事故。冷凝水管的坡度越大越好，如下图所示。

空调供回水管

冷凝水管

吊顶

7）风机盘管是一个转动的设备，为了不使震动向外传递，风机盘管的四根吊杆与风机盘管固定的部位，一定要上下各设一个螺母，并拧紧。

4、空调箱配管：

基础

隔振垫

蒸汽加湿

蒸汽凝结水

空调回水

空调供水

冷凝水

1）空调箱底部要垫橡胶隔振垫。隔振垫的间距要相同，厚度要一致。

2）冷凝水存水弯水封的高度不能低于5cm。

3）空调供回水管和蒸汽加湿管与空调箱连接处要加橡胶软接头。

- 干蒸汽加湿：

1）根据需要的加湿量选用加湿器型号及喷气孔直径。

2）根据空调箱的宽度选用喷管的长度。

5、冷却塔的安装：

1）冷却塔的柱脚底板一定要与基础的预埋板焊接牢固，因为冷却塔一般都处于比较高的位置，刮风时应能保证冷却塔的稳定性，不至于发生事故。

2）冷却塔的塔体一般都是玻璃钢制品，遇火极易燃烧，因此冷却塔顶部和靠近塔体1.0米之内严禁动火，应采用法兰连接。

3）冷却塔布水管转动要灵活，浮球阀要灵活有效

6、锅炉安装

1）锅炉就位应具备下列条件：

A、锅炉房内原有锅炉、管道等已拆除干净；

B、锅炉间内，主要管道已安装完毕；

C、新的设备基础已施工完毕，强度已经达到设计和规范要求；

2）锅炉水平运输：

A、运输前应先选好路线，确定锚点的位置，稳好卷扬机，铺好道木，以下是锅炉运输示意图；

锅   炉

接锚点

接卷扬机

脚手板和道木

B、运输的时候要注意锅炉的方向，不要搞错；

C、用千斤顶将锅炉顶起放进滚杠，然后用卷扬机牵引前进，钢丝绳应拴在锅炉的承重底盘上，运输过程中要及时倒滚杠；

D、锅炉房内部，运输通道与设备基础上表面要找平，并且基础上应铺脚手板，以免损坏基础；

E、锅炉运上基础后，四个角用千斤顶顶起，然后撤出滚杠和脚手板，按设备要求垫减振胶皮或安放地脚螺栓后，四个千斤一起下降，把设备落在基础上

3）锅炉的找平找正：

A、锅炉的纵向找平用水平尺进行，当锅炉纵向不平时，可用千斤顶将低的一端顶起，在锅炉的支座下垫适当厚度的钢板，使锅炉的水平度达到要求，垫铁的间距一般为500-1000mm。锅炉标高偏差为±5mm。

B、锅炉横向找平用水平尺进行，锅炉的横向倾斜度不得大于5mm。

C、成排安装的同型号锅炉，前部一定要平齐，误差不大于2mm，锅炉两侧的间距要符合设计要求；

7、板式换热器安装

1）版式换热器安装时，一个重要的方面，是要注意对设备的保护，因为这种设备比较精致，稍有磕碰，就有可能漏水。

2）要注意对进出水口的密封保护，因换热器板间的缝隙很小，极易堵塞。

3）板式换热器的进水口，要加设过滤器。

4）管道安装时，一次水、二次水和进出水口的位置和方向不要搞错。

8、地板采暖

根据设计，首层礼仪大厅设低温地板采暖，热媒参数为35/45℃。礼仪大厅是一个大约40×45米的大厅。

1）低温热水地板辐射采暖是一种舒适、节能的采暖方式，设计散热量可采取房间计算负荷的90%，或将室内计算温度降低2℃进行负荷计算。

2）地板辐射加热管根据耐用年限要求，使用条件、施工技术条件等因素，可选

择采用铝塑（交联聚乙烯）复合管、交联聚乙烯管、聚丁烯管或聚丙烯管。

3）地板加热管的管径和壁厚，间距和布管方式，保温层的材质后厚度，加热管的固定以及防水层的设置要求等，由设计确定。

4）保温层表面可分别做以下处理：

A、敷有真空镀铝聚酯薄膜面层；

B、敷有玻璃布基铝箔面层；

C、铺设低碳钢丝网。

5）地板采暖施工应在室内装修主要工作如吊顶、抹灰等完成后进行，施工环境温度不应低于5℃。

6）地板辐射采暖的构成：

楼板

热绝缘层

地面层

加热管

填充层

找平层

节点做法

塑料卡具或专用管卡

细铁丝绑扎

钢丝网

7）热媒集配装置：

地面

150

≥150

150

200

供水

回水

8）加热管布置形式：

三、水压试验

试压要求：冷冻水（或冷暖水合用）管，以系统顶点工作压力加0.1MPa进行水压试验（试验压力不小于0.4MPa）。不渗不漏，5分钟内压力降≤0.02MPa为合格。空调冷凝水管应进行充水试验，不渗不漏为合格。

四、管道保温

空调水管道的保温材料采用阿姆斯壮橡塑海棉，厚度为30mm，蒸汽管道保温采用50mm厚超细玻璃棉外设镀锌钢板保护壳。

空调水管的保温做法

管道

保温层

镀锌铁皮外壳

蒸汽管的保温做法

管道

保温层