第一章 编制依据及执行标准

一、编制依据

1武汉凯迪电力工程有限公司河南叶县蓝光环保电厂一期2#（1×300MW）机组总承包项目主体建筑工程施工招标文件；

2 河南叶县蓝光环保电厂一期2#（1×300MW）机组总承包项目主体建筑工程初步设计图纸；

3 《火力发电工程施工组织设计导则》（2003年版）；

4 我公司对河南叶县蓝光环保电厂一期2#（1×300MW）机组总承包项目主体建筑工程的现场实际情况及地材资源调查；

5河南叶县蓝光环保电厂一期2#（1×300MW）机组总承包项目主体建筑工程施工组织设计大纲；

6国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定。

7本工程的特点，施工现场环境，自然条件等。

8现行国家建筑施工及验收规范，建筑安装工程质量检验评定标准。

9我公司ISO9001:2000质量保证体系有关文件。

10我单位现有的技术装备以及多年积累的建筑施工经验资料。

二、执行标准、规范

本标工程执行下列有关规范、规程、标准，但不限于以下规范、规程、标准：

| 序号 | 名 称 | 标 准 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇) | SDJ 69-87 |  |
| 2 | 电力建设施工及验收技术规范(水工结构工程篇) | SDJ 280-90 |  |
| 3 | 电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇) | DL/T 5047-95 |  |
| 4 | 电力建设施工及验收技术规范(汽轮机机组篇) | DL/T 5011-92 |  |
| 5 | 火力发电厂焊接技术规程 | DL/T 869-2004 |  |
| 序号 | 名 称 | 标 准 号 | 备 注 |
| 6 | 电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇) | DL/T 5190.5-2004 |  |
| 7 | 电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂化学篇) | DL/T 5190.4-2004 |  |
| 8 | 电力建设施工及验收技术规范(管道篇) | DL 5031-94 |  |
| 9 | 电力建设施工及验收技术规范(管道焊接接头超声波检验篇) | DL/T 5048-95 |  |
| 10 | 电力建设施工及验收技术规范(钢制承压管道对接焊焊接接头射线检验篇) | DL/T 5069-96 |  |
| 11 | 火电施工质量检验及评定标准(第一篇 土建工程篇) | 建质(1994)114号 |  |
| 12 | 火电工程施工质量检验及评定标准(锅炉篇) | 建质(1996)111号 |  |
| 13 | 火电施工质量检验及评定标准(第四篇 汽机) | (83)水电基火字第137号 |  |
| 14 | 火电施工质量检验及评定标准(第五篇 电气装置) | (83)水电基火字第137号 |  |
| 15 | 火电施工质量检验及评定标准热控篇 (1998版) | 电综(1998)145号 |  |
| 16 | 火电施工质量检验及评定标准管道篇 (2000版) | 国 电 电 源 [2001]116号 |  |
| 17 | 火电施工质量检验及评定标准(焊接篇) | 建质(1996)111号 |  |
| 18 | 火电施工质量检验及评定标准(第十篇 加工配制) | (83)水电基火字第137号 |  |
| 19 | 火电工程调整试运质量检验及评定标准 | 建质(1996)111号 |  |
| 20 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 | GBJ 147-90 |  |
| 21 | 电气装置安装工程电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 | GBJ 148-90 |  |
| 序号 | 名 称 | 标 准 号 | 备 注 |
| 22 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB 50150-91 |  |
| 23 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB 50168-92 |  |
| 24 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB 50169-92 |  |
| 25 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 | GB 50170-92 |  |
| 26 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | GB 50171-92 |  |
| 27 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 | GB 50172-92 |  |
| 28 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB 50254-96 |  |
| 29 | 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 | GB 50256-96 |  |
| 30 | 火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996版） | 电建[1996]159号 |  |
| 31 | 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 | JGJ82－91 |  |
| 32 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB 50300-2001 |  |
| 33 | 地基与基础工程施工及验收规范 | GBJ 202-83 |  |
| 34 | 建筑地基基础施工质量验收规范 | GB 50202-2002 |  |
| 35 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB 50203-2002 |  |
| 36 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204-2002 |  |
| 37 | 钢结构工程施工质量验收规范 | GB 50205-2001 |  |
| 38 | 屋面工程质量验收规范 | GB 50207-2002 |  |
| 39 | 地下防水工程质量验收规范 | GB 50208-2002 |  |
| 40 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 | GB 50210-2001 |  |
| 41 | 建筑地面工程施工质量验收规范 | GB 50209-2002 |  |
| 42 | 建筑防腐工程施工及验收规范 | GB 50212-2002 |  |
| 序号 | 名 称 | 标 准 号 | 备 注 |
| 43 | 给水排水构筑物施工及验收规范 | GBJ 141-90 |  |
| 44 | 钢筋焊接及验收规程 | JGJ 18-96 |  |
| 45 | 混凝土质量控制标准 | GB 50164-92 |  |
| 46 | 采暖与卫生工程施工及验收规范 | GBJ 242-82 |  |
| 47 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GBJ 50242-2002 |  |
| 48 | 通风与空调工程施工及验收规范 | GB 50243-2002 |  |
| 49 | 建筑电气安装工程施工质量验收规范 | GB 50303-2002 |  |
| 50 | 建筑防腐工程质量检验评定标准 | GB 50224-95 |  |
| 51 | 火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件及检验方法 | SDJ 68-85 |  |
| 52 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 | GB 50166-92 |  |

以上标准若有新版标准则执行新版标准，替代原有标准。

第二章   工程概况及施工特点

一、工程名称和地点

工程名称：河南叶县蓝光环保电厂一期2#（1×135MW）机组安装工程；

工程地点：河南省平顶山市叶县

二、工程规模和性质

本工程为扩建电厂，建设1×135MW汽轮发电机组，公用设施部分在1#机已经建成。机组采用440t/hCFB锅炉，供热抽汽凝汽式汽轮机；

三、招标范围

A、 2#机组汽机房建筑工程：2#汽机房建筑及汽轮发电机组基础（含发电小间），汽机辅机及附属设备基础等。

B、 2#汽机房建筑及汽轮发电机组基础（含发电小间），汽机辅机及附属设备基础等。2#机组除氧煤仓间建筑及其内部的设备基础。

C、 2#锅炉房建筑工程：锅炉基础、锅炉辅机及附属设备基础、锅炉低封、渣仓、炉前运行平台及与煤仓间的联络走道、钢梯等。

D 、2#机组A排外建筑工程：主变压器、高压厂用变压器、升压站区域内构架及设备基础等。

E、集中控制室：

集中控制室的建筑结构、设备基础、精装修等。

F．锅炉炉后电除尘至烟囱区域建筑工程

电除尘器基础、烟道支架及其基础、引风机室及设备基础、除灰空压机基础等。

G、循环水泵房及进水间建筑结构（含地基处理）、循环水泵房至冷却塔之间的进水方沟及井类建筑；关断门、滤网及提升装置建筑等。

H、灰库及灰管支架、清水池、循环水处理间、露天贮煤场、存煤装置、化学水处理间、综合水泵房基础、仪用压缩空气机基础等。

四、各系统简介

（一）建（构）筑物技术说明

一期2#机组主厂房布置

2#机组主厂房，布置同1#机组，向扩建端顺延。

汽轮机横向布置，汽机房跨度33m，5个柱距，采用不等柱距，长度45.2m。2号汽轮发电机中心线与1号汽轮发电机中心线的距离为57.2m。循环水泵布置在扩建端。汽轮机头部朝向B列柱。从机头看，加热器系统布置在汽轮机右侧。两台锅炉给水泵紧临加热器系统布置。发电机靠近A列，设有抽转子平台。运行层标高9.0m。两台汽机共用一台桥式起重机。

除氧煤仓间为单框架结构，跨度9.0m。零米布置有380/220V厂用配表装置及化水加药间。9.0m层布置单机炉集控室。22.0m层布置除氧器、锅炉给煤机。40.50m为燃煤的皮带层。

锅炉露天布置，炉顶设大盖，锅炉房岛式布置，不设大平台。2号锅炉中心线与2号汽轮发电机中心线重合。2号锅炉中心线与1号锅炉中心线的距离为57.2m。一、二次风机分别布置于锅炉尾部两侧。除氧煤仓间与锅炉之间零米层有炉前通道。

炉后依次布置电除尘器、引风机、烟囱。2号除尘器中心线与2号锅炉中心线重合。除灰空压机房及电除尘控制楼、烟囱布置在两炉中间。

主厂房布置主要尺寸一览表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 跨度尺寸 |  |  |
| 1 | 汽机房跨度 | m | 33.0 |
| 2 | 除氧煤仓间跨度 | m | 9.0 |
| 3 | 炉前距离(C)—(Z1) | m | 9.0 |
| 4 | 锅炉跨度(Z1)—(Z4) | m | 32.60 |
| 5 | 锅炉(Z4)—烟囱中心线距离 | m | 70.15 |
| 6 | 汽机房A排柱至烟囱中心线 | m | 153.75 |
| 二 | 柱距 | m | 8.0,12.0 |
| 三 | 主厂房全长 |  |  |
| 1 | 汽机房 | m | 45.2 |
| 2 | 除氧煤仓间 | m | 45.2 |
| 四 | 高度尺寸 |  |  |
| 1 | 运转层标高 | m | 9.0 |
| 2 | 汽机房中间层标高 | m | 5.0 |
| 3 | 汽机房吊车轨顶标高 | m | 19.095 |
| 4 | 汽机房屋架下弦标高 | m | 21.60 |
| 5 | 除氧层标高 | m | 22.0 |
| 6 | 给煤机层标高 | m | 15.0 |
| 7 | 输煤皮带层标高 | m | 40.5 |
| 8 | 除氧煤仓间框架屋顶标高 | m | 45.5 |
| 9 | 烟囱高度 | m | 150.0 |

（二）建筑部分

本期扩建的主厂房、锅炉房、电除尘、引风机蓬等各种生产建筑，按生产工艺需要进行设计。主厂房包括汽机房、除氧煤仓间，从一期工程主厂房轴线顺延，共5个柱距，长44m，另加1.2m的伸缩缝。锅炉采用440t/h循环流化床锅炉，与一期工程相同。引风机蓬亦从一期工程引风机蓬轴线顺延。

汽机房零米层主要布置有汽机基座、出线小室及设备检修场地。

汽机房5.00m层为岛式布置，汽机房9.00m运转层也为岛式布置。

汽机房内设有一台起重量为75/20t的桥式吊车，供安装及检修设备用，其操作室设在B列侧。吊车轨顶标高19.095m，屋架下弦标高21.600m。

除氧煤仓间各层标高分为0.000m、5.000m、9.000m、22.000m、40.500m、45.500m。0.000m层布置有电气配电间，5.000m布置有电缆夹层及化水用房，7、8轴线之间9.000m层为控制室。除氧器布置在22.000m层9至11轴线之间，34.500m层布置皮带拉紧装置，40.500m为输煤皮带层。在7、8轴线之间C轴线外，设有一单元控制楼。从C至1/K1轴线，0.000m层布置有电气配电间，5.000m布置有电缆夹层，9.000m布置有热控装置室工程师室及电气继电器室，15.000m层布置空调机房。

锅炉为露天岛式布置，钢炉架、防雨锅炉屋盖及有关运行检修所需的钢梯步道、平台、栏杆等均由设备厂家供货。在靠7轴设有1.0t客货两用电梯一台，电梯井采用钢结构，压型钢板围护。

汽机房屋面采用膨胀珍珠岩板作保温层，双道防水层，采用聚氯乙烯防水卷材。除氧煤仓间等上人屋面除采用聚氯乙烯防水卷材外，还设40mm厚细石混凝土刚性防水层兼保护层。

主厂房汽机房、除氧煤仓间底层为水泥石屑地面，锅炉房底层为C20细石混凝土地面，汽机房除氧煤仓间运转层为普通水磨石楼面，化水处理等需防腐蚀的地方均采用防腐蚀瓷砖楼地面，其余楼地面分别采用水磨石、水泥石屑地砖楼地面等。

室内墙面包括柱面均需抹灰。化水处理等需防腐蚀的地方采用耐腐蚀涂料饰面及墙裙，其余房间采用中级内墙涂料。设有水冲洗设施的房间作不低于1.8m高的瓷砖墙裙。

主厂房采用250厚轻质砖墙围护，电梯井、扩建端采用彩色金属压型钢板围护。

（三）地基与基础

主要建（构）筑物承重结构基础采用人工基础。拟采用钢筋混凝土预制方桩。主厂房、锅炉房、电除尘器、渣仓等基础采用钢筋混凝土预制桩进行地基处理，桩尖持力层置于（3b）层粘性土上。其它荷载较小的建构筑物以天然地基为主，基础尽量浅埋以充分利用地表部分土层强度。

在对主厂房和主要辅助建（构）筑物进行地基处理和采取结构措施防止基础不均匀沉降的同时，在全厂设置沉降观测系统，设置水准点，定期观测建（构）筑物的不均匀沉降。

（四）主厂房结构

主厂房横向和纵向承重结构体系及选型，主厂房承重结构采用现浇钢筋混凝土结构，主厂房横向结构由汽机房外侧柱、除氧煤仓间框架，通过汽机房钢屋架构成主厂房框排架承重结构体系，主厂房纵向为现浇钢筋混凝土框架结构。汽机房屋面采用33m梯形钢屋架，上铺预制钢筋混凝土大型槽板。除支承煤斗、除氧器等大梁采用钢筋混凝土梁之外，除氧煤仓间屋面及各层楼面均采用型钢次梁现浇混凝土板结构形式。汽机房吊车采用钢吊车梁，煤斗采用钢煤斗，煤斗为支承式。汽机房扩建端山墙采用钢柱，钢抗风桁架，围护采用压型钢板封闭。

汽机基座采用现浇钢筋混凝土框架结构，板式基础埋深大约5.000米。加热器平台采用现浇钢筋混凝土柱及钢梁上现浇混凝土板的平台结构。

锅炉本体支架为钢结构，由厂家制作。锅炉炉顶顶盖为钢柱，钢桁架上铺压型钢板。电梯井结构为依附于锅炉炉架的钢框架结构，钢筋混凝土基础，压型钢板轻型封闭结构，电梯井在一期1#机组工程已建成。烟道采用现浇钢筋混凝土箱形结构，内衬耐酸陶土砖，用耐酸胶泥砌筑，支承在现浇钢筋混凝土框架结构上。烟道支架采用现浇钢筋混凝土框架结构。

屋外配电装置结构为预制钢筋混凝土环形杆，出线架构采用人字形柱及钢桁架横梁、单独插入式杯口基础。

抗震设计本工程位于抗震设防烈度六度区，按地质资料属于II类场地，主厂房及主要辅助建筑物均采用现浇钢筋混凝土结构，建筑物的整体抗震性能较好，按《建筑抗震设计规范》和《火力发电厂土建结构设计技术规定》的规定，厂区建构筑物可按抗震设防烈度6度采取抗震措施。

主厂房的装修标准、卫生设施、防水排水、采光通风，按相关标准、初步设计和施工图设计组织实施。

（五）循环水泵房

本期一台135MW 机组配置二台循环水泵，一台机组建一座循环水泵房，布置在主厂房扩建端外侧。

循环水泵房内装设2 台循环水泵。泵房设1 台起重量为10吨的电动单梁桥式起重机。进水间顶板标高比冷却塔水池静水位高1.0m。循环水泵房进水间和泵房地下部分尺寸为L×B×H=21.0×11.50× 6.00m，二者合建在一起，钢筋混凝土结构。地上部分为钢筋混凝土排架结构，砖墙围护，尺寸为L×B×H=28.5× 8.5×9.00m。

循环水泵房座落在（2b）层粘性土上其承载力仅为100kPa，设计考虑采用粉喷桩，形成复合地基。

五、工程环境及地质条件

1、地形地貌厂址属于开阔的冲洪积平原地貌，地形起伏不大，厂区范围内自然地面海拔高程82.2m～82.7m。场地为中软土，建筑类别为Ⅱ类。

2、场地避开全新活动断裂且有一定距离，处于区域相对稳定地段，依据《火力发电厂岩土工程勘测技术规程》（DL/T5074-1997）之规定，可以进行项目建设。

依据平顶山地震局资料，场地位于地震活动较低的地区，历史上未发生过破坏性地震，平顶山境内最大地震为宝丰境内1996年的2.3级地震和鲁山境内1993年12月2.4级地震。

依据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001，场地区接近地震动峰值加速度小于0.05g区与0.05g区之分界线附近，对应的基本地震烈度分别为小于6度和6度。

3、岩土地层构成及特征

厂区地层为第四系土层：上部以全新统冲积粘性土为主，中部为上更新统冲洪积砂夹卵石层，下部主要为中更新统冲积老粘土层，根据《河南叶县蓝光环保电厂一期工程主厂房及电气建筑岩土工程勘测报告》（国家电力公司西南电力设计院、2002.5），各土层结构从上至下主要为：

层粘性土，黄褐、褐黄色，以粉质粘土为主，部分为粘土，硬塑，含铁锰质结核，网状裂隙发育且多被灰色泥质充填。可作为一般性建筑物的天然地基持力层，一般厚度1.8～4.2m，承载力特征值fak=210～230kPa。

层粘性土，黄褐、褐黄色，以粉质粘土为主，可塑，含铁锰质结核，混少量泥质条带。该层分布厚度较大，一般仅0.3～3.2m，承载力特征值fak=150～170kPa。

层粉土，粉细砂，浅黄色为主、往下局部呈浅灰色，砂土呈松散～稍密、很湿～饱和，分选性较好；粉土呈稍密、很湿，质较纯。该层厚约0.3～2.6m，承载力特征值fak=150～170kPa。

层粘性土，灰色、黑灰色为主，岩性为粘土、粉质粘土，软塑状，含少量有机质。该层厚约0.7～3.9m，为本场地的软弱土层，承载力特征值fak=90～110kPa。

层粘性土，浅灰色为主，局部为绿黄色，岩性主要为粉质粘土，可塑，混钙质结核及少量灰色团块。一般厚度在0.8～3.9m，承载力特征值fak=170～190kPa。

层粘性土，褐黄色为主，顶部为绿黄色，岩性主要为粉质粘土，呈硬塑状态。混钙质结核，局部混少量卵碎石。厚度为0.4～7.4m，承载力特征值fak=240～260kPa。

层中细砂，浅黄色、橙黄色，岩性主要为中砂、细砂，局部为粗砂，部分地段为粉土。厚度在0.3～3.1m，承载力特征值fak=190～210kPa。

④层砾粗砂与卵石，砾粗砂以黄色、肉黄色为主，岩性主要为砾砂、粗砂混多量卵石、圆砾，多呈中密～密实、饱和。卵石成分以岩浆岩、变质岩为主，一般粒径30～130mm，最大200mm，亚圆形，微风化，混多量砾粗砂，多为中密～密实、饱和。该层一般厚度大于3m，承载力特征值fak=340～360kPa。

层粘性土，褐黄色，以粉质粘土为主，硬塑，局部混少量卵碎石。厚度一般小于2.0m，承载力特征值fak=190～210kPa。

4、 地下水条件

场地地下水水位较浅，枯水季节地下水位埋深一般为4m左右，雨季埋深约1～2m。经化验地下水对混凝土无腐蚀性，对混凝土中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性；地基土对钢结构无腐蚀性。基础施工时需考虑降水。

5、  地基及基础

依据现有资料初步判断，上部地层工程特性较差，难以满足天然地基强度的要求，根据一期主厂房等地段的处理经验，建议主厂房等主要建筑物仍考虑桩基，根据建筑物上部荷载情况考虑以层或层④作为持力层。桩基计算岩土参数见下表

桩基计算岩土参数表

| 土层编号 | 预制桩 |  | 灌注桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极限侧阻力 标准值qsik（kPa） | 极限端阻力 标准值qpk（kPa） | 极限侧阻力 标准值qsik（kPa） | 极限端阻力 标准值qpk（kPa） |
|  | 80 | / | 65 | / |
|  | 60 | / | 45 | / |
|  | 45 | / | 30 | / |
|  | 40 | / | 30 | / |
|  | 50 | / | 40 | / |
|  | 70 | 2500 | 55 | 1000 |
|  | 50 | / | 40 | / |
| ④ | 100 | 8500 | 80 | 2100 |

6、 地质水文

厂址不受沙河及新、老灰河百年一遇洪水的影响，厂址百年一遇内涝水位标高为82.55m。

7、气象条件

叶县气象站位于县城西南郊，与电厂相距约2km，对厂区气象条件有较好的代表性，该站有1956年至今的气象观测资料、观测项目齐全。

本工程气象特征值如下：

（1）气压（hpa）

多年平均气压：               1006.7

多年最高气压：               1039.7

多年最低气压：               982.8

（2）气温（℃）

多年平均气温：               14.80

多年平均最高气温：           20.40

多年平均最低气温：           10.00

多年极端最高气温：           42.30

多年极端最低气温：           -14.80

（3）湿度（%）

多年平均相对湿度：            69

多年最大相对湿度：            100

多年最小相对湿度：            1.00

（4）降水量（mm）

多年平均降水量：               804.60

多年年最大降水量：             1289.50（1964年）

多年年最小降水量：             408.20（1966年）

多年最大一次连续降水量：       407.40（1975年8月3日至10日）

（5）蒸发量（mm）

多年年平均蒸发量：             1558.2

多年年最大蒸发量：             2376.9       1966年

多年年最小蒸发量：             1364.2       1989年

（6）风速（m/s）

多年平均风速：                 2.8

多年最大风速：              28（定时2min）（1959年4月16日）

离地10m高50年一遇10min平均最大风速：27.4m/s；相应最低日平均气温：-2.9℃；基本风压 0.40kN/m2。

30年一遇10min平均最大风速：26.6m/s；相应最低日平均气温：-2.9℃。

（7）风向

全年主导风向：                 NE；

夏季主导风向：                 NE；

冬季主导风向：                 NE；

（8）天气日数及其它项目

多年最大冻土深度：             14.00 cm

多年最大积雪深度：             20.00 cm

多年地面最高温度：             70.30℃（1969年6月29日）

多年地面最低温度：             -18.40℃（1975年12月9日）

多年年平均降水日数：            93.8（d）

多年最长连续降水日数：         11（d）（1981～1997年）

最近5年最炎热期频率为10%的日平均湿球温度：26.1℃，相应日平均干球温度29.2℃；日平均相对湿度80%；日平均风速2.5m/s；日平均气压991.6hpa。

（9）累年各月气象要素

| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 ℃ | 1.3 | 4.0 | 8.9 | 15.9 | 21.4 | 26.3 |
| 湿度 % | 60 | 62 | 65 | 65 | 65 | 64 |
| 气压 hPa | 1017.5 | 1014.8 | 1010.9 | 1004.8 | 1000.5 | 995.4 |
| 风速 m/s | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 月份 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| 气温 ℃ | 27.8 | 26.7 | 22.0 | 16.2 | 9.3 | 7.5 |
| 湿度 % | 77 | 78 | 74 | 69 | 66 | 61 |
| 气压 hPa | 993.3 | 996.9 | 1004.2 | 1010.8 | 1015.2 | 1017.5 |
| 风速m/s | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.3 |

第三章  施工准备工作计划

一、施工准备工作概述

1 厂区测量控制网：厂区建筑方格网的移交复核，加密设置控制桩，各建筑物定位设桩，验收。

2 编制、审核、审批整个工程的施工组织设计及主要项目的施工方案。主要项目的施工方案一般在该项目开工前一个月完成。

3生活、办公临建：按业主提供的生活临建搭建住宿。

4 生产临建：根据已批准的施工平面总布置图，安排构件预制场、钢结构加工场、混凝土搅拌站、钢筋配制车间、供应库房等的搭设和修筑，钢构件及其它施工用材料、周转料具的堆放场地。

5 劳动力组织和教育培训：选择富有施工经验、技术强的人员担任该工程项目生产、技术、经营管理人员。组织管理人员和劳动力到位，并进行质量、安全、技术规范、标准的教育培训和考核审查工作。

6 水电暖路通讯：所需电源、水源、通讯到总管接口处；施工现场主要点的照明均由业主规划好。

7 物资供应：考查、货比三家并通过招议标确定工程材料、周转材料、消耗性材料等的供货商，明确采购、供货方式和地点、并对供货商进行合同评审。

8 试验：完成工程用材的测试、复试以及混凝土和砂浆的施工配合比试配工作。

9 技术、质量、安全：熟悉图纸完成技术、质量、安全文件的编制。

10 编制月、季、进度计划及物资供应计划、生产计划。

二、 生产、生活临建的准备

接到中标通知后立即组织人员进点，开始生产、生活临建的布置，包括水、暖、电、通讯和厂区施工用临时道路的施工。

第四章  施工总平面布置及管理

一、施工总平面布置原则

施工总平面管理是在符合有关规程规范的前提下，合理规划施工现场、交通运输、各种生产临建、施工设施、力能装置和设备、材料堆放等综合反映在平面上的成果。其管理的主要内容如下：

1工程部负责组织编制施工总平面布置，经项目总工程师审定，报业主批准后实施。

2工程部设总平面管理负责人，负责施工区域现场管理，业务上接受业主代表或监理工程师的领导。

3根据施工各阶段的不同需要，由工程部对总平面布置在施工场地范围内作适当平衡调整，若需超出本工程范围内占用场地，应向业主提出申请，待业主回复统一安排方可实施。

4各专业施工队必须在业主指定的区域进行施工作业和堆放材料，如遇到问题，应及时提交工程部解决，若需要则应提交业主平衡调整。

5施工现场的规划布置要听从业主的统一安排。所有进入现场的设备材料及施工机具要服从业主的统一管理。

6在材料堆场中材料的摆放，需达到安全文明施工的要求，不得随意摆放。工程部负责统一安排。同时要接受业主的统一管理。

7材料堆放场地，应与施工道路、施工通道相对分开，并应有标准化的区域划分，便于检查与考核。

8材料堆放与现场临时堆放，均应达到相应类型的库存标准，并必须与施工作业区相对分开，应有标准化的区域划分，便于检查与考核。

9为了便于施工现场公用设施的维护与成品保护，力能管线布置尽量采用暗敷管线，或采用临时沟道，暗敷尽量避开频繁开挖的施工作业区，设在路边及施工期间极少变更的各类轨道附近，并应有明确标识，便于成品保护。

10现场安全、质量及管理目标等标识牌与宣传牌，必须统一规划，形成标准化、规范化管理，规范场容。

二、 施工总平面布置

1场地布置

1.1生产区平面本着就近布置，便于组织生产的原则进行。

1.2将混凝土搅拌站布置在方便砂石材料运输的地方。在混凝土搅拌站内布置一座90立方米/小时的混凝土搅拌站为主，辅助布置一座2×500L强制搅拌式搅拌站。砂石料场1000平方米，考虑存放3000立方米的砂石材料；水泥以散装为主，袋装水泥补充；配套布置设备齐全的土建试验室；考虑到对环境的保护，混凝土站的污水经沉淀池澄清后排放至厂区污水系统。混凝土站设专用配电室。混凝土站总占地 2000平方米。

1.3在土建施工区主要布置有：供应库区、木材库、料具库、钢结构加工区、钢材库、机具站、氧气乙炔库、构件预制场、钢筋加工车间、道路等。考虑到钢筋加工及运输的特殊性，将钢筋加工区和钢材库布置在同一院内，从而避免钢筋的二次倒运量；考虑到本工程结构施工采用竹胶覆膜大模板工艺，模板制作工程量较大，所以在料具库考虑部分木制作场地；在钢筋加工场布置两台 100型钢筋手动对焊机、一台150型钢筋自动对焊机、钢筋切割机、钢筋弯曲机、钢筋调直机等钢筋加工机械。

1.4  生活、生产采暖，满足冬季混凝土施工及生活区采暖需要。

2施工道路

在充分考虑使用厂区道路的基础上，为了减少对1#机组生产影响和避免2#机组扩建施工道路堵塞，在厂区东面外围墙的内侧（B=674.0m坐标）平行于围墙修建一条宽6.0m、长279. 5m（从A=488.0-745.0m和B=651.5-674.0m）混凝土硬化施工道路，作为2#机组设备、材料运输和施工的主干道路。此道路北与叶廉公路相连接，南至厂区内A=488.0m处，西与A=489.0m道路（宽6.0m）连接，南与已经建成的一期工程扩建端道路B=651.5m道路（宽6.0m）相连接；B=651.5m道路再通过A=279.0m道路（宽6.0m），与厂区内B=710.0m除灰道路（宽6.0m）相连接，B=710.0m道路的厂外部分和厂区外南面的叶舞公路相连接。除灰道路可作为一期2#机组工程项目建设的辅助施工道路，在施工高峰时可作为施工现场的分流道路（详见施工总平面布置图）。

新建施工道路，宽6m（不含路沿石和两侧人行道），路基在自然地基下回填300mm厚3：7灰土，灰土层上为150mm炉渣，上层为200mm厚C25混凝土路面，在路面两侧与路沿石之间，现浇斜面的路平石，作为道路的排水沟；道路从A=488.0m处以0.1%的坡度向北倾斜，雨水顺着施工道路排至厂外的雨水沟内。

3 生产、生活临建

根据招标文件，业主提供的生活和生产临建的用地进行临建搭设。我公司接到中标通知后立即组织人员及机械设备进点，按照业主统一规划进行生产临建的施工，包括水、暖、电、通讯和施工用临时道路的施工。

生产、生活临建一览表

| 区 域 | 序号 | 用 途 | 建筑面积（m2） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混 凝 土 搅 拌 站 | 1 | 砂石堆放场 | 1000 | 建筑面积380m2 占地面积 1800m2 |
|  | 2 | 试验室 | 60 |  |
|  | 3 | 检 修 间 | 60 |  |
|  | 4 | 洗车台 | 35 |  |
|  | 5 | 水泥库 | 200 |  |
|  | 6 | 沉淀池 | 60 |  |
|  | 7 | 厕所 | 60 |  |
| 钢筋加工区 | 9 | 钢筋配制车间 | 288 | 建筑面积42 m2占地面积1000 m2 |
|  | 10 | 对焊机房 | 12 |  |
|  | 11 | 办公室 | 30 |  |
| 区 域 | 序号 | 用 途 | 建筑面积（m2） | 备 注 |
| 钢结构 加工区 | 13 | 办公室 | 18 | 建筑面积293 m2占地面积1000 m2 |
|  | 14 | 电焊机间 | 75 |  |
|  | 15 | 金加工车间 | 200 |  |
| 木加工场 | 16 | 锯木车间 | 90 | 建筑面积102 m2占地面积660 m2 |
|  | 17 | 门房 | 12 |  |
| 供应库区 | 18 | 供应办公室 | 66 | 建筑面积573 m2 占地面积1220 m2 |
|  | 19 | 供应库房 | 480 |  |
|  | 20 | 厕所 | 27 |  |
| 机具站 | 21 | 机械管理办公室 | 67.5 | 建面积127.5m2 占地面积1225 m2 |
|  | 22 | 检修间 | 60 |  |
|  | 23 | 洗车台 | 70 |  |
| 料 具 库 区 | 24 | 模板检修间 | 36 | 建筑面积291.6m2 占地面积1100 m2 |
|  | 25 | 扣件检修间 | 72 |  |
|  | 26 | 料具库办公室 | 37.6 |  |
|  | 27 | 乙炔库 | 96 |  |
|  | 28 | 氧气库 | 48 |  |
| 构件预制区 | 29 | 预制现场办公室 | 19.8 | 建筑面积49.5 m2占地面积1230 m2 |
|  | 30 | 工具间 | 29.7 |  |
| 生活区（业主提供） | 31 | 宿舍 | 1000 | 建筑面积1000 m2 |
| 办公区（业主提供） | 32 | 办公室 | 350 | 建筑面积430m2 |
|  | 33 | 会议室 | 60 |  |
|  | 34 | 车库 | 20 |  |
| 区 域 | 序号 | 用 途 | 建筑面积（m2） | 备 注 |
| 其 他 | 35 | 材料堆放备用场地 | 占地面积1836 m2 |  |
| 合计（未包含生活区、办公区） |  | 建筑面积 | 2750 m2 |  |
|  |  | 占地面面积 | 9235m2 |  |

注：详见施工生产区总平面布置。

4、排水

2#机组建设施工排水包括施工区域内的雨水、生活、施工和调试四方面排水，采用砖砌明沟排放。

1、2#机组厂区雨水排水，通过排水明沟向已建成的2#机组区域正式排水系统排放；厂区外南、北两面各有一条雨水排水沟道，新建的施工主干道路的雨水，顺着施工道路排至厂外北面水沟；生活临建区的雨水排放，分别排至厂外南、北水沟。

2、办公生活临建、厕所排水，修建集水井和化粪池，通过化粪池发酵后排至厂外的水沟。

3、机组设备调试（水压、EDTA酸洗、冲管等）排水，接入已经建成的相应排放系统工程，按设计要求处理排放。

4、施工生产、生活区的污水按业主规划的厂区布置统一考虑，采取集中排放方式，统一排放至甲方制定的排污管沟。道路两侧设排水明沟，场地及道路排水经排水明沟汇集接入永久厂区排水系统，现场搅拌站及车辆冲冼等排水应砌沉淀池，污水经沉淀后方可排入污水排放系统，不得直排。

- 三、施工总平面管理制度

- 1施工平面管理关系到施工进度、安全、质量和文明施工。施工组织设计一经审批，任何人无权随意变更平面布置。如确需变动，必须经项目总工批准，并征得业主同意。

2应严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区负责人及安监负责人，各区的平面管理应服从总平面图的要求和规划，并履行报批手续。我方进入另一方的责任区内施工，必须服从责任区单位的管理，并办理进出厂手续，经责任区单位签字同意后方可实施。

3施工总平面管理应达到安全、文明要求，做到场地安排紧凑合理，符合工艺流程。方便施工以减少二次搬运，设备、机械、材料堆放合理，标记清晰，排放有序，符合防火、防洪要求。并采取有效的成品保护措施。

4施工临建设施完整、环境清洁。生产临建整洁、布置整齐，安全管理责任、制度、规定到位。

5在工程施工期间，我方自费保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将任何承包商的设备和多余材料储存并作出妥善安排，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。

6责任区严格执行有关的环境卫生标准要求。一方面现场不积水，保持排水畅通，另一方面要防止尘土飞扬，定期洒水，保证施工人员的身体健康，为施工现场创造一个良好的工作环境。

7施工机械及运输车辆管理

7.1施工道路布置，除考虑各施工区域的联系外，尚应考虑施工道路的使用的交通量，应以环向布置为宜，避免某一路段过分繁忙，造成部分区域施工运输中断。

7.2禁止履带式或无胶轮的特殊车辆或大型工程机械在不加路面保护的情况下在正式道路上行驶。

7.3在正常情况下，施工活动不能影响进场通道和现场道路的畅通。不得在现场道路上停放车辆、设备材料等。现场道路两侧2.5m范围内严禁堆放物品，在弯道处要保证足够的车辆转弯半径。

7.4公用施工道路的临时占用，须向工程部申请，由工程部统一协调，必要时报业主与监理批准后执行。

7.5所有车辆在现场内的时速不得超过15公里/小时；所有车辆必须遵守安全要求。禁止超速。除紧急情况外，现场禁止车辆鸣笛。

7.6所有高度超过4.5米的机械，在得到工程部施工现场调度员关于路线规定的通知后，方可进入现场。

7.7任何机械（包括吊车、机械挖掘机等），不允许在电线下面或靠近电线的地方施工，机械的各部位，包括吊车缆绳与带电物体之间的距离不应小于5米。

7.8按施工方案确定机械布置，施工机械的安全设施与区域划分统一规划，使现场规划标准化、规范化。

8施工用电、现场照明管理

整个现场布置着各种类型的动力电缆。这些电缆线的损坏会引起生命危险，并可能使施工现场停电引起重大损失。因此，现场施工用电首先要制定完整的施工用电管理办法。同时在施工现场，包括仓库，车间，必须注意以下规则：

8.1任何电缆因土方作业暴露在外面或被损坏，应立即报工程部平面管理人员。

8.2所有直埋电缆的位置在回填前，应准确测定并详细登记。在高出电缆0.2米处，用机械保护件加以标志。

8.3施工单位在进行任何工作前，须将施工计划报工程部审批。负责开挖工作的施工队，在开挖工作开始前通知工程部总平面管理人员，检查已有的地下管网走向，所有靠近电缆的土石方工程必须小心地用人工开挖。

8.4现场电缆线路的走向用明显的标志牌标识。任何人严禁移动标志牌。

8.5所有在临时或永久性电气设备上进行的工作，必须按照标准的要求进行。

8.6现场电气设施的安装，必须符合规范要求。

8.7对于接地系统，施工单位可将其接地线接入现场总接地系统，但不得破坏接地系统的结构。

8.8由于施工塔吊存在的雷击放电危险，所以高度超过20米的施工塔吊必须有独立的接地系统。这一接地系统必须定期检查。

8.9必须永远保持架空线区域所要求的安全距离。在架设脚手架，材料存放，吊车移动和设备运输时，应特别注意其安全距离的要求。

8.10施工场地的照明，除根据施工组织总设计统一安装的由综合队电工进行日常维护外，其它施工队所需用的照明自行安装，但使用的灯具必须符合标准的要求。

9施工现场给排水

9.1施工平面布置，临建布置应满足消防的安全规程要求，并布置必要的消防设施。

9.2现场排水要根据当地气象资料与地质报告及生活、施工排水，计算排水量，设置排水沟。为满足环境保护，对于施工与生活排水设有沉淀池等污水处理设施，以实现达标排放。

9.3施工现场根据施工组织总设计统一布置施工用水。各施工队应遵守有关供用水管理规定及程序，不得私自操作供水系统总阀门。在非火灾情况下禁止动用消防栓。

9.4现场水管由综合队负责日常维护，如需要临时布设水管路时，要向工程部申请。

10施工现场废料管理

10.1文明施工及现场废料堆放处理由工程部主管。

10.2现场剩料、废料：由现场施工单位进行回收后，集中放置于工程部指定的存放区域，且按类别摆放整齐，各专业施工队需利用废料时，应给工程部讲明。

10.3包装物(开箱板等)：设备领出开箱后，由设备领用部门通知物资部将包装箱物统一回收。

10.4剩余电缆：由施工责任单位负责回收，放在工程部指定的存放区域，不得私自处理。

10.5垃圾：生活区及工作区生活垃圾由物业公司负责清理，施工区施工垃圾，由工程部负责外运。

10.6为满足环境保护要求，施工现场应设立集中垃圾堆放场，并应满足不对现场土壤、水源及施工现场造成污染，并应编制垃圾处理方案。

10.7弃土应按要求直接运至指定的弃土场，现场不允许堆放弃土的区域，不得临时堆放弃土。

10.8垃圾应随时放入临时垃圾箱或运至垃圾集中堆放场，并按要求分类堆放，或按既定方案处理。临时垃圾箱必须满足环境管理方案对相应垃圾箱的要求，且当班内垃圾必须当班内运至垃圾集中堆放场。

第五章  施工力能

根据招标文件项目业主向本工程厂区内的施工单位提供电源、水源和通信的接口。

一、施工用水

根据业主统一规划安排生产、生活用水，本标段接点后全部用水设施的管理、维修由施工方负责，水费按表计量结算。生活、生产用水接口由业主指定的供水母管就近接引。详见施工生产区用水布置02图。

- 1、土建生产区

- 引水管采用DN150钢管，由业主提供的供水母管就近接入各用水区域。

- 2、生活区

生活用水按556人考虑，消防要求水量10L/s，高峰用水量30t/h，水压要求大于0.3Mpa。

- 3、主厂区：

- 从供水母管引两路水管，一路用DN80钢管引入主厂房及集控楼区域，水压大于0.8Mpa；另一路用DN65钢管引入锅炉房及炉后区域，以满足施工用水要求，烟囱筒壁施工设水箱并加一台高压水泵往高处供水。用水量50t/h。

二、 施工用电

根据业主施工现场电源平面布置，生活区、施工用电由业主提供的电源分别引至各区域，严格按照业主要求进行布设。

生活区用电负荷500kVA； 厂房区域施工用电总负荷为500kVA，生产区施工用电800kVA，均由18号开关柜引出。

生产区采用TN-C-S接零保护系统供电，从变压器室低压侧至各用电区域采用电缆（VLV22-1KV）敷设，在配电总盘处作重复接地后，工作零线和保护零线分开敷设。

施工现场采用TN-S三相五线制保护系统供电，从各配电盘至各施工区域采用电缆（VLV22-1KV）沿临时电缆沟或直埋供电，供电采用三级配电、两级保护。（二级配电箱全部装设空气开关、三级配电箱全部装设漏电保护器）。所有配电箱就地PE线需作重复接地。施工现场所有配电箱根据工程部提供的配电系统图按业主要求统一制作。壳体为户外防雨式，外壳喷果绿色油漆，安全标志明显，系统图及安全用电规程、编号齐全。施工现场所有的二级配电箱安装于集装箱内。集装箱的外壳要求同配电箱。

施工现场的所有配电箱由各施工区域的电工负责维护、管理。

三、施工用气

氧气、乙炔等一般采用瓶装分散供气。直接从市区供气公司采购。施工用氧气、乙炔气瓶分库存放。气瓶存放时应注意以下几点：

1应存放在通风良好的场所，夏季应防止日光曝晒。

2严禁将易燃、易爆物混放在一起。

3严禁靠近热源，气瓶与明火的距离不得小于10ｍ。

4严禁与所装气体混合后能引起燃烧、爆炸的气瓶一起存放。

5乙炔瓶应保持直立,并应有防止倾倒的措施。

6乙炔气瓶严禁放在有放射性射线的场所，亦不得放在橡胶等绝缘体上。

7各类气瓶严禁不装减压器直接使用，严禁使用不合格的减压器。

四、施工通信

业主在现场设一200门电话容量的端子箱，由业主按工程管理需要分配给各施工单位。我项目部从总程控交换机引10-15门电话分机，供现场生产调度联络，并根据需要开通2部市话、一部传真机与外部联系。另外考虑10个对讲机和若干手机供临时使用。

第六章 主要施工方案和措施

一、施工部署

- 1工序部署

- 1.1主厂房沿横向按汽机房、除氧煤仓间、锅炉房（集控楼）分三块组织，基础同时施工；除氧煤仓间零米以下的地下设施与回填土在框架施工完；

- 1.2 在主厂房施工时，炉后项目同时施工。

1.3 A排及A排外应及早安排施工，并尽快施工地下设施及回填土，以保证现场安全文明施工。

1.4除氧煤仓间框架、A排柱沿纵向按2号机组划分两个施工段，每个施工段各工序实行小节拍流水作业。除氧煤仓间基础施工完后，不等回填土立即进行框架施工，以保证里程碑计划；

1.5汽机基座、加热器平台在屋盖系统吊装前施工完。

1.6 A排、集控楼结构与除氧煤仓间框架同时施工。

1.7所有公用部分的结构与建筑施工应与2#机同步。

1.8施工阶段要做好与安装单位协调及交叉施工工作。

2机械部署

2.1 主厂房和除氧煤仓间，在主厂房的A轴的南侧安装一台QTZ塔吊，负责主体施工所用材料的垂直运输；在除氧煤仓间12轴的东侧安装一台物料提升机，负责装修施工所用材料的垂直运输。

2.2混凝土由我司现场设置的一座90m3/h搅拌站及一台2×500强制式搅拌机搅拌供料。

3劳动力部署

3.1生产高峰期计划组织劳动力563人，人员详见劳动力计划表。

3.2劳动力实行动态管理，确保工程关键线路用工。

4钢筋由钢筋加工车间统一加工，运输至现场绑扎成型。

5模板统一配制，配制时必须严格按模板图施工。零米以上结构施工时模板拼缝在计算机上进行排列，保证拼缝排列效果美观。

6本工程所有混凝土均采用清水混凝土标准进行施工。

二、厂区测量控制方案

1厂区测量控制网：

本期厂区测量控制网为一级导线网，由业主提供。根据提供的厂区测量基准点及测量资料复核现场测量控制网，由各建构筑物图纸平面座标、标高，测量放线定位，设置半永久性控制桩标志，进行保护，绘制放线成果图。依据建筑构筑物定位桩标志，进行轴线加密设桩，做为施工轴线控制点。

2 主厂房控制网测设

主厂房控制网依据厂区控制网按二级导线要求测设，导线点布设在主厂房轴线和主要设备中心线上，主控制桩采用现浇混凝土桩，顶面埋设100×100×10铁板，桩位距离基坑边缘2米，埋置深度为2米，控制桩周围做保护标志。厂区高程控制依据业主提供的厂区三等水准网按四等水准引入主厂基坑，埋设水准点，沉降观测依据业主提供的一等水准点按二等水准要求测设。

3沉降观测：建筑物出零米后按图纸要求设沉降观测标点，然后按照国家有关的规程规范进行沉降观测。

4 测量放线

采用水准仪、经纬仪、全站仪进行桩位测量放线。所有用于本工程的测量仪器必须按照有关的要求进行年检，测量班及各工程队均配备经校验的钢尺，主要建（构）筑物放线时必须依次为准，并根据气温对尺长进行修正。

三、土方工程

1、土方回填

主厂房回填土分层分片回填。第一次回填至深基、电缆隧道底，第二次回填至浅基底，第三次在地下设施及所有基础施工完后回填至地坪下设计标高。

土源选定后，作土料的击实试验，确定最大干密度和最大含水率。以这两项指标作为回填土的控制指标。根据所用的压实机械经试验确

定回填方案（虚铺厚度及压实遍数）

主厂房回填土量大，这是加快进度及保证整个零米工程质量的关键。大面积土方分层回填，采用压路机碾压，打夯机配合；小面积采用打夯机分层回填打实。每层回填压实的土层均要经过土样实验，合格后方可回填第二层土层，以保证回填土质量。分片施工，做好施工记录及工序交接，防止遗漏，并要及时复测回填土顶面标高。

回填土施工工艺流程：

检验进土料 → 土料过筛 → 分层铺土 → 耙平推平 → 检验调整含水率 → 分层夯击密实 → 检验密实度 → 修理找平验收

回填土质量要求：回填素土压实系数不得小于0.93，回填灰土压实系数不得小于0.95。

指标控制：土方回填过程中应根据天气情况及时测定土的含水率，及时调整机械的压实次数。

施工方法：回填土应分层进行每层虚铺厚度控制在25cm。粘土过筛，保证粘土颗粒直径不大于15mm。

白灰集中过筛，土料就地过筛，灰土比例和含水量符合设计要求，灰土夯实采用蛙式打夯机。

每层夯击完后，应及时用环刀取样检测。从而保证回填土密实度达到设计要求。

应避免雨水浸泡地基，雨天可采用排水沟等方法排水。

对边角及分区域回填的接茬处必须按规定留成台阶。

四、主厂房施工方案

1主厂房钢筋混凝土独立基础

主厂房采用天然地基，零米以下基础应本着先深后浅的原则。为了合理安排施工顺序和劳动力组织形成均衡连续施工，基坑内基础施工时应充分考虑施工通道，以保证施工料具运输畅通。

模板工程：所有基础采用竹胶板配制模板。竹胶板摸板施工前要根据使用部位认真设计配板，施工时要定点配制，严格控制误差，施工中要轻拿轻放，严防损坏。模板的固定支撑采用木枋背档、钢管支撑架和加套管对拉螺杆。对于设备基础予留孔、予埋螺栓分别用角钢或木框上下固定，以保证位置正确无误。

钢筋工程：基础中的所有钢筋均在钢筋加工车间配制，运至基坑现场绑扎，钢筋加工及绑扎必须符合设计和规范要求。

混凝土工程：基础混凝土采用混凝土泵车直接布料浇筑或拖式泵布管浇筑方式，独立基础的施工缝拟留设在基础大方角台阶顶面，梁板式基础或要求整体一次浇筑完成的基础不留设施工缝，基础间联系梁施工缝应根据现场情况留设。

锅炉钢架基础承台内直埋钢架柱底脚螺栓，基础与柱段分两次施工。第一次施工至安装架底标高，在安装架四角处分别埋设予埋铁件，确保下部密实。然后安装螺栓固定架，校正并固定焊接后二次绑扎钢筋，支模板浇筑混凝土。

2、大体积混凝土施工措施

大体积混凝土与普通混凝土相比具有结构厚，体形大，混凝土方量多，施工技术要求高等特点，一方面大体积混凝土由于水泥水化热作用和散热条件限制，使混凝土在硬化初期中心产生很高的温度，而混凝土表面受气温影响而相对温度较低，形成内外温差，使混凝土内部产生压应力，表面产生拉应力；另一方面，由于大部分的大体积混凝土均为地下结构，当结构冷却时，受地基的约束较大，不能自由收缩，因此，在结构中产生拉应力，当由这两种因素引起的混凝土体内的拉应力超过一定限值时就会出现裂缝，危及结构。

因此大体积混凝土除了满足普通混凝土施工要求外，关键要严格控制混凝土温差和温升。为充分利用混凝土的徐变特性，在混凝土降温的过程中应尽量降低降温速度，避免产生裂缝，保证混凝土质量。

控制大体积混凝土温度应力的主要措施：

2.1设计合理的配合比，建议按照粉煤灰混凝土规范规定采用60天强度作为控制值。掺加高效泵送减水剂，并在规范允许的范围内掺加30-40%的KM超细粉，减少水泥用量，降低热峰值及推迟热峰值出现的时间，降低水化热。

2.2选择合适的原材料，严格控制含泥量，在设计及监理同意的条件下尽量边浇筑边投毛石，毛石直径控制在150mm以内。

2.3混凝土浇筑采用分层浇筑工艺，每个浇筑层范围及厚度根据浇筑能力计算确定，在满足不出现冷缝的条件下，尽可能扩大浇筑层范围，有利散热，降低混凝土内的最高温度。

2.4大体积混凝土施工尽量避免炎热天气施工，降低混凝土入模温度。

2.5温控方案必须通过应力计算确定，根据实测温差做适当调整,保证混凝土内外温差不大于25℃，温控养护一般选用保温保湿法，初凝前抹光压实收面，及时加盖塑料薄膜一层及二层麻袋，在垫层上加设滑动层减少地基对基础的约束。

2.6设置测温点进行温度监测，测温仪器采用数字多用表，测温点根据计算确定，测温传感器设置在固定架上，测温点每处设置三个不同深度的测点，即底面以上500mm，中部和表面以下50mm，每组间距根据实际情况确定，传感器在埋设前统一校验。温度控制按以下指标控制:最高温升不大于30℃，内表温差不大于25℃，降温速度不大于1.5℃/d，测温及记录由专人负责，混凝土浇筑后即开始测温记录，在升温阶段每小时测一次，浇筑完毕三天内每4h测一次，第3天到第8天每6小时测温一次，第8天到第15天每8h测温一次，第15天到第30天每12h测温一次，同时需测大气温度和混凝土表面温度并做好测温记录，认真绘制温度变化曲线图，当测温过程中发现内外温差接近25℃时，应及时采取适当措施，一般采用保温保湿的方式养护，冬期必要时需搭设暖棚，进行表面加热。

2.7加强混凝土的早期养护，养护不少于14天；

2.8拆模板后立即回填土，以便混凝土得到长期养护；

2.9浇注混凝土后必须在短期内进行下一道工序的部位可在局部揭开养护层，但面积不宜大，且必须及时覆盖。

3汽轮发电机基础施工

3.1汽机底板

汽机基础底板为钢筋混凝土块体结构，应按上述大体积混凝土工艺组织施工。

3.1.1施工工艺流程:

放线→土方开挖→放线→垫层→放线→底层钢筋绑扎→上层钢筋架子搭设→绑扎其余钢筋→侧模安装→架子拆除、支撑筋设立→浇筑底板混凝土→养护

3.1.2模板工程:

底板模板采用竹胶板，计算机辅助设计出模板拼装图。在底板垫层两角对称设置400×400积水坑，以便及时排水。侧模搭设三排脚手架支撑，排距１.5m，间距１.5m，步距１.5m，并设立扫地杆及剪刀撑。侧模支撑设立对拉螺杆，内侧与底板内垫层上预埋件及底板筋焊接，确保拉杆夹角＜45°。

3.1.3底板钢筋及支撑架搭设:

底层钢筋绑扎完毕后，用φ48×3.5钢管搭设上层钢筋支撑骨架，按照上层钢筋设计要求标高进行搭设。柱子插筋按照底板弹线位置，用铁丝四角张拉于底板网片上，柱上箍筋每米不少于２个，张拉处适当加密。箍筋绑扎完毕，利用垫层上预埋件焊接角钢撑架，拆除支撑钢管架。

3.1.4混凝土工程:

水泥优先使用低热矿渣硅酸盐水泥，严格控制砂子、石子含泥量。

混凝土采用集中搅拌，泵车布料，插入式振动器振捣，分层推移式一

次浇筑成型，每层铺设厚度300－500mm，根据浇筑方案计算泵车和罐车供应能力，确保搅拌站混凝土连续工作以防止混凝土出现冷缝，混凝土初凝前进行二次抹压，并用水准仪复核顶面标高。

混凝土二次压实抹光后，在混凝土表面覆盖塑料薄膜一层，麻袋片一层，保温保湿养护。模板应在14天以后拆除，模板拆除后及时回填土，以确保混凝土的后期养护。

3.1.5温控措施:

混凝土浇筑前，提前在底板纵横断面布设测温点，（垂直面位置在混凝土表面下50mm、中部及底面上500mm，并设置牢固固定架，确保混凝土浇筑期间不损坏传感器）。在浇筑期间每2小时测一次，浇筑完毕三天内每4小时测一次，３－８天每６小时测读一次，8—15天每８小时测温一次，15—30天每12小时测读一次，30天以后根据温度变化情况每天测读1次，最长不超过60天，并做好测温记录，绘制温度变化图。

温控中如发现温控指标有超标现象及时反映，根据实际情况采取必要的措施。

3.2汽机基座施工方案

汽机基座施工分为框架柱和平台（梁）二次施工，在外侧搭设坡度小于４５度的斜坡道，以便人员上下，材料运输。

3.2.1工艺流程:

放线（Ｈ点）→搭设操作架→钢筋绑扎（Ｗ点）→柱角埋件（Ｗ点）→柱模拼装→架子加固（Ｈ点）→柱子模板验收（Ｈ）→柱混凝土浇筑及养护→梁底及支模架放方木找平及操作平台→梁底模→放线（Ｈ点）→梁底埋件及固定螺栓孔木芯（Ｗ点）→梁钢筋（部分）→梁底侧模→梁钢筋→侧模及顶面埋件、挑台、油槽等（Ｗ点）→侧模架子加固→验收（Ｈ点）→混凝土浇筑→养护→拆模、防腐→放线交安

3.2.2轴线标高控制方法:

轴线标高的测设贯穿于汽机基座施工全过程，为确保轴线及高程的测设精度和一致性，用仪器从甲方提供的永久性观测点引至基础范

围内，测设出凝汽器中心线和汽轮发电机中心两条主轴线作基准线，并将此轴线与锅炉轴线进行联测、闭合，以确保设备间的误差满足安装要求。设防护桩进行保护，作为以后基座安装的基准线，底板边框线及框架柱边框线轴线以此基准线引出，用墨线弹在底板表面，并在各线的交叉点用红油漆标注出来，在轴线中间及两端用红油漆标注，复核无误后作为上部结构基准线，并开始下道工序。

基座运转层施工时，铺底模后将凝汽器中心线和汽轮发电机中心线测设到模板上并做好标记，为保证测设的精度及施工方便，根据已确定的这两条主轴线用检定过的钢卷尺和弹簧秤再确定出励磁机中心线，发电机中心线，高压蒸汽入口中心线并用墨线弹出来；标注出运转层底板上的预埋件、锚管、螺栓孔等定位线，由底模基准线引出控制，运转层平台上部轴线控制，通过在平台四周设置固定支架，用0.5mm的钢丝线固定在锥形轮轴上，通过锥形轮轴来调节钢丝的绷紧程度来作为轴线。运转层平台上部轴线的设置必须和底模上弹线的轴线复核一致，并应和底板上弹出的轴线三线复核一致。

混凝土浇筑完成后将底板面轴线引至运转层混凝土面，以同样的方法确定出励磁机的中心线，发电机中心线，高压蒸汽入口中心线作为交付安装的轴线。

汽机底板框架柱的高程由甲方提供的永久观测点引进，框架柱施工后，在每根框架柱的设计位置焊接沉降观测标，并按照规范要求进行首次沉降观测。在整个机座施工期间，必须使用鉴定期的钢卷尺进行放线和轴线检验，以免造成误差。

3.2.3架子工程:

柱子架子采用φ48×3.5钢管架，按满堂脚手架搭设，设置垂直剪刀撑和水平剪刀撑。

梁底搭设满堂支模架，立杆间距步距应经严格计算确定，上铺方木格栅，间距及方木尺寸应经计算确定，搭设标高根据设计要求确定。支模架必须规范要求设置必要的剪刀撑以确保架子的稳定性，梁底立杆加防滑扣件，具体数量根据立杆承载力确定，架子搭设完毕，要经过验收合格后，方能使用。

3.2.4钢筋工程:

钢筋配制前，仔细复核钢筋翻样单，无误后才能配制，钢筋拉运时，要认真复核配制料单，确定无误后，才能拉运。钢筋绑扎前，应由技术员向作业人员进行技术交底。

钢筋焊接及绑扎接头必须按图纸和施工规范规定留设。柱子钢筋采用冷挤压工艺。梁钢筋采用闪光对焊或手工坡口焊。焊工施焊前，必须按规范规定做焊前试验和现场实地随机取样试验。

钢筋绑扎时必须搭设支撑架，合理安排钢筋穿插顺序，上部主筋、架立筋等与箍筋基本扎牢后，再完全绑扎好底部主筋，将其放于梁底模上并垫好垫块，按设计要求完善其余钢筋的绑扎。

柱钢筋焊接前，应采用临时就位加固措施，以防竖筋焊接时移位，并吊线控制其垂直度，以利于柱模安装一次成功。

梁钢筋绑扎时，应考虑其垂直度，严禁用模板校正垂直度，并应避免螺栓套管、固定座等和钢筋摆放位置相碰。

3.2.5模板工程:

汽机基座上部结构均采用大模板，材质为双面覆膜竹胶板，木方背挡格栅，模板拼缝处用憎水海棉条粘贴，避免漏浆，确保混凝土的观感质量。

支模前，熟读翻样图，熟悉各部位尺寸，结构关系，用计算机辅助设计出最佳拼模方案。

拼制大模板前，每块模板均需编制上便于识别的号码，尽量减少模板拼缝，拼缝要保持横平竖直。

柱模板体系采用φ16对拉螺栓相连。对拉螺栓在混凝土内部采用φ18塑料套管套住，套管和模板接缝处用密封胶封严，以防漏浆。拆模后，对拉螺栓拔出再利用。塑料小孔用与柱同标号的水泥砂浆封平，确保混凝土色泽一致。

对于框架梁跨度超过4米者，支模时梁底模应起拱１‰－３‰。

梁模板体系采用ф16对拉螺栓相连。对拉螺栓分为两段，其中混凝土内部分拉杆两端焊接Ｍ16螺帽，以便模板外接拉杆套丝连接，拆模后松掉螺丝，抽出模板外侧一节拉杆，用同标号水泥砂浆封平小孔。

3.2.6埋件工程:

埋件进场前必须经质检部门检验，确保为合格品。铁件安装前必须对铁件的平整度，侧向弯曲度逐一检查，必要时对铁件的平整度做二次校正，确保安装精度。

铁件固定采用螺栓固定法，进场铁件必须按要求提前打孔，便于螺栓固定在底模及侧模上。在铁件四周粘贴单面胶海棉条，以防水泥浆渗入铁件表面。

锚管在底模上的固定，采用预先用M４×60螺栓在放线位置，固

定小圆木或小方木（锚箱底口四角）的方法。顶面埋件及锚管、螺栓孔木芯利用悬吊钢管或角钢架控制高度及位置。

重型埋件根据实际制定专门的加固方案，搭设支架固定。

3.2.7混凝土工程:

柱段与平台混凝土由搅拌楼集中拌制供应，罐车运至现场，两台泵车浇筑，直接从两侧布料浇筑，采取泵车布管浇筑时，应对布管位置特别是泵送管支座，转折处进行加固，减少布料管对支撑架的震动冲击作用。现场实测坍落度，柱混凝土坍落度控制在16-18cm之间，梁坍落度控制在18-20cm之间。

施工缝留在梁底柱顶，顶标高高出梁底标高20--30毫米。

由于柱模板采用大模板体系，故不设门子板，浇筑时通过在柱内一侧布设串筒浇筑，自由落差不大于2m，操作者进入柱内振捣，柱内设低压照明灯，柱内浇筑中所出现泌水现象，用橡皮桶舀出泌水。柱段混凝土每次浇筑高度不大于500mm，浇筑速度不大于1m/h。

平台（梁）混凝土采用分层浇筑的方法进行，确保初凝前浇筑上一层混凝土，避免冷缝出现。

平台（梁）顶面收面时，由测量仪器配合控制，随浇筑随抄平。

3.2.8混凝土养护:

混凝土浇筑完毕后，混凝土面采用保温保湿法进行养护，即平台（梁）面采用覆盖一层塑料薄膜和一层麻袋，养护时间不少于14天。

4 主要附属设备基础

汽机锅炉主要附属设备基础，如电动泵、汽动泵、等埋置较深，可与汽机房柱、锅炉基础同时安排施工，但应先主厂柱基础，后设备基础，一般附属设备基础因埋置较浅应同回填土施工交叉进行。其它设备基础的予留螺栓孔，长度大于600mm时拟在征得设计同意的情况下采用钢丝网砂浆板制作组装的倒锥型方孔(或钢板制作)，采取措施直接固定于基础内。混凝土浇筑后不需拆除。所有设备基础的予留螺栓孔，拆模后校正其位置及深度并检查混凝土面标高，无误后将洞口及时覆盖保护，并将主要轴线弹于基础表面，整理好资料，移交安装单位。

5循环水坑、凝结水坑等施工方案

5.1 施工顺序及工艺流程

定位放线（H点）→绑扎底板钢筋→套管安装就位（H点）→绑扎板墙、隔墙立筋；部分套管、洞口加密插筋；设备基础插筋（H点）→支底板模板（W点）→底板混凝土浇筑→绑板墙水平钢筋，埋件安装→支板墙模板（W点）→配顶板底模（W点）→顶板、走道板钢筋绑扎（H点）、埋件安装→板墙混凝土浇筑→养护→拆板墙、隔墙模板

此类结构属防水防渗地下结构，考虑其立面结构特点，分两次施工。模板采用竹胶大模板，施工前绘制配板图及加固图。

底板钢筋绑扎时，预先将池壁板墙、套管加密插筋和设备基础钢筋插好，池壁板墙插筋上部固定通过从外架向内搭挑杆进行固定，防止池壁插筋移位。

由于底板较厚，属大体积混凝土施工，应按大体积混凝土施工。考虑结构的整体性和防水防渗的要求，将水平施工缝留置在底板顶面上300mm位置池壁上，并将接搓处做成凸形企口缝。

5.2 池壁、板墙及顶板施工

底板混凝土终凝后，即进行池壁的施工。按架子搭设要求搭设架子及封内模，内架采用满堂架子，一次搭设到顶板底，并将内模封到顶，配顶板底模，绑扎钢筋、上部柱插筋。外模及架子施工完后，进行混凝土浇筑。池壁及顶板混凝土一次连续浇筑成型，不得留施工缝。外模板及架子拆除后立即进行土方回填，为保证土方回填质量，回填两端做成阶梯形，并分层回填夯实。

池壁施工时，用带止水环的对拉螺杆进行模板加固，同时用钢管架子硬支撑加固，对拉杆布置间距为1.0m。

施工缝处理：錾去接缝处的混凝土浮浆、凿毛，使石子1/3裸露，用钢丝刷扫净施工缝内的渣物，清去松动的石子及其它杂物，用水冲洗干净，方可封闭板墙模板。板墙混凝土浇筑前24小时浇水充分湿润，但不得有积水。为防止在接搓处混凝土结合不密实，出现“烂根”，每次混凝土浇筑前，先浇筑同标号减石子砂浆或减半石子混凝土，在开始浇筑点处均匀铺开，铺设长度不小于3m，然后向反方向同时进行，施工缝处理采用赶浆法。

6除氧煤仓间现浇框架结构

除氧煤仓间框架上部施工时，采用分层施工，在5米、9米、15米、40.5米留设施工缝。施工时除氧间框架施工至5米层，同时煤仓间柱施工。煤斗层施工完后进行煤斗吊装，完成后施工上层框架及梁板。

6.1模板施工:

除氧煤仓间框架现浇采用满堂钢管脚手架支撑。排架设计应具有足够的强度、刚性和稳定性。同时为施工方便，配板设计应整齐划一，考虑整体效果。模板使用竹胶合模板，钢管或木方背挡格栅，模板拼缝处用憎水海棉条粘贴，避免漏浆，确保混凝土的观感质量。支模前，熟读翻样图，熟悉各部位尺寸，结构关系，用计算机辅助设计出最佳拼模方案，拼制大模板前，每块模板均需编制上便于识别的号码，尽量减少模板拼缝，拼缝要保持横平竖直。柱模板体系、梁模板体系均采用ф16对拉螺栓相连。

对于框架梁跨度超过4米者,支模时梁底模应起拱１‰－３‰。模板等周转性材料就近堆放，维护。

6.2钢筋工程:

钢筋领料时索取合格证并有原材料的试验报告，所有钢筋制作均在车间集中进行，然后运往施工部位。制作时应事先应对钢筋进行复试，合格后方可使用，进行钢筋翻样，并按翻样单进行制作。绑扎前，要对钢筋的直径、尺寸进行核查。柱钢筋焊接采用碰焊，分段配料，分段焊接，接头处要用磨光机清理除锈。钢筋接头位置及数量应符合有关规范、规定。柱、梁、板及底层钢筋保护层用细石混凝土小预制块控制。钢筋绑扎采用20—22号铁丝，绑扎时，要划出钢筋位置，并按规范错开钢筋接头。框架柱钢筋接头采用冷挤压连接。

6.3混凝土工程:

混凝土由搅拌站集中供应，罐车运输，在施工浇筑期间，在现场设一台拖车泵，现场施工用平板振动仪或振动棒振捣密实。冬雨季施工时注意天气变化。在浇灌过程中因混凝土侧压力较大，混凝土一次入模高度控制在500—600mm高度内。如遇牛腿和梁口部位，须相隔一段时间，约半个小时左右，再第二次入模。混凝土的振捣严格按照具体施工措施要求施工，不得漏振，以防混凝土表面出现蜂窝、麻面。混凝土施工时必须有木工值班，随时观察模板是否位移及变形。确保混凝土构件内实外光，尺寸准确，工艺美观。

框架混凝土浇筑后及时浇水进行养护，拆模后立即包裹一层塑料薄膜加强养护。

6.4埋件制作与安装:

现浇结构中埋件的数量较多，制作时设专门制作场地，分批进验收，并用油漆进行编号。安装时应确保位置及型号的准确，并使表面平整。对于顶面上的大型埋件要在钢板上钻孔以利排浆排气，防止

混凝土收缩，在钢板与混凝土之间形成空腔，影响工程质量。

铁件安装采用螺栓固定法，进场铁件必须按要求提前打孔，现场用M4螺栓固定在底模及侧模上。在铁件四周粘贴单面胶海棉条，以防水泥浆渗入铁件表面。

7 A列柱排架现浇

A排柱采用现浇施工方案，与除氧煤仓间同步施工。

7.1柱模板采用竹胶合模板，支撑系统采用钢管脚手架，架子经计算确定，柱模板经计算确定对拉螺杆的数量，对拉螺杆在柱断面内套塑料套管，以便周转使用，柱模板按规定留设门子板，以便混凝土浇筑，为确保稳定性，上段混凝土浇筑时，支撑架应与柱子及梁加固连接。

7.2柱钢筋分三段配制，接头采用冷挤压连接。

7.3混凝土工程：用泵车直接浇筑，上段布管浇筑，布管时对支撑系统进行加固。

8 机房内平台施工：

现浇平台，工作量大，时间紧，能穿插施工的尽量分块施工。需对平台施工及早安排，为后期建筑施工创造条件。分片施工按轴线划块，合理安排，以节省人力、材力，施工顺序从固定端向扩建端，从A轴到B轴，分块施工。固定端、扩建端排架在机房平台施工后进行。

9集控楼

为了减少土建与安装交叉施工和集控楼后期建筑、电气安装工期压力，集控楼与除氧煤仓间框架同步施工，在集控楼南侧布置一座21m高提升架，作为施工料具垂直运输通道，部分构件、设备（主要为钢屋架及屋面板）可考虑用安装单位锅炉吊车就位。

施工方法同除氧煤仓间框架施工方法。

10主厂房地下设施

10.1 沟道及井、池施工

沟道及井、池采用双面覆膜竹胶板支设，沟道及水池采用加止水片的ф12钢筋拉杆加固；预埋件用M4的螺栓固定在模板上。沟道按规范及图纸要求留设施工缝及伸缩缝，及时根据沟道进度配制沟盖板。

10.2隧道施工

隧道采用竹胶板板，使用加止水片的ф12钢筋拉杆加固，预埋扁铁采用螺栓固定，施工缝设置于底板上500mm处，留设企口。纵向按照设计或规范要求在分断处加设橡胶止水带，施工中严格保证止水带两侧混凝土的密实。底板施工后下段不拆模直接进行侧板及顶板施工；施工中保证底板坡度、防火门埋件标高及电器埋管、留孔位置的截面尺寸。

所有预埋件的外露部分，及时涂刷防锈漆。

混凝土浇筑采用泵送分层浇筑并及时养护。

11吊车梁等构件预制

11.1 预制场地的布置

预制构件尽量布置在各构筑物附近，减少二次倒运。预制场地基地必须回填夯实，压实系数大于0.95，表面铺80mm石沫，小型构件预制必须做地坪。预制场四周做成200×300的明排水沟，排水沟的坡向5‰，排水沟的坡向符合现场总体规划。

11.2 构件预制

11.2.1构件预制之前，必须编制构件预制计划，表明构件的型号、尺寸、重量、数量、以及预制的时间和预制的方位。

11.2.2工艺流程：搭设构件预制的脚手架 →支设构件预制的底模→放样弹线→摆放构件底面上的铁件并固定→绑扎钢筋→摆放侧面上的铁件并固定牢固→支设构件预制的侧模板→摆放顶面上的铁件并固定牢固→自检校正→受检→浇筑混凝土→养护

11.2.3架子工程

首先按照构件的几何尺寸在预制场放样，搭设构件预制的架子，横向立杆4排，里立杆距构件外侧尺寸为0.3m，纵横立杆间距0.6m，构件底模距地面0.5m，纵横向设置扫地杆。砌筑构件支撑脱模的砖墩，砖墩的间距、截面几何尺寸、位置应根据计算构件拆模时剪力、弯距确定，砖墩所用的建筑材料为Mu10机制红砖，M5.0混合砂浆。

11.2.4模板工程

模板均采用竹胶合模板。梁面上的铁件按照设计位置用M4的螺栓固定在模板上，铁件面必须与模板面贴紧、贴平。

11.2.5钢筋工程

钢筋绑扎时，依据图纸要求，摆放主筋于底模和临时脚手架上，然后将箍筋套于主筋上，箍筋的开口沿梁的受压区间隔摆放、最后调整主筋和箍筋的间距，将主筋与箍筋绑扎在一起，梁转角处，要逐点绑扎，其余间隔绑扎，混凝土保护层按设计和规范留置。

11.2.6混凝土工程

混凝土是用搅拌站集中供应，混凝土罐车运输，混凝土泵车布料入模。混凝土浇筑完毕后，梁构件的表面应用木抹子槎平，铁抹子压光。由于该地区气候较干燥，预制构件应采用覆盖一层塑料薄膜，洒水养护14d。

11.3预制构件应注意以下几点

构件制作按设计要求掌握在规范内，构件宁短勿长，宁窄勿宽，宁低勿高的原则，做到不长、不宽、不拧、不斜、不漏插筋、不漏铁件。减少二次装卸及多次倒运。构件制作时要考虑吊装顺序配套生产。预制构件分段要考虑不致因分段而造成本身结构破坏。

12主厂房吊装

主厂房吊装主要有钢煤斗、汽机房屋面结构（钢屋架、檩条、压型钢板）、吊车梁、煤仓间钢梁等。

12.1主厂房煤斗吊装

煤仓间钢煤斗按吊车的起吊能力以煤斗腰带梁为界分两段吊装或三段吊装，每段重量不大于15t。吊车可选用7150履带吊，进入汽机房内进行吊装，也可根据现场情况租用安装单位的吊车，站在锅炉侧进行吊装。对吊车通过的区域采取必要的加固措施。煤斗组装场地应就近布置。如果机械站位不理想可根据现场实际情况考虑下段煤斗再分为两段吊装。

12.2汽机房屋架吊装

钢屋架在地面单榀组装, 组装重量不超过15吨，采用7150履带吊站在A排外单榀起吊。吊装采用高空旋转法,用牵引溜绳控制就位。开始起吊时，起重机的起重臂不转动，起重钩缓慢上升，将组合钢屋架从组装位置缓慢垂直提起，跨过该跨的柱头时，用牵引溜绳控制屋架转向，使钢屋架归正后,起重臂慢慢向就位位置旋转，离安装面10～20cm时，通过溜绳及撬杠使钢屋架端头螺栓孔中心与柱子牛腿上螺杆中心对准，然后徐徐落在柱子牛腿上。

12.3主厂房压型钢板、除氧煤仓间钢梁采用平臂吊吊装就位。

12.4吊车梁吊装

A排吊车梁用7150履带吊站在A排外吊装，B排吊车梁可选用7150履带吊，进入汽机房内进行吊装，也可根据现场情况租用安装单位的吊车，站在锅炉侧进行吊装。

13 主厂房建筑

主厂房建筑封闭在相应结构施工完以后，立即安排，并与后续结构同步施工。建筑用材料如门窗、砖、防水材料等应提前定货，以便满足施工需要，建筑封闭以楼层为单位组织施工，以确保该楼层的标高的一致性，厂房建筑装饰量大，种类多，技术要求高，且施工交叉作业多，难度大，应科学合理组织施工。门窗安装，水电专业的暗装管线和预埋件应与结构同步，饰面等项目在后。所有湿工作均尽可能向前安排，干作业及油漆工程向后排。为便于业主管理工程，以下主厂房建筑施工方案中包含部分装饰工程的施工。

13.1砌体施工

13.1.1砌体工程的砂浆配制、计量、搅拌、使用时间以及试块制作、养护等都必须按施工规范及标准执行。

13.1.2墙体中砖缝搭接不得少于１/4砖长，内外皮砖层最多隔五层砖就应有一层丁砖拉结。

13.1.3砌砖宜采用“三一砌砖法”，即使用大铲，一块砖、一铲灰、一揉挤的砌筑方法，防止砖缝砂浆不饱满。

13.1.4砌墙前应进行统一摆底，并先对现场砖的尺寸进行实测，以便确定组砌方法和调整竖缝宽度。

13.1.5砌墙前时必须强调丁压中，即丁砖的中线与下层条砖的中线重合，防止墙面游丁走缝。

13.1.6砌墙前应先测定所砌部位基面标高误差，通过调整灰缝厚度，调整墙体标高。

13.1.7在墙体一步架砌完前，应进行抄平弹+0.5米线，用+0.5米线向上引尺检查标高误差，墙体基面的标高误差，应在一步架内调整完毕。

13.1.8砌墙过程中必须严格使用“皮数杆”并“挂线”防止水平缝不直，墙面凹凸不平。

13.1.9砌墙过程中严禁随意留槎，减少留槎部位，不留阴槎，预防接槎不严的现象。

13.1.10墙体配筋严格按图纸设计及规范执行。

13.2抹灰工程

13.2.1混凝土、砖基层表面凹凸不平时，应事先剔平，表面太光滑时要凿毛。

13.2.2不同基层材料相接处，应铺钉金属网，搭接不少于１０ｍｍ。

13.2.3抹灰用的材料必须符合质量要求。

13.2.4水泥砂浆和混合砂浆应待前一层抹灰凝固后，再涂抹后一层。

13.2.5抹灰前应先找平，挂线找垂直和贴灰饼。

13.3楼面地砖施工

基层清理→素水泥浆一道→干硬性水泥砂浆找平→块材背面抹1mm厚素水泥浆并铺砌→擦缝及养护

13.3.1基层铺抹前将楼板面上部的落地灰和尘土清洗干净，刷素水泥浆一道，按50cm标准水平线进行贴饼和冲筋，作到基层密实、平整。

13.3.2铺砌前对块材的尺寸、颜色进行严格选。剔除不符合要求的块材，将不同颜色、规格的地板砖分类堆放使用，保证每间房的颜色、尺寸一致。

13.3.3地板砖使用先在清水中浸泡，2-3小时，阴干备用。

13.3.4铺砌前应弹线找中，找方、并注意将相连的房间通道分格线连接起来。

13.3.5地板砖底灰要抹匀，按弹线标准铺贴，用橡皮锤敲实，并用水平尺随时检查平整度。

13.3.6地板砖铺完用白水泥擦缝，用锯末覆盖保护2-3天，严禁踩踏。

13.4.7质量达到表面洁净，色泽一致，接缝均匀，因边顺直，板块无裂纹，掉角和缺楞，无空鼓。

13.5地面

13.5.1 地面以下的基土要求均匀密实，回填土有机质含量不大于8%，粒径不大于50mm，分层夯实。

13.5.2灰粒径不得大于5mm，灰土要求拌和均匀，不得夹有未熟化的生石灰块。要分层夯实。

13.5.3 找平层施工前，应将下一层清理干净，并充分湿润。

13.5.4 水泥沙浆面层宜在找平层混凝土抗压强度达到1.2N/mm2后铺设，施工前找平层应湿润。压光应在终凝前完成。铺设完后洒水养护7天。

13.5.5 板块面层应拉线逐块铺砌。

13.5.6凡有防水要求的房间、楼面，施工时要求： 基层坚实平整，清洁干净，表面无浮土，砂粒等污物、阴阳角做成圆弧，待表面含水率小于9%后，方可施工，涂膜防水层施工严格按操作规程及材料说明施工，卷材防水四周卷口墙面不小于200mm，防水层经验收合格后即做防水保护层。卫生间施工一定要注意坡向必须坡向地漏且最终标高低于其它地面。

13.6水泥楼面

13.6.1严格控制水灰比，合理安排施工流向，掌握好面层压光时间用草帘、锯沫覆盖后洒水养护，防止地面起砂。

13.6.2 严格处理基层，注意结合层施工质量，防止地面空鼓。

13.6.3保证垫层厚度和配合比的准确性，振捣要密实，表面要平整，接槎要严密，防止地面面层不规则裂缝。

13.6.4 施工前应首先保证地面基层标高准确，抹地面前，以地漏为中心向四周辐射冲筋，找好坡度，用刮尺刮平，抹面时不留洼坑，防止带地漏的地面倒泛水。

13.7轻钢龙骨及铝合金吊顶

13.7.1安装条件：吊顶时，应在内墙、柱面装饰完后及管线部分安装完后进行，水暖、电气管道的吊杆，不允许与吊顶杆通用。要对照灯具设计位置，使吊杆避开灯具。

13.7.2 龙骨的安装次序：安装时根据已弹好的位置及确定的标高线，先大致就位，然后进行调平调直。安装完后，再精调一次。

13.7.3 按设计要求在结构基层上弹线，确定龙骨及吊点的位置、标高线。

13.7.4先将大龙骨与吊杆连接固定，然后按标高线调整大龙骨标高，使其在同一水平面上。

13.7.5中小龙骨按板的尺寸在大龙骨底部弹线，用挂件固定。

13.7.6 对变截面标高吊顶，先安装高跨部分，再安装低跨部分。

13.7.7 顶棚安装应由中间向两边对称进行，墙面、柱面顶棚的接缝交圈后在同一水平面上。

13.8内墙涂料

13.8.1涂料面层施工前先检查基层粉刷质量，凡墙面缺棱、掉角、空鼓和表面凹凸不平等质量缺陷处，进行修补、整平，局部用油性腻子刮涂一遍。

13.8.2基层清理抹平后，涂刮腻子找平，等腻子干燥后进行打磨。

13.8.3 涂刷顺序：先上后下，分段分步进行，首尾衔接，先刷门窗套，再刷大面。严禁在大面中间甩槎，二次接槎施工时注意涂层厚度避免涂层重叠，形成色泽深浅不一。

13.8.4待底层干燥后施工第二层腻子，用砂纸打光后涂刷面层涂料两边。

13.9屋面工程

屋面：屋面防水采用聚氯乙烯卷材或涂膜防水，铺设卷材前应待基层的聚氨脂底胶和氯丁胶乳底胶干燥后，在阴阳角、排水口等易发生渗漏的薄弱环节，用底胶再次涂刷做增强处理后，才能继续施工。

涂布粘结剂涂刷必须薄厚均匀，不允许有露底和凝聚胶块存在。铺设卷材时，不能拉伸卷材，也不得有皱折存在。末端收头必须用聚氨脂嵌缝或其他嵌缝膏封闭。

施工时注意找平层要有足够排气孔，且基层必须干燥，杜绝脱皮，起壳现象，防水层铺筑方法及压搓顺序和接搭长度严格按要求进行，且粘结牢固、无翅边、起泡等缺陷，做到不漏水。

13.10 塑钢窗安装

先弹线找规矩，用经纬仪打出外面边线，并在各层窗口做好标识使上下层垂直，安装牢固，开关灵活，缝隙均匀。安装窗框时不得打开塑料包装，必须待窗口腻子完成后再打开，以保证水泥浆不接触窗边，免遭污染。用岩棉塞口，确保外框与洞口弹性连接。内外侧缝隙均满打密封胶，以此实现塑钢窗的水密性和气密性，以及隔声和保温性能。

13.11 油漆工程

油漆原则上在安装、调试阶段安排施工，施工前应认真清理基层，基层验收合格后方可罩面。

13.11.1 施工工艺

清理基层→磨砂纸→干性油打底→局部刮腻子磨光→第一遍满刮腻子→第一遍油漆→复补腻子→磨光→湿布擦净→第二遍油漆→磨光→ 湿布擦净→第三遍油漆

13.11.2油漆的品种、规格、色彩、光泽必须按设计规定。

13.11.3基层表面质量检验合格后才能进行。

13.11.4 材面必须干燥，施工每遍时必须在前道油漆干燥后，方可进行。

13.12 防腐工程

13.12.1 防腐工程施工时，基层要有足够的强度、干燥度和表面平整度，混凝土或沙浆基层无蜂窝麻面、不空鼓、不起沙。

13.12.2 防腐工程有三怕，即“怕水、怕脏、怕晒”，施工前，原材料应放在防雨的干燥库房内；施工过程中，必须采取挡雨、防潮、防污染等措施。

13.12.3部分防腐材料有毒，施工时要注意防护。

14钢结构加工

土建工程范围内的主要钢结构加工包括钢煤斗、钢屋架、柱间抗风钢支撑、除氧煤仓间钢梁、电除尘支架、卷管等。加工前应根据运输能力，进行合理分段，屋架单榀加工，煤斗采用分段加工。

14.1施工前的准备

技术人员认真阅图，核对图纸尺寸、材料 、并进行图纸会审，

解决存在的图纸、材料问题。

加工场地、机械准备根据加工对象综合考虑铺设满足加工要求的施工平台，安装调试验收好加工机械。人员配备满足加工要求。

对特种作业人员进行上岗前技术培训，特别是特种材料的焊接要提前培训。

根据图纸、加工对象提出材料备料计划，材料进场后及时复试并核对数量及质证。

编制加工工艺方案，绘制工装图，并进行交底。

14.2钢结构零件加工

工艺流程：放样→号料→下料→平直矫正→弯制、边缘加工制孔→拼装→焊接→矫正→总装配→焊接→矫正→油漆→出厂

14.2.1放样:核对图纸的安装尺寸和孔距，以1：1的大样放出节点，核对各部分的尺寸，制作样板和样杆作为下料、弯制、铣、刨、制孔等的加工依据。

14.2.2号料：检查核对材料，在材料上划出切割、铣、刨、弯曲、钻孔的加工位置、打样冲、标出零件编号。

14.2.3 下料根据加工对象可采用机切、气割、冲模或锯切。

14.2.4根据加工对象的变形情况可采用手工或机械进行平直矫正，达到规范要求。

14.2.5 根据加工对象加工要求进行弯制、边缘加工制孔。

14.2.6 拼装：拼装工序亦称装配、组立。是把制备完成的半成品和零件按图纸加工要求装配成构件或部件，然后经过焊接或铆接工序成为整体。

14.2.7 焊接：焊接是根据加工对象可采用手工电弧焊，或机械自动焊将构件连为整体，焊接工序必须编制焊接工艺作业指导书，控制焊接质量和变形。

14.2.8 矫正：对加工过程中产生的变形采用人工或机械方法进行消除，使其达到规范及验评要求。

14.2.9油漆：根据结构对象进行除锈防腐处理。

钢梯根据图纸及现场情况在加工厂放样制作，现场安装，栏杆现场配制，所有焊口修磨圆滑。栏杆转弯处加弯头，保证工艺。

15 厂区地下设施施工方案

15.1地下设施为现浇混凝土结构，包括各种沟道、电缆隧道、池、井等。由于地下设施复杂、项目繁多，再加上交叉作业多，因此必须有合理的施工顺序。

施工顺序：回填土配合地下设施施工为原则，由深到浅，当基础与沟、隧道相距较近时，先设备基础，后沟道隧道。

15.2 厂区沟道、隧道、池、井施工

沟道有电缆沟、工业管沟、化水管沟、暖气沟、排水沟等。井有阀门井、检查井等。沟道、隧道、池、井具有截面小，壁厚小，混凝土方量少，铁件多的特点。

一般施工工序：定位放线----垫层施工----放线---支模、加固---铁件放置---浇筑混凝土---养护---拆模---防腐防水

采用双面覆膜竹胶板支设，木枋背档、钢管支撑及加止水片的Φ12对拉螺杆加固，浇筑采用泵送分层浇筑并及时养护。

五、炉后工程施工方案

1炉后包括送风机、引风机、除尘器、烟道等设施。烟道为钢筋混凝土支架，除尘器支架为钢结构，施工中先施工支架基础，后施工支架。

炉后工程的特点是数量多，大小结构不一，每一个工程都不相同，在炉后施工中，对每一个工程的坐标位置、标高都要详细的进行测量定位放线，并与设计图纸仔细对照、校核。认真仔细审阅图纸。

2基础施工

2.1基础施工模板采用竹胶板，木枋背档，Φ48钢管进行加固，模板在施工中需保证模板具有一定的刚度。在混凝土浇筑前，基础内需将杂物清除干净，模板内涂刷隔离剂。

2.2基础钢筋施工中，除须保证钢筋的型号、规格、数量外，须保证钢筋不得有锈斑，且钢筋与垫层之间须垫有保护层。

2.3基础混凝土的运输、搅拌，由混凝土搅拌站统一拌制。在浇筑混凝土前，须经各级质检部门进行检查验收，并附有钢材等材料的隐蔽纪录，材料的材质证、复试证及各项工程质检表检查纪录。

2.4炉后地下设施有电缆沟道（隧道）及各种沟道、上下水等各种管道的铺设，在施工中遵循先深后浅的施工顺序，杜绝不符合施工规范的施工方法。

引风机、送风机基础采用块式混凝土基础，在基础上都埋有预留螺栓孔洞口，预留螺栓孔洞须预先做楔式模板，预留孔洞应保证截面尺寸正确，洞口位置符合设计要求，各项偏差均符合验评标准规定。

3引风机室、钢烟道支架、砖烟道等框架施工方案

3.1架子搭设

建筑物内搭设满堂架，外架为双排架，立杆间距1200—1500，梁下间距800—1000，横杆间距1200—1500，间隔10—15M，设剪刀撑从横各一道，建筑物底层立杆下应支垫δ=50木板，并设扫地杆，架子立杆距柱外边500—700以利柱模板支设。第一层架子搭设完毕后，应在立杆上用水准仪抄平，在1.2M高设油漆标志，作为梁、板底架子搭设和模板铺设标高依据。为满足人员上下通行，所有人员出入通道上方应搭设隔离层。所有工作面临空面应搭设高1.05M防护栏杆，并设防护安全网和兜底安全网。为保证外架的稳定性沿高度方向约2M—3M、水平方向2M—3M内外架应设连杆拉接。

3.2钢筋工程

钢筋在钢筋加工场配制，拖车运到现场，提升架上拔杆垂直运输，框架钢筋绑扎顺序为：柱子→框架梁→次梁→板→预留插筋。竖向钢筋分段为每层板面以上1.2M—1.5M，竖向焊为电渣压力焊，接头应按规范要求，错开位置。板内钢筋接头为搭接头搭头长度按现行规范执行。梁柱钢筋绑扎要求主筋分布均匀，不得随意在主筋上施焊，箍筋错开接头位置，并设135°弯头。梁箍筋接头应放在梁上面。板钢筋网片，当双向配筋时，应满绑扎，单向配筋四周两排应满绑，其余可梅花间隔绑扎。钢筋绑扎前应提前预制30×30保护层同厚，安放绑扎丝细石混凝土垫块，在封模前安放。以确保钢筋保护层满足设计要求。板内双层筋之间应设Φ12钢筋撑铁间隔1.5M安放。以保证上下层钢筋位置准确。

3.3 模板工程

本工程框架建筑物施工分段在各层楼面。模板采用竹胶板施工，模板支设前应认真核对轴线尺寸，弹出支模外轮廓线，进行支模，模板加固采用木枋、钢管连接加固，支撑在满堂内架和双排外架上，柱截面大于600，梁高超过700应设Φ12对拉螺杆，间隔900设置。柱模板高度超过3000时，应在柱高中部设门子板以利混凝土振捣。梁底、板底模板支设时，因脚手架支撑管不符合标高要求，梁底、板底支撑脚手架可采用倒挂脚手架。当梁跨度超过4M时，梁底模板应按规定起拱，起拱高度为跨度的2--4‰。为防止混凝土跑浆，模板拼装时，模板缝中部应加入双面憎水胶带，模板底部在混凝土浇筑前应用水泥砂浆堵缝。新老混凝土接槎部位二次支模时，应先将原混凝土表面浮灰浮石清理干净，用水清冼后方可封模。模板拆除：柱子、梁侧模可在混凝土浇筑三天后拆除，注意在拆模时不损坏混凝土棱角，梁底模板、底模板拆除，应在混凝土浇筑时多留一组试块，经试压混凝土强度达到设计强度75%以上时方可折除。悬臂结构和跨度大于8M的梁、板待混凝土强度达到设计强度值100%方可折模。

3.4 混凝土浇筑

钢筋、模板验收合格后，混凝土浇筑前应认真清理模板内杂物，浇水湿润，新老混凝土结合部位先铺50—100厚混凝土同成分砂浆，方可浇筑混凝土。混凝土采用集中搅拌，混凝土罐车运到现场，混凝土泵车送到浇筑点。混凝土浇筑应从平台一侧向另一侧连续浇筑，先浇筑柱，再浇筑梁，最后浇筑板。随浇随抹面，待初凝前二次收面。混凝土振捣采用混凝土振捣棒，柱子下部振捣从门子洞振捣。振动棒插棒间距小于500，上下层结合部、振捣棒插入下部50—100，确保上下部混凝土结合良好，振捣人员定人定区域责任划分，入模间隔时间不超过2小时，不得随意留施工缝，若遇特殊情况必须留施工缝时，应留在次梁中部1/3范围内。为保证混凝土表面清洁和表面光洁，入模混凝土应适量，以防混凝土外溢造成老混凝土表面污染、挂浆。混凝土浇筑过程中应有专门木工、钢筋工、电工值班，及时加固模板支撑，堵缝和恢复因混凝土振捣时钢筋位移。浇筑完毕后，及时派专人浇水养护。

七、水暖电等施工方案

水暖电施工应与土建施工紧密配合。在前期土建绑钢筋、未浇筑混凝土之前，应敷设电线钢管，固定预埋件及预留管道穿墙孔洞；穿线、装灯、敷箱及暖通空调安装应在土建施工完毕后进行，且应尽量减小对土建成品的损坏。

1 电气部分

1.1照明工程

1.1.1明、暗配管：暗配的电线钢管依设计沿最近路线敷设，埋入墙及混凝土内的管子，离表面净距不小于15mm，电线钢管之间连接套丝，管箍连接，且跨接地线；电线管进出接线盒用根母和护口，且跨接地线，明配管在超过一定长度或弯曲时，加装接线盒。暗埋钢管时必须按要求进行管内壁防腐。

1.1.2管内穿线及绝缘测试：管内穿线在建筑物抹灰及地面工作结束后进行，导线的接线置于接线盒内，同一照明回路按规范用规定的颜色的导线穿敷，中间不用其它颜色导线代替，为以后灯具安装和检修提供方便。

在灯具安装之前进行绝缘电阻测试，用500v摇表测试导线与导线间、导线与地间绝缘电阻大于0.5MΩ后方可进行下一步工作。

1.1.3灯具、插座、开关、照明箱安装：在土建工作基本完成且结束场地清理工作后，进行灯具、照明箱、插座、开关的安装。其安装牢固、平整。成排灯具中心，用明开关，插座底板和暗开关、插座面板高差必须小于5mm，并列安装高差不大于0.5mm。

1.2 接地及防雷工程

1.2.1接地：建筑物每间隔几层设接地分汇，地下设接地总汇及接地体。均压网利用结构主筋，环形接地体与均压网每隔5～10m连接一次。接地线、引下线固定点间的距离，水平直线部分为1～1.5m，垂直部分为1.5～2m，转弯部分为0.5m，钢接地体用钢管壁厚不小于4.5mm，接地线用扁钢截面100mm2，厚度为6mm。明装接地线、引下线在地面以下1.7m长的一段，用角钢或钢管保护，接地装置采用焊接，所有外露焊点进行防腐处理。

1.2.2防雷

1.2.2.1接闪器明装：避雷针在屋面、水塔顶、烟囱顶等建筑物最高处，引下线焊接必须牢固，屋面若有避雷带（网）还要焊成一个整体，建筑物屋顶上突出金属物体，如旗杆、透气管、铁栏杆、冷却水塔等，这些部位的金属导体必须与避雷带（网）焊接成一体。

1.2.2.2暗装避雷网：利用建筑物内的钢筋作避雷网。女儿墙压顶为现浇混凝土时，可利用压顶板内的通长钢筋作为建筑物的暗装防雷接闪器，若女儿墙上压顶为预制混凝土时，在顶板上预埋支架设接闪带。同样建筑物屋面上部突出物如金属旗杆、透气管、铁栏杆等都与暗装避雷网焊接成一体作为接闪装置。

1.2.2.3防雷引下线：引下线暗敷用扁钢时，截面选取不小于100 mm2，厚度为6mm的镀锌扁钢，引下线沿砖墙或混凝土构造柱内暗设，配合土建主体外墙施工，将钢筋调直后与接地体连接好，由下至上展放钢筋，敷设路径应尽量短而直。

1.2.2.4接地体：根据设计加装人工接地体，一般采用Ф50镀锌钢管，单根长度2500mm，上端埋入地下700mm，各接地体亦用扁钢焊接成一整体。

2厂区给排水

2.1给水

2.1.1埋地管道沟槽开挖、基础及支架制作、管架上管道搭设脚手架及运料可同时进行，且为排架其高度可根据管道在管架上适当低500～600mm，并按要求作好管道基础或支架，安装完支架后下管。

2.1.2阀门安装：安装蝶阀时，在图纸设计位置的两头管端预先按蝶阀的正确安装位置焊好法兰，其中一头放活，将蝶阀吊起后与预先焊好的法兰孔对正，上下各穿两根对拉螺栓，用角尺找平后再按对称位置穿上螺栓上紧。

2.1.3试压：在系统安装完毕之后，进行试压。采用自下而上向系统送水，待管道系统注满水后，启动加压泵使系统内水压逐渐升高，先升至工作压力后停泵，观察各部位无破裂无渗漏时再将压力升至试验压力，10分钟内压降不大于0.05Mpa，表明管道系统强度试验合格。然后再将试验压力降至工作压力，再作较长时间观察，仍无渗漏即为合格。

2.2 排水

2.2.1沟槽开挖，基础沟槽开挖适当挖深，以备下一步做管道基础，

按设计要求做好基础，待混凝土凝固好后下管。

2.2.2打灰口：按设计采用CaCl2石膏水混接口，采用硅酸盐水泥，工业石膏和无水CaCl2，按设计进行配比，再按工艺严格制作，后用草袋子浇水养护，8小时后可试压。

2.2.3闭水试验：待检查井模板拆除后，并按要求粉好内外层后，进行闭水试验。将管段起点及终点检查井内进水管和出水管的管头用钢质堵板堵好，从上游检查井注水，充满水后一般浸泡1～2昼夜后进行观察，各接口无渗漏后视为合格。

3暖通空调工程

3.1采暖

厂房墙体砌筑完后，进行采暖安装。首先放线，确定线路畅通，然后按挂散热器、连接汽管、凝结水管顺序进行。管道安装完毕后，用自来水冲洗，然后进行试压，第一次利用管网压力充水，升压约0.2Mpa，检查无漏后，第二次升压至0.4Mpa，停止升压，检查有无泄漏；第三次升压达到0.8Mpa。稳压5分钟，压降不得超过0.02Mpa。试压合格后进行防腐保温，依设计先防腐，再进行保温，材料采用硬质岩棉套管，严格按施工工艺进行施工。

3.2通风空调工程

3.2.1风机安装：土建工作完成后，在预留的洞口放置风机，找平找正，与洞口预埋件点焊固定，然后用砖块封闭四周孔隙，屋顶风机为散件组装而成，同样找平找正后固定，再二次灌浆。

3.2.2百叶窗安装：百叶窗安装先预制连接件，现场将连接件与预埋件点焊，使百叶窗与外墙面平齐、平正，达到设计及美观要求。

3.2.3分体空调安装：空调安装也应在土建工作完成后进行。空调放置在设计位置，固定室外机，丝扣连接室内、外机，并且用真空泵抽出连接管内空气，打开控制阀，使冷媒充满系统，涂肥皂水检查有无泄漏。无泄漏后进行保温。

4主厂消防系统

4.1管道支架、吊架制作、安装及其它准备

运料和搭设脚手架同时进行，脚手架搭设依现场实际情况而定。支、吊架制作及安装根据设计要求按相应的距离焊接或埋设支吊架。

4.2管道、闸门、消火栓安装

为减少登高作业量，可在地面或安装位置下方的楼层，将管子配成不小于12m，又不太重的若干管段，利于下一步用人工或倒链起吊。

各水平、垂直干，支管随后进行施工，垂直干管在主管设备上方挂起吊设备，每焊一根，吊起一根，一一起吊。控制闸阀安装时，管端预先焊好法兰，将闸阀单独吊起与预先焊好的法兰对正，在下部穿上两条螺栓，放入密封垫，再将其余螺栓全部穿上，调整密封垫到中心后上紧螺栓，另一端先把法兰和阀门用4根螺栓连接，将需与其连接的管端对正该法兰，用角尺检查找正点焊，再焊接后脱开法兰与闸阀，待冷却后将密封垫加入，并连接牢固。消火栓安装高度为1.2m，安装做到牢固、平正。

4.3试压

系统安装完毕之后，可采用分区段时管道进行水压试验，各段之间可采用控制闸阀切断，选用无被污染，无杂质的清水为介质，自下向上向系统送水，分支管道系统内的空气全部排净见水后，再将阀门关闭，启动加压泵使系统内水压逐渐升高，先升至工作压力，停泵观察，各部位无异常后再将压力升至试验压力；然后再将试验压力缓慢降至工作压力，再做较长时间观察，全系统各部位仍无渗漏，则视系统严密性为合格。

第七章  工程综合进度及保证措施

一、综合进度计划编制说明

1按照招标文件，2005年10月 1日土方开挖，竣工日期为2006年12月20日2#机组完成72+24小时试运行、移交试生产。

2本进度计划是按照业主的总体进度计划编制的，业主如有调整，我们将做相应调整。

二、 里程碑计划

主厂房基础第一罐混凝土浇筑                      2005年12月01日锅炉基础交安                                2005年12月25日

主厂房基础开工                              2005年11月21日

主厂房基础出零米                            2006年12月25日

汽机房结构到顶 （完成钢屋架和屋面板吊装）   2006年4月30日

除氧煤仓间结构到顶                          2006年4月15日

汽机房、除氧煤仓间断水交安                  2006年5月15日

汽轮发电机基座及地下设施出零米              2005年12月31日

汽轮发电机基座交付安装                      2006年4月30日

高、低压厂用电配电室交付安装                2006年5月15日

集中控制室交付安装                          2006年4月30日

完成锅炉冲管                                2006年11月15日

2#机组整套启动                              2006年11月26日2#机组完成72+24小时试运行、移交试生产      2006年12月20日

三、施工综合进度计划横道图

见附图。

四、进度计划保证措施

施工进度和工期的控制是工程施工中的重点控制项目，由于影响工期的因素很多，因此必须从组织、技术、合同、资金、设备、物资供应等方面制定保证措施，确保计划工期目标的实现。

1 组织保证

1.1公司将选择一批从事过火电施工的具有丰富经验的管理人员组织成立“工程项目指挥部”，负责现场生产、调度、计划等工作。项目部将代表公司完成从施工准备到机组达标投产全过程的施工生产及经营管理。

1.2项目经理部代表公司履行合同，项目经理部经理对工程全面负责，各职能部门和作业队为保证工期目标的实现履行好各自责任。

1.3为确保工程如期完成，项目经理部要合理安排月、周计划。并充分利用计划指导工程施工，工程开工后，项目部每月将根据业主的要求编制施工进度计划、工作量完成报表并上报业主，以利于工程施工进度的监督和控制。

1.4施工现场每周召开一次施工生产调度会，协调解决施工中存在的问题并下达下周生产任务。

1.5为保证工程顺利进行，本工程项目由一名公司主要领导主管，公司各部门将从各方面给予大力支持，相关管理部室将根据工程进展的实际情况，定期不定期派人对工程进行指导、协调和必要的支援。

2管理制度保证

2.1项目经理部将根据工程实际情况，结合公司的有关管理制度，编制适合本工程的各项管理制度，并严格执行，从而保证工程的正常进行。

2.2项目经理部每月组织一次大检查，检查落实各项计划、措施及制度的执行情况，并对不适合本工程实际情况的具体条款及时进行修改，以确保工程顺利进行。

3劳动力保证

3.1公司将从全公司范围内抽调具有多年从事施工生产经验及丰富管理组织能力的人员从事施工生产，并对特殊操作人员进行专业培训，保证持证上岗，确保工程保质、保量、安全、高效地进行。

3.2公司将根据工期要求，及时协调项目经理部劳动力资源配置，确保各项里程碑计划准点实现。

4物资机械设备供应保证

4.1为满足进度和创优工程的目标，项目经理部须提前编制材料备料及采购计划，加工件配置计划，在公司确定的合格分承包商中精心挑选供货商；物资采购，认准品牌，和公司物资部一起把好物资采购关。

4.2根据本工程设备、材料的供应方式及业主的相关要求，物资供应部门严格按照公司规定，作好设备、材料的验证、标识、储存、防护和领用控制。

4.3 现场采购的物资、材料及设备在现场堆放，标识清楚，台帐齐全，发放准确。

4.4 抓采购计划、进货验收、物资标识、储存保证等环节，对现场急需的材料、设备及时组织采购、验货，确保工程所需物资符合工程质量和进度要求。

4.5我公司是从事火电施工的专业队伍，各类大型起重设备、焊接设备等设施齐全，工况良好，且可以在全公司内调配，随时保证现场的使用。

4.6我公司有一支技术过硬的机械操作、维修保养及机械管理人员，可以保证投入本工程的机械完好使用，从而保证工期。

4.7我公司物资部门已同全国许多信誉度高的材料供应商建立长期的供货关系，可以确保各类满足工程质量要求的材料及时供应到位。对数量少但工程急需的特种材料可以充分利用电力公司的供应渠道及时调剂，确保工程所需的各种材料不影响工期。

5计划协调保证

5.1项目经理部协调好各施工队之间的关系，保证各类资源充分发挥作用。

5.2及时协调与业主、监理单位以及兄弟单位的关系，及时解决存在的各种问题。

6技术措施保证

6.1项目经理部建立以总工程师为首的三级技术责任制，在各级行政正职的领导下全面负责技术工作。

6.2及时编制指导性技术文件（作业指导书编制计划等）。

6.3技术人员熟悉图纸，掌握设备，材料供应状况，合理安排施工项目。

6.4技术人员深入现场，作好现场施工技术交底和技术指导工作，并及时解决施工中的问题。一般问题不过夜，重要问题要提出处理意见供设计、监理方面参考，以期尽快处理。

6.5项目经理部主要业务人员配备计算机，建立计算机局域网、采用先进管理软件对工程进行动态管理，提高工作效率。

6.6由于我公司多年在该地区施工，有一整套的各类混凝土的配合比资料，特别是水工混凝土资料，可以保证工程在业主要求的时间内开工。

6.7提供齐全、准确的施工记录，试验报告、技术资料和验收资料，及时进行工程验收。

7施工进度计划保证措施

7.1推行小流水段施工工艺，合理安排工序，科学管理，加快工程进度。

7.2采用先进的施工工艺、施工机具和竹胶覆面大模板，提高工效。

7.3主体结构采用集中搅拌混凝土，缩短混凝土搅拌和浇筑时间，加快工程进度。

7.4采取切实可行的冬雨期施工措施，保证连续施工，确保进度和质量。

8过程保证

8.1施工准备阶段

优化施工方案，合理配置机具和人力。加快临建设施建设，积极创造开工条件，按照合同要求工期，对建筑工程项目进行分解，确定合理施工进度目标。

8.2施工阶段

8.2.1对工程进度实行目标管理和动态控制，以施工网络为依据，抓关键路线和里程碑计划，分析实际进度与计划进度的偏差，采取措施，及时调整。

8.2.2合理安排施工工序，加强生产调度，对外委工程要及早安排施工。

8.2.3落实经济责任制，推行经济合同承包制，充分调动施工人员的积极性。

8.2.4抓好对设备供应情况的了解，对不能按时供货的设备要及时采取措施，避免延误工期。

8.2.5有针对性地加强现场技术培训和岗位练兵，发扬团结协作的精神，充分发挥团队的作用。

8.2.6积极采用新技术、新工艺、新设备，提高机械化生产水平和生产效率。

8.2.7项目部各部室作好服务工作，现场施工问题处理应及时到位。

第八章 交叉作业施工

一、土建与安装交叉作业

1 土建在施工基础、地坪、楼面、封闭等时提前与安装单位联系，请安装单位及时埋设好设备性铁件及埋管等。

2 集控楼位于两炉之间，属建筑、安装重点交叉区，请甲方协调好，施工道路及各自的工作面，同时，请安装单位注意集控楼面防水层的成品保护。请安装留出土建锅炉运转层，炉前封闭等作业时间避免大交叉。

3 大型设备基础施工时请安装单位及时配合验收地脚螺栓等。

4 凡安装单位设备大件进入建筑结构内影响土建施工时，应事先提出，共同协商安排双方施工。设备埋件、孔洞以及安装设备用的施工埋件、留孔的留设应事先和设计单位联系，在土建施工前出具通知单，避免事后打洞。

5 请甲方协调好安装单位锅炉工作区域的交叉作业，相互应创造安全工作条件的施工场所。

6汽机房零米以下施工请安装单位安排好地下管道的施工，确保按期出零米。

7锅炉汽包、磨煤机设备、除氧器罐凝汽口等就位，确需土建单位予留通道的，请予先提出，以便安排作业时间。

8 建安双方对已完工的建筑物均应做好日常维护工作，需利用已施工完的结构物作吊装缆风或垂直运输需土建配合的地方，事先均应提请设计验算同意，方可利用。

二、土建内部交叉作业：

1 土方工程与基础施工交叉作业，基础工程本着先深后浅的原则，回填土随着深基坑施工完后开始回填至浅基础浅、沟底，施工完后再回填至地坪底，故回填与基础施工采取分段交叉作业。

2 除氧煤仓间框架煤斗层以上现浇与0米以下回填土交叉作业。

2 汽机房内平台与A列柱现浇交叉，为确保主厂房两层平台施工，考虑上下交叉施工，施工时必须采取硬隔离措施。

3 吊装工程与现浇工程交叉作业

3.1 煤仓间27.8米层现浇完后，吊原煤斗，吊后再施工上部。

3.2  A排柱到顶，框架到顶后开始吊装汽机房行车梁及屋盖系统。

3.3  7150退出后立即施工汽机基座、机房内现浇平台。

- 4 集控楼屋盖系统吊装用安装单位塔吊吊装。

- 三、土建交付安装的条件

1 汽机房：汽机基础、加热器平台施工完；零米以下设备基础、沟道、粗地坪完；屋面断水。

2 锅炉房：锅炉基础施工完；零米以下设备基础、沟道、粗地坪完；

3 除氧煤仓间：框架结构施工完；各层设备基础施工完；屋面断水。

4 各类电气设备间，全部按竣工条件交安。

5 其它建筑物：除建筑装饰的面层及照明灯具外一律施工完。

四、安装交付土建交付条件

1安装向土建移交时，室内楼地面、墙面、顶棚、门窗装饰及水、暖、电、通风必须按土建向安装移交时的标准（保持干净，无建筑垃圾）向土建移交，并不得损坏。

2设备基础灌浆前，安装单位必须保证基础无油污等垃圾，保持干净。设备灌浆时，安装单位必须设专人监护。

3安装向土建移交时，必须保证原建筑（包括设备基础）无损坏，且必须有正式的移交资料。

第九章  施工组织机构及管理制度

- 组织机构

1、施工组织与管理：我单位选派具有丰富施工相同规模、经验的人员参与施工，选派技术水平高，思想素质好，能力强的人员组成项目经理部，其管理体系如下：

工程总指挥

工程副指挥

总工程师

办

公

室

财

务

部

工

程

部

技术

质量

部

项目经理

相

关

部

门

技术负责人

项目副经理

会

计

安

技

员

材

料

员

技

术

员

质

检

员

试

验

员

施

工

员

测

量

员

机

械

工

长

计

统

员

劳

资

员

行政管理:______监督验证:      质量保证:      质量检查:

2、指挥部人员名单：

| 内容 名称 | 姓 名 | 职 务 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负 责 人 | 王争气 | 总指挥 | 一级项目经理 |
|  | 李建平 | 副总指挥 | 一级项目经理 |
|  | 靖 涛 | 副总指挥 | 一级项目经理 |
|  | 刘建民 | 总工程师 | 高级工程师 |
| 成 员 | 王绍武 | 工程部长 | 工程师 |
|  | 徐锁歧 | 技术质量部长 | 高级工程师 |
|  | 谷均科 | 办公室主任 | 经济师 |
|  | 李新春 | 测量员 | 工程师 |

3、项目经理部人员名单：

| 内容 名称 | 姓 名 | 职 务 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负 责 人 | 李建平 | 项目经理 | 一级项目经理 |
|  | 靖涛 | 项目副经理 | 一级项目经理 |
|  | 范航军 | 项目副经理 | 二级项目经理 |
|  | 庞 华 | 项目副经理 | 二级项目经理 |
|  | 王绍武 | 技术负责人 | 工程师 |
| 管理 技术 人员 | 庞 华 | 施工员 | 上岗证 |
|  | 马 军 | 施工员 | 上岗证 |
|  | 李 君 | 技术员 | 上岗证 |
|  | 张永涛 | 材料员 | 上岗证 |
|  | 张艳红 | 材料员 | 上岗证 |
|  | 张颜儒 | 质检员 | 上岗证 |
|  | 王帮林 | 安全员 | 上岗证 |
|  | 马太国 | 试验员 | 上岗证 |
|  | 刘丽华 | 计划统计、预算员 | 上岗证 |
|  | 孙宝芝 | 劳资员 | 上岗证 |
|  | 王莉萍 | 会 计 | 上岗证 |
|  | 樊建龙 | 机械工长 | 上岗证 |

4、本工程施工管理组织模式

结合本工程的特点，我公司计划采用纯项目式组织形式，实行项目经理负责制，并根据公司的项目管理制度、施工合同及经营管理目标由公司总经理与项目经理签订“项目管理目标责任书”，对项目经理进行授权，明确双方责权利关系。项目部作为履行施工合同的主体，项目经理在公司法人的授权下按程序要求对整个项目实行全权管理，项目部各职能部门接受公司职能部门的业务指导和监督，项目经理在项目执行期间拥有最高权力。

2责、权划分：

2.1公司管理层：公司管理层制定健全的施工项目管理制度，规范项目管理。公司处理好公司管理层、项目管理层和劳务作业层的关系，并在“项目管理目标责任书”中明确项目经理的责任、权力和利益。公司管理层加强计划管理，保持资源的合理分布和有序流动，为项目生产要素的优化配置和动态管理服务。公司管理层对项目管理层的工作进行全过程指导、监督和检查。

2.2项目经理（责任）代表公司实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，坚持公司“质量第一”的方针，维护公司的合法权益。履行“项目管理目标责任书”规定的任务。按“项目管理目标责任书”处理项目部与国家、公司、分包单位以及职工之间的利益分配。在授权范围内负责与公司管理层、作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。组织编制项目管理实施规划。对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。处理项目部的善后工作。协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

2.3项目经理（权限）参与公司进行的施工项目投标和签订施工合同。经授权组建项目部确定项目部的组织结构，选择、聘任管理人员，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩。在公司财务制度规定的范围内，根据公司法人授权和施工项目管理的需要，决定资金的投入和使用，决定项目部的计酬办法。在授权范围内，按物资采购程序性文件的规定行使采购权。根据公司法人授权或按照公司的规定选择、使用作业队伍。主持项目部工作，组织制定施工项目的各项管理制度。根据公司法人授权，协调和处理与施工项目管理有关的内部和外部事项。

2.4项目经理（利益）：获得基本工资、岗位工资和绩效工资。除按“项目管理目标责任书”可获得物质奖励外，还可获得表彰、记功、优秀项目经理等荣誉称号。经考核和审计，未完成“项目管理目标责任书”确定的项目管理责任目标或造成亏损的，应按其中有关条款承担责任，并接受经济或行政处罚。

3项目机构运作描述：

根据项目法管理的要求，结合工程项目特点，为进一步优化员工队伍结构，充分发挥项目部成员的综合施工管理能力，保证项目目标优质高效的完成，项目部设立了五部一室的运作模式，对管理人员进行定编、定责、定岗、定员，坚持因事设岗，本着科学、创新的原则，侧重围绕施工管理和经营管理相结合的思路，在项目机构运作模式上实现精简高效。

在机构设置上将施工、技术、机械、环保质保、信息、文件资料管理等六个专业部门合并成立工程部，实现技术、计划、信息等一体化管理，减少中间环节，理顺管理接口，并有利于培养复合型工程管理人才。工程部按照施工管理、技术管理、质量管理、机械管理、信息管理、文件管理等专业进行了职能分解，设立施工计划统计管理组、质量技术管理组、机械管理组、文件信息组、QC和环保管理组，管理组的专业综合管理工程师为项目部专业工程师；二级单位专工为单项工程师负责本专业各项目的技术、质量、安全管理。为加强现场安全和文明施工管理工作，设独立的安全监察部，负责安全、文明施工管理；将物资管理、人力资源管理、工资核算管理、财务核算管理、计经合并设立经营部，通过管理接口的减少和计算机信息管理系统的应用，在物资材料管理、合同管理、人力资源管理、工资核算管理、财务成本核算管理等方面拓宽管理幅度，达到减员增效。将行政管理、治安管理、后勤保障等职能并入综合办进行统一管理。

在项目管理运作过程中，项目部全面运用“PMIS项目管理集成系统”，该系统涵盖工程项目全过程管理，目前该系统在多项目部施工计划管理、办公自动化处理、物资计划管理、财务管理、机械设备计划、安全、质量等管理领域已成功投入运行，并与其它相关工程管理软件达成有机结合，为工程项目从策划、实施、优化过程控制提供全过程辅助决策支持，通过信息资源的不断积累提炼，解决了以往信息孤岛的问题，提高了生产经营效率和保证了工程质量。

这种部室设置作为一个全新的模式在运作, 资源配置得到了很好的优化，充分体现出了“工作靠能力，收入凭贡献”的公平竞争原则。增强了员工的竞争意识，工作能力有了很大的提高，员工之间的相互交流使得专业知识得以相互渗透，拓宽了员工的知识面，增强了员工对新事物的综合判断能力，有利于建立员工的成就感，从而调动了员工的积极性，将促进各项目标的实现。

4项目经理责任制：

我公司将在本项目中实行项目经理责任制，任命具有丰富火电施工管理经验，年富力强、具有建设部“一级项目经理资质”并担任过300MW火电工程项目经理的李建平同志担任项目经理，并承诺自工程开工到竣工都自始至终在现场。

项目经理作为公司授权代表，全权履行合同职责，是本项目我公司的代表，代表我公司在整个工程活动中接受业主及监理工程师的指令。

项目经理将按照“项目经理责任书”的要求履行责任和义务。

项目经理根据工程特点经授权组建项目部，规定部门职责和管理人员分工。

5专业综合工程师和单项工程师责任制：

我公司将在本项目部实行专业综合工程师责任制，即在工程部设置专业综合工程师，负责对本专业施工项目的技术、质量、进度、成本等进行全面协调、控制。

实行单项工程师负责制，即在专业施工队内部设置单项工程师，就是将本工程划分为若干个便于管理的单项工程，由单项工程师对该单项工程项目的技术、质量、进度、成本等进行全过程的管理与控制，确保该项目按期、优质、安全、低耗完成。

这种制度是我公司根据市场经济条件下自主形成的一种新型的技术人员负责制，这种模式已在我公司多个项目上被广泛采用，取得了明显的效果，使我公司承建的项目在施工工艺、质量、安全、费用等各个方面得到了有效控制。在本工程上，我公司也将采用这种先进的管理模式，为该工程的成功实施打下坚实的基础。

二、项目经理部各级职责

1项目经理

代表公司实施本工程施工项目管理，贯彻国家法律、法规、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益；

履行“项目管理目标责任书”规定的任务；

按“项目管理目标责任书”处理项目部与国家、公司、业主及职工之间的利益分配；

组织编制项目管理实施规划；

对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理；

建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施；

在授权范围内负责与公司管理部室及各专业施工队、业主、监理工程师等的协调，解决工程中出现的问题；

进行现场安全、文明施工管理，发现和处理突发事件；

参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计；

处理项目部的善后工作；

协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

2 项目副经理职责

全面负责生产管理、指挥、协调，全面负责工程进度、安全生产、文明施工和环境保护管理；

在项目经理的领导下，负责本项目部的经营管理；

协助项目经理落实成本与效益管理，实现项目成本目标；全面负责本项目部的经营工作，抓好预算、财务、计划、统计、劳动、工资、教育管理等工作。

3项目技术负责人职责

负责工程中的施工技术管理、质量管理、质量体系、服务、质量技术检验、计量器具检测、测量放线、科技进步等方面的管理工作，确保施工质量达标创优。

协助项目经理落实检查施工计划，确保工程施工中正确执行设计文件规定的规范、标准及施工程序和质量计划，以确保工程质量和工期的圆满完成，实现质量目标；

领导和组织施工图纸会审工作，对会审提出的问题要组织研究 或提交设计单位解决；

负责施工技术准备及组织编制施工组织设计；

组织解决施工生产中的技术问题，主持召开项目部技术会议，审批重大技术方案；

负责组织开展新技术、新工艺、新材料、新设备的研究和推广工作；

领导职工教育培训工作，提高技术业务素质；

搞好检验、实验工作，组织工程交付后的服务和质量回访。

4、部门职责

计划管理：负责月、季、年度生产及经营计划的编制、上报。

统计管理：负责月、季、年度的施工统计报表的编制、上报。

预算管理：负责预算的编制，工程索赔，工程分包、结算工作。

合同管理：负责公司对内、对外所有工程分包合同的签定及合同的管理。

人事管理：负责项目部及各工程队的所有人员的动态管理；负责劳动工资、劳动定额、班组建设、职工培训、社会保险等各项管理工作。

财务管理：负责项目经理部各项财务工作，分析财务成本计划完成情况，提出改善经营管理的建议和措施；及时办理资金收、支手续, 逐月计发项目经理部职工的工资、奖金和各种津贴。认真执行公司的有关财务管理制度，控制费用支出，配合计划部门执行目标成本管理。

施工技术：负责现场总平面布置的管理和施工场地的划分；负责现场文明施工的规划和布置，实现规范化、标准化、制度化管理工作；编制施工组织设计、施工方案、措施及进行工程施工的技术交底工作，负责施工过程中的各项技术工作，包括现场技术指导、工程放样等；监督检查各项方案、措施执行情况；及时向项目经理提供技术、经济信息，进行合理化建议；编制工程总结；进行技术革新；负责收集、整理、编制、汇总工程技术资料、音像资料及竣工资料的移交。

建立和管理项目经理部计算机系统。

测量：按技术人员的安排，及时进行各单位工程的定位放线，各工程的施工测量和沉降观测，随时整理测量成果和测量技术资料。

调度：负责整个施工现场的生产协调及调度，负责生产要素的合理组织与调配，编制周、月施工进度计划。

机械：负责现场所有大型机械的维修、保养、管理。负责设备的选型和备品配件的配置，建立设备台帐和档案对大、中型设备进行管理。

资料：负责所有工程资料的收发管理、移交。

试验：负责工程用材的测试、复试以及混凝土和砂浆的施工配合比试配工作。

全面负责工程质量的管理工作，建立健全质量保证体系，同时负责质量体系的有效运行，实施质量管理工作的规范化、标准化；  进行施工过程的质量监控；监督班组质量自检和二级质量检查验收，履行三级质量检查验收职能，组织四级检查验收；

推行全面质量管理，大力开展QC小组活动；

及时向项目主管领导反馈工程质量情况；对工程出现的质量问题进行调查、分析，协助主管领导作出处理决定；

及时按工程形象进度进行单位、分部、分项工程质量和感观质量的评定工作，并收集、整理、编制、汇总工程质量资料。工程质量验评资料将在项目部的局域网上全部采用计算机进行输入、整理、计算、归档和输出。及时进行进厂材料的检验复试工作。

全面负责工程项目的安全管理工作，推行OHSAS18001职业安全卫生管理体系、ISO14001环境保护管理体系并负责体系的有效运行。实行安全环保工作的规范化、标准化、制度化管理；

在总工的领导下会同工程部对单位工程进行危险源辩识，风险评价，确定危险源的风险级别，对不可容许的风险制定措施；

全面负责施工过程中的各项安全监督、检查、督促整改工作，确保安全目标的实现；

负责职工的安全教育和宣传工作；

负责文明施工管理工作，随时检查安全设施的完善，检查安全作业环境、施工人员的精神面貌；

督促班组的班前安全交底；

督促、检查各工程的每周安全例会；

主持每周的安全文明施工大检查和安全例会；

有针对性的召开安全专题会议，针对性地解决现场施工过程的安全问题；

及时向生产经理汇报现场安全文明施工情况和安全文明施工管理工作情况，确保安全文明施工生产；

对施工过程出现的安全文明施工问题，及时进行调查、研究、分析，协助生产经理或项目经理作出正确处理决定；

及时做好施工过程中的安全记录，并进行安全资料的收集、整理、编制、汇总工作。

按项目经理部审定的各项周、月生产任务，及时编制物资采购计划和采购计划的报批工作，并同时编制物资采购用款计划。按计划进行物资的采购、分类、入库、登记（记帐）、保管、发放、跟踪管理等物资管理工作。及时向项目经理反馈物资信息，包括库存量、采购量、价格、到货量、到货日期、材质情况等，及时对采购材料按规定进行检验、复试，以便项目经理作出正确决策，以保证生产任务的顺利进行。

负责业主供应的所有设备、材料的接收、保管、发放工作。

负责本项目部接待工作；负责本项目部公文管理工作；负责本项目部政工管理工作；负责本项目部摄影、录相和宣传管理。

负责施工现场和生活区的治安保卫工作；负责内部物资出门证及人员、车辆出入证的管理工作；易燃易爆危险物品的管理及消防管理工作；依据治安保卫管理工作手册和本系统内有关文件对现场所进行的与治安有关的活动进行监督、检查与管理；主持制定和组织实施工地治安保卫工作计划，按时向公司公安保卫部报计划和工地信息。

负责本项目部职工食堂的管理；负责本项目部房产管理与维修；负责本项目部辖区的绿化管理及卫生保洁工作；负责辖区内水电系统的管理、维修及费用收缴工作；负责辖区内采暖系统的维修工作；负责项目工地所需行政事务用品、文具、家器具、防暑降温用品的采购及发放工作；负责项目工地的医疗卫生服务工作。

三、主要管理制度及理念

根据以往的施工和项目管理经验，我公司对本工程的施工和管理的基本构想是：

1用先进的理念统一思想

坚持业主导向，追求卓越，建设精品工程；诚实守信，服务真诚，满足业主的需要是我们永恒的追求；

2用科学的项目管理方法组织施工

采用完整的项目法施工管理，采用“纯项目式”组织结构（其具有权责清晰、指挥高效等优点），公司与项目部签定“目标责任书”的合同方式，明确项目部的责任，并赋予履行合同的一切权利；派遣拥有十分成功的项目班子和管理人员、操作人员参加本工程建设。

结合业主的要求，我们制定明确的、先进的质量、进度、安全、成本目标，并用WBS方法分解至可控的每个分项工程中，使目标量化至每个细节，最终使其“可控”，每天记录工程进展、状态、资源消耗等，通过计算机软件自动分析各目标控制状况，以确定下步行动，始终实现目标“在控”；通过计算机软件把工程动态（任何时间、项目、指标等）信息提供给业主（可以是书面的、电子化、网站等任何业主喜欢的方式），以便业主足不出户，完全可以掌握工程施工一切情况。

3充分利用现代化管理手段是实现目标的最佳途径

我公司自主开发的PMIS系统，已成功用于多个项目工程管理，发挥了巨大作用，我们将结合实际应用到本工程的管理中。

4以人为本

充分挖掘个人的潜力并凝聚成合力，开拓创新，奋力拼搏，是实现目标的动力源泉。

5项目部将竭尽全力营造最佳工程建设环境

我们以实现合同确定的目标积极主动协调、团结参与建设的各方，努力营造最佳的工程建设人文环境，我们将建设一流文明施工环境，为实现目标营造最佳的工程建设现场环境。

6项目部将为业主提供最满意的全过程、全方位施工服务

在工程建设、竣工移交及生产运营各阶段，只要认为合理的、须实施的任何明确的和模糊的要求、期望，我们都竭尽去实现，直至业主满意为止。

7执行“四个凡是”的工程管理原则

即：凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督。“四个凡是”分别强调岗位责任、书面程序、保存记录、控制。

第十章   劳动力计划

一、劳动力计划表

劳动力计划表

| 序号 | 工种 | 高峰 | 平均 | 作业内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工（含细木） | 120 | 40 | 支模板 |
| 2 | 钢筋工 | 30 | 15 | 扎、制作钢筋 |
| 3 | 架子工 | 20 | 10 | 搭设架子 |
| 4 | 混凝土工 | 20 | 15 | 浇筑混凝土 |
| 5 | 瓦工 | 60 | 40 | 砌体 |
| 6 | 电气安装工 | 20 | 20 | 电气安装 |
| 7 | 油漆工 | 15 | 10 | 油漆 |
| 8 | 起重工 | 6 | 4 | 起重吊装 |
| 9 | 电焊工 | 15 | 15 | 电焊 |
| 10 | 水暖工 | 25 | 15 | 管道安装 |
| 11 | 机工(含司机) | 15 | 10 | 机械操作 |
| 12 | 建筑装饰工 | 100 | 60 | 粉刷 |
| 13 | 火 焊工 | 5 | 5 | 钢结构加工 |
| 14 | 车工 | 1 | 1 | 钢结构加工 |
| 15 | 铆工 | 5 | 5 | 钢结构加工 |
| 16 | 钳工 | 2 | 2 | 钢结构加工 |
| 17 | 测量工 | 4 | 3 | 测量 |
| 18 | 管理人员 | 50 | 40 | 工程管理 |
| 19 | 其他工种及 普工 | 50 | 40 | 辅助 |
| 20 | 总计 | 563 | 350 |  |

- 二、劳动力调配

1本工程将根据工程承包范围内的施工项目，按照施工进度网络计划，确定各工种需要配置劳动力的数量。工程所需的所有劳动力均从全公司范围内调遣。

2本工程现场施工人员配备总量，参照《火电、送变电施工企业编制定员试行标准》和《火力发电工程施工组织设计导则》确定。

3生产高峰期计划组织劳动力756人。现场可根据实际情况在当地适当调整，对劳动力进行动态管理。

第十一章 拟用于本工程主要施工机械装备、试验仪器

一、拟用于本工程的主要施工机械装备、试验仪器

拟用于本工程主要施工机械装备、试验仪器一览表

| 序 号 | 机械装备（或试验仪器）名 称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 原/现 价 值 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带吊 | 7150 | 1 | 日本 |  |  |  |  |
| 2 | 平臂吊 | QTZ125 | 1 | 张家港 | 2000 | 100 | 130/110 |  |
| 3 | 汽车吊 | 25T | 1 | 长江 | 2003 | 150 | 60/60 |  |
| 4 | 汽车吊 | 16T | 1 | 徐州 | 2003 | 120 | 48/48 |  |
| 5 | 汽车吊 | 8T | 1 | 徐州 | 1997 | 100 | 23/11 |  |
| 6 | 汽车吊 | 50T | 1 | 北京 | 1994 | 240 | 180/50 |  |
| 7 | 龙门吊 | 20T | 1 | 常熟 | 1994 | 44 | 30/10 |  |
| 8 | 龙门吊 | 10T | 1 | 常熟 | 1994 | 44 | 25/10 |  |
| 9 | 90搅拌站 | # HZS90 | 1 | 郑州 | 2001 | 100 | 230/200 |  |
| 10 | 搅拌机站 | 2×500L | 1 | 兴平 | 2002 | 24 | 5/4 |  |
| 11 | 混凝土泵车 | 85M3/H | 2 | 武汉 | 1998 | 138 | 200/100 |  |
| 12 | 拖式泵 | 80M3/H | 1 | 武汉 | 1996 | 105 | 85/35 |  |
| 13 | 混凝土罐车 | 6M3 | 6 | 上海 | 1996 | 208 | 95/40 |  |
| 14 | 混凝土搅拌机 | 350L | 2 | 兴平 | 1998 | 19 | 2/1 |  |
| 15 | 钢筋对焊机 | ## UN17-150 | 1 | 上海 | 1994 | 150 | 6/1 |  |
| 16 | 钢筋对焊机 | UN1-100 | 2 | 上海 | 1995 | 100 | 2/0.2 |  |
| 17 | 钢筋切断机 | Ф40 | 2 | 渭南 | 2002 | 7.5 | 2/2 |  |
| 18 | 钢筋切断机 | Ф60 | 1 | 渭南 | 2002 | 7.5 | 06/0.6 |  |
| 序 号 | 机械装备（或试验仪器）名 称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 原/现 价 值 （万元） | 备注 |
| 19 | 钢筋调直机 | Ф14 | 1 | 杭州 | 1999 | 8 | 2.6/1.9 |  |
| 20 | 钢筋弯曲机 | Ф40 | 2 | 合肥 | 1999 | 3 | 0.6/0.4 |  |
| 21 | 钢筋弯箍机 | Ф12 | 4 | 蒲城 | 1994 | 3 | 0.8/0.3 |  |
| 22 | 水准仪 | C32 | 3 | 日本 | 1998 |  | 0.6/0.4 |  |
| 23 | 经纬仪 | TDJ2E | 2 | 北京 | 1995 |  | 1.3/0.5 |  |
| 24 | 全站仪 | 拓普康 GTS-226 | 1 | 日本 | 2002 |  | 4.2/4 |  |
| 25 | 交流电焊机 | BX-400 | 10 | 唐山 | 2003 | 22.8 | 0.5/0.5 |  |
| 26 | 直流电焊机 | AY-320-1 | 15 | 上海 | 1993 | 14 | 1.1/0.3 |  |
| 27 | 逆变电焊机 | ZX7-400H | 10 | 北京 | 2000 | 20 | 1.3/1.1 |  |
| 28 | 埋弧焊机 | DM-1000 | 1 | 上海 | 1999 | 40 | 3.3/2 |  |
| 29 | 自动焊机 | YL-20 | 1 | 上海 | 26 | 26 | 3.6/1 |  |
| 30 | 自动切割机 |  | 2 |  |  |  |  | 新购 |
| 31 | 栓钉焊机 | RSNL-2500 | 2 | 成都 | 2003 | 90 | 5.5/5.5 |  |
| 32 | 摇臂钻床 | Z3040-16 | 1 | 长沙 | 1993 | 4.7 | 3.4/0.5 |  |
| 33 | 磁力钻 |  | 2 |  |  |  |  | 新购 |
| 34 | 标准养护箱 | BYX-35 | 1 | 江苏 | 1995 | 8 | 4.3/1.5 |  |
| 35 | 砂浆搅拌机 | 400L | 4 | 渭南 | 2002 | 3 | 0.5/0.4 |  |
| 36 | 挖掘机 | 1M3EX300-3HHE | 2 | 合肥 | 1999 | 162 | 130/92 |  |
| 37 | 装载机 | 3M3 ZL50D | 3 | 山东 | 2000 | 162 | 32/22 |  |
| 序 号 | 机械装备（或试验仪器）名 称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 原/现 价 值 （万元） | 备注 |
| 38 | 模板整平机 | GMTC-1 | 1 | 大连 | 1996 | 6 | 4.2/1.5 |  |
| 39 | 模板校正机 | GMX-30 | 1 | 大连 | 2000 | 5.5 | 5.5/4 |  |
| 40 | 木工多用机床 | MB106D | 4 | 四川 | 1993 | 6.8 | 1.2/0.3 |  |
| 41 | 卷扬机 | 1.5-3.0T JM3B | 6 | 长沙 | 1998 | 11 | 2.5/1.3 |  |

二、大型机械进场计划

所有计划进厂机械均应在进厂前1个月进行检修、保养，备足常用的备品、备件，疏通与设备制造厂的联络渠道，以确保设备的正常运转。所有设备进厂时必须是无故障设备。对新购的设备及需上岗操作证操作的设备应及时安排培训学习。

所有机械的进厂时间以施工网络计划图为准，在实际使用前一周内进厂。

三、主厂区域施工周转料具及材料表

1主厂房施工料具

竹胶合模板：8000m2

钢管：500t

密目网：9000 m2

扣件：100000个

第十二章 工程技术管理

在工程业主、监理的领导下，对工程施工技术管理详细策划，明确我公司各级技术负责人的职责，形成一个有序的强有力的技术管理指挥系统，贯彻执行国家和行业颁发的技术法规、法令标准、规程、规范。组织我公司参加电厂各级技术人员做好技术管理工作，在本工程项目设置三级技术负责人，建立三级技术责任制，做到技术工作统一领导和分级管理。

一、技术人员配置

项目总工：工程师，主持过大型电厂施工技术工作，经验丰富组织能力强且一直从事技术工作。

项目副总工：工程师，参加过大型火电机组（300 MW以上）且独立主持过施工技术管理、施工经验丰富。

质保工程师：工程师、国家注册审核员。

工地专责工程师：参加过大型火电机组施工担任过专责工程师。从事工地技术工作八年以上。

班组工程师、技术员：参加过大型火电机组施工，从事班组技术工作五年以上。

二、施工技术管理制度

我公司在多年的施工中形成了一整套施工技术管理制度,97年通过中国质量管理协会质量认证，并在工程现场贯彻实施。针对本电厂工程，结合现场实际及业主、监理要求对我公司现行技术管理制度重新修订，以满足业主及监理对工程管理的要求。

12项管理制度如下：

1施工技术责任制度

2质量策划工作规定

3专业施工组织设计编制规定

4施工技术措施、方案编制和管理规定

5施工作业指导书编制和管理规定

6施工图纸会审规定

7施工技术交底规定

8设计变更管理规定

9施工现场文明施工管理规定

10工程成品、半成品保护管理规定

11工程竣工资料管理规定

12施工技术培训制度

三、本工程采用的技术规范和技术措施

1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量要求适用于本标工程。

2国外电力设备和安装，原则上按制造国的质量标准执行，如无要求，则按我国的现行国家、部颁质量标准实施。

3与本标工程有关的国家及部颁施工及验收技术规范如：《电力建设施工及验收技术规范》 （建筑工程篇）等相关标准。

4本标工程施工质量检验评定按原电力工业部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》有关篇为依据；如： “建筑工程篇”、“加工配制篇”等以及电力部颁发的机组达标的有关规定等。

5对机组容量不在规范验评标准范围内的，执行设计院、制造厂或项目法人和承包商双方议定的补充技术标准和本标书的施工技术要求。

四、技术培训计划

为了提高全员的质量、安全意识，加大质量、安全管理力度，使每一位职工都树立起安全第一、质量第一的思想，项目部对每一位进点职工都进行质量、安全教育培训，培训后进行考试，考试合格的方可上岗工作，并对新工进行三级安全教育，对起重工、架子工、电工、机工、电焊工等特殊工种作业人员按规定进行取证、复证，持证上岗，确保在施工期间证件齐全、有效。

根据本工程的实际情况，对职工安排技术培训、并付诸实施。具体培训计划详见下表。

技术培训计划表

| 序号 | 培训内容 | 参加对象 | 期数 | 人数 | 主办部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介绍同类型机组施工经验及根治通病的措施 | 工程技术人员 | 2 | 15 | 工程部 |
| 2 | 焊工培训考核 | 焊 工 | 1 | 25 | 工程部 |
| 3 | 中级微机应用培训 | 专业技术人员、管理人员。 | 1 | 10 | 工程部 |
| 4 | 计算机CAD制图 | 专业技术人员 | 1 | 8 | 工程部 |
| 5 | 安全技术培训 | 全体班组长 | 2 | 35 | 工程部 |
| 6 | 特殊工种安全技术培训 | 特殊工种人员 | 1 | 20 | 工程部 |
| 7 | 应知、应会技能等级培训考核 | 部分职工 | 1 | 320 | 工程部 |
| 8 | 施工及验收技术规范、规程、验标学习 | 班组长、技术人员 | 1 | 20 | 质监部、施工队 |
| 9 | 参加上级开办的各类研讨班、专业岗位培训学习班 | 各专业有关人员 | 5 | 80 | 工程部 |
| 10 | 主办业余技校 | 部分职工 | 2 | 600 | 综合办 |

四、施工方案编制计划

主要施工方案编制计划表

| 序号 | 方 案 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房承台基础施工方案 | 所有施工方案在该工序开工前1个月编写完成 |
| 2 | 主厂房附属设备基础及地下设施施工方案 |  |
| 3 | 主厂房各层平台施工方案 |  |
| 4 | 主厂房屋面施工方案 |  |
| 5 | 汽机基础底板施工方案 |  |
| 6 | 除氧煤仓间框架上部结构施工方案 |  |
| 7 | 柱现浇施工方案 |  |
| 8 | 汽机基座上部结构施工方案 |  |
| 9 | 主厂房回填土施工方案 |  |
| 10 | 钢煤斗组装、吊装方案 |  |
| 11 | 钢梁屋架组装、吊装施工方案 |  |
| 12 | 主厂房建筑施工方案 |  |
| 13 | 集控楼建筑施工方案 |  |
| 14 | 主厂房电气设施安装方案 |  |
| 15 | 主厂房上下水施工方案 |  |
| 16 | 主厂房暖气安装方案 |  |
| 17 | 主厂房通风安装方案 |  |
| 18 | 测量控制技术施工方案 |  |

第十三章 安全及文明施工管理

一、 安全方针

安全第一、预防为主。

二、安全目标

努力实现人身死亡事故“零目标”，并在工地范围内杜绝以下六种责任事故：

1 重大人身伤亡事故；

2 重大机械设备损坏事故；

3 重大火灾事故；

4 重大交通事故；

5 重大环境污染事故和重大垮（塌）事故；

6 大面积传染病和集体食物中毒事故；

三、安全指标

千人负伤率控制在3‰以下。

四、安全管理机构及职责

本工程项目成立安全委员会。建立以项目经理为首的现场施工安全保证体系和安全监察体系，参见《安全保证体系结构图》。项目部设安监部，各施工队设专职安全员，施工班组设兼职安全员。

1落实安全责任制

现场组织中的各级行政正职为安全第一责任人，对安全施工负全面领导责任；各级生产副职负直接领导责任；各级技术负责人从技术上对安全工作负责。

2加强安全教育

本着以人为本、重教育的方针，按照国家电力公司《安全生产工作规定》及原电力部《健康与环境管理工作规定》对全体人员进行安全思想教育和安全技术教育，坚持每周安全学习并定期进行安全知识考试。对新入厂人员进行三级安全教育，考试合格后持证上岗。进行一次安全知识考试并记录归档。

3做好安全计划

编制总体工程安全技术措施计划；在编制施工方案和作业指导书时要同时编写安全施工措施，并在施工前进行安全交底、记录、签字，否则不许开工。

4安全工作例会

安全施工委员会直接领导和指导现场安全工作的开展及进行安全问题的决策和处理。安全施工委员会每季度召开一次安全工作例会，总结、协调、解决安全文明施工的具体问题，检查安全施工目标计划和安全技术措施的实施情况，提出下一阶段的安全工作要求并季度发布一次安全简报。

5安全检查

每月进行一次安全检查和评价。对在检查中发现的问题和隐患下达《安全问题消缺整改通知单》，限期进行整改，并将整改情况反馈、存档。所有检查整改情况将与安全奖惩挂钩。

项目经理

项目副经理

项目总工

总承包方安全监督

公司工程部

工程技术

1.结合工程,按时编制技术方案(或作业指导书)

2.对安全技术方案进行交底并督促实施

3.参加安全检查

安全监督

1.全面负责安全监督检查工作，制订安全工作计划

2.组织定期进行安全检查

3.专业施工队安全资质审查和劳动力素质把关

4.检查和督促安全技术方案的实施

5.主管全场文明施工

材料设备.机管

1.按安全技术方案落实设备、材料

2.确保设备,材料质量

3.日常机械设施检查,督促整改等

4.督促机电人员严格按规程操作

综合办公室

1.配合全员进场教育

2.日常防火、保卫检查及督促整改

3.做好日常员工的思想教育工作

4.负责劳保用品发放

合同成本

1.落实安全生产必须的各项资金

2.落实安全技术方案和措施的预结算

施工区域负责人、专职安全员

1.组织、落实、检查、督促安全技术措施实施

2.定期检查各类安全防范措施,提出整改要求   3.负责施工区域日常安全检查工作,

4.对施工区域安全工作全面负责。

专业施工队负责人.分包安全员

（结构、装饰、安装）

1. 组织落实安全技术措施实施,向作业班组进行安全技术交底；

2. 负责日常安全工作,定期检查安全工作,及时进行整改措施落实。

各施工队、班组长、兼职安全员

1.组织班组每天进行“三上岗一讲评”活动；

2.负责班组安全工作,做好班组安全管理；

3.负责每天的施工记录,负责安全措施执行工作

安全保证体系结构图

五、安全文明施工管理措施

1安全文明责任区划分

1.1项目部对整个土建工程的文明施工进行统一的规划，划分文明

工责任区，明确各自的职责。

1.2成立文明施工稽查队，督促现场各文明施工责任区的工作正常进行。对查出的问题由安全文明施工稽查队安排专人处理，费用由责任区的施工队全部承担，并追究责任区的负责人的责任。

1.3施工道路采用永临结合的原则，在设计规划的永久道路的位置，按设计要求对路基进行处理，铺100mm 厚的C20混凝土，当施工车辆基本上不再通行时再施工道路面到设计标高。施工期间确保排水畅通、无积水。

1.4木工加工场、钢筋加工场、钢结构加工场等施工场地全部用5—20mm的石渣铺垫，厚50mm。办公区全部用100mm厚C10 混凝土硬化。除上述区域外，所有的施工场地一律绿化。

1.5施工现场除在主要道路及各主要施工区设置照明灯具外，在1#机汽机房屋顶及锅炉炉顶设功率为10000W的集中照明设施，以解决施工现场夜间照明的问题。

1.6各种施工车辆进入施工现场一律限速行使，速度不超过5km/h。

1.7安排专人对施工现场的道路进行清扫、清理，严禁在施工道路上堆放设备、材料以及长时间停车，要确保各条安全通道的畅通。

1.8根据施工情况，在各区域各施工点设置统一的垃圾箱，在各层设置废料、垃圾通道, 每天下班后由专人负责清理、拉运到市政部门指定的垃圾处理场，不得随意处理。

1.9在进场道路的入口处，设置6牌一图，将工程的安全方针措施、文明施工制度、质量管理制度、现场保卫的有关管理制度，以及项目部组织机构，施工平面图等公布于众，让所有施工人员都明确各自的职责。

1.10现场各类设备、材料实行定置定位放置，堆放整齐。进入施工现场的材料、料具计划要合理，尽量做到当天材料当天用完，材料现场堆放不能超过三天。

1.11现场设吸烟室，禁止流动吸烟，杜绝焊条头、废料头、铅丝头等乱扔现象。

2现场安全文明施工管理

2.1 认真贯彻“安全第一，预防为主”的工作方针，充分发挥安监部门对安全文明施工的监控作用。

2.2 编制现场文明施工实施细则，组织宣传学习并贯彻执行，公司安全手册人手一册。

2.3 组织进行形式多样的安全教育与培训活动，提高全员的安全意识、安全操作技能及自我防护能力。

2.4 加强施工队的安全管理，队级设专职安全员，严格按规定进行安全教育，并按制定的具体管理措施实施监控。

2.5 编制《安全文明施工小区管理制度》并发布实施，安全文明施工小区根据工程的特点进行划分，各小区要设醒目围栏与安全通道，明确责任人并挂牌监督。有关人员进入小区必须听从小区负责人的指挥。

2.6 各施工区域内设备与材料的堆放实行定置化管理，做到整齐划一。

2.7 施工人员要严格遵守施工工艺纪律，克服随意性，严禁乱划、乱割、乱砸等野蛮施工行为。

2.8 为了安全，施工作业人员具有以下拒绝权利

2.8.1 在安排施工生产任务时，如不安排安全施工措施，职工有权拒绝上岗作业；

2.8.2现场条件有了变化，安全措施跟不上，职工有权拒绝施工。

2.8.3领导违章指挥，职工有权拒绝服从。

2.8.4设备安全保护装置不齐全，职工有权拒绝操作。

2.8.5在作业地点条件发生恶化，容易造成事故的情况下，不采取相应的措施，职工有权拒绝进入作业地点。

2.9 采用《火电工程施工安全设施规定》中规定的有关安全设施。其中活动支架、安全围栏、孔洞盖板、手扶水平安全绳、组合式柱头托架、施工电源配电盘集装箱、低压配电盘、安全隔离电源、便携式卷线电源盘、电焊机集装箱、废料垃圾通道将按《规定》的要求统一安排加工、制作和分配使用。安全自锁器、速差自控器等按《规定》的要求进行购置、使用、维护和管理。

2.10 高处施工场所设置废料垃圾通道。

2.11 施工现场照明采用广场式照明。

2.12 现场设立清扫班组，一日两清，保持施工区域与厂区道路整洁干净。

2.13 对参加工程建设的各单位施工及管理人员实行胸卡制度，便于实行人员的动态管理。

2.14统一规划制作并在现场设立图文并茂的、能反映工程管理面貌的大标牌。

2.15现场各种安全标志线、标志牌、标志色、标志灯等做到标志鲜明、位置合适，让人一目了然。

2.16 施工人员进入现场施工都要衣着整齐，力求统一着装，并养成注意个人卫生、遵章守法、文明施工、礼貌待人的习惯。

3安全文明施工保证措施

3.1根据《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，结合项目部生产实际情况制定《安全文明施工管理制度》，形成项目部安全管理程序文件。

3.2现场安全文明施工管理

3.2.1按照施工区域划分安全文明施工责任区，并挂牌，明确责任区负责人；施工现场的有关安全，文明施工的各种标语牌、标志牌按平面规划规范设置。

3.2.2所有进入现场的施工人员必须经安全教育考试合格后，方可上岗工作，高处作业人员要经过体格检查，有心脏病／高血压等禁忌症者严禁从事高处作业，施工人员实行挂牌上岗，服装统一。

3.2.3加强现场安全监督检查，做到凡是有人工作的地方必须要有人安全监督，实现过程控制。项目部成立安全文明施工监察队，定期进行现场的安全文明施工巡察，存在问题下发通报，按“三定”原则消缺整改，项目部每月由经理带队组织一次全面检查；对日常检查中发现的安全隐患，下发隐患通知单限期整改。消除施工中的不安全因素，对重大安全隐患，下发停工整顿通知书，整改后被停工单位要写出复工报告，安监部门验收后方可复工。

3.2.4定期开展安全宣传教育活动，营造良好的安全生产氛围，提高职工的安全意识和安全操作技能，努力做到“我要安全，我懂安全，我会安全”。

3.2.4.1做好新入厂人员的三级安全教育工作。

3.2.4.2加强对特种作业人员的安全技能培训，做到百分之百持证上岗。

3.2.4.3以各种安全宣传活动为契机，运用各种宣传工具，宣传安全生产的有关文件精神，开展安全知识竞赛，安全演讲等活动。

3.2.5签订安全施工责任书，实施单项工程安全风险抵押，落实各级人员的安全责任，项目部每年年初与各队行政一把手签订《施工安全责任书》，明确责任及考核办法；在施工中根据工程项目难度、人员责任大小进行全员安全风险抵押，制定实施细则，运用激励机制，激发全员参与安全管理的主动性和积极性。

3.2.6成立项目部安全管理委员会，每季度召开一次安委会，由项目经理亲自主持，解决安全工作中的重大问题，每月组织一次由各队负责人，专职安全员参加的安全例会，总结通报上个月的安全情况，结合施工进度及存在问题，布置下个月安全工作重点。

3.2.7安全技术措施的编制与实施

3.2.7.1运用系统工程的理论、观点和方法，进行安全性评价。由项目总工负责组织安监、工程部对单位工程进行危险源是识别评价，制定控制措施。

3.2.7.2一切施工活动必须有安全施工措施，并在施工前进行交底，无措施或未交底严禁布置施工。

3.2.7.3技术人员在编制安全技术措施时，必须明确指出该项施工的重大危险源，安全技术措施要具有针对性和可操作性。

3.2.7.4重大的起重运输作业，特殊高处作业及带电作业等危险性作业项目的安全施工措施及施工方案，经施工技术、安监部门审查，并办理安全施工作业票，经项目总工审批，由工地专责向全体施工人员交底后执行。

3.2.7.5项目部在每年年初下达施工方案、作业指导书编制计划的同时，同时编制安全技术措施实施计划，并付诸实施，确保安全技术费用到位。

3.2.7.6所有结构施工拆模后，混凝土面用塑料薄膜包裹，既可加强自身养护，又可防止混凝土面污染。主要通道处，在柱角处加保护角。所有楼梯间踏步应进行保护。

3.2.8安全设施

3.2.8.1加大安全投入，确保安全设施的规范化、标准化、项目部统一加工制作一批孔洞盖板，防护栏杆，孔洞盖板刷漆、统一编号。标准的配电柜、卷线盘、安全标志，对以上设施的使用，制定《安全设施使用管理办法》专人负责，实行领用制度，提高安全设施的使用率。

3.2.8.2在购买安全设施的同时要严把质量关，安全网、安全带等设施购买必须拿回样品经安监部门抽检合格后方可购买发放。

3.2.8.3脚手架作为施工的主要辅助措施，其规范性可靠性对现场安全文明施工面貌起很大的作用。脚手架搭设材料要符合质量要求，钢管统一刷漆。脚手架搭设严格执行施工方案，执行“三级验收”制度，验收合格的脚手架应挂合格证牌，其内容包括：使用期限、载重、搭设、使用负责人、验收负责人、验收日期。

3.2.8.4作业面脚手板满铺并绑扎牢靠，外侧设双排防护栏杆、立网及时设置，并设置18cm高的挡脚板，挡脚板用钢板制成，并漆成黄黑相间颜色。

3.2.8 .5“四口”防护要及时、可靠，安全标志明显通道口设双层隔离，高处作业按照坠落半径设置安全警戒区，并有专人监护。

3.2.8.6非电气作业人员严禁动用电器设备，现场施工用电由专人负责管理，配电柜上锁，严禁乱接、乱挂。各类电气设备接地（接零）可靠，配电柜、刀闸箱、漏电保护器齐全；高度在２０ｍ及以上的金属井架、脚手架等，超过现场原避雷防护范围的均应设置避雷针；楼梯照明采用敷设套管规范设置，夜间施工应有充足的照明。现场探照灯架搭设规范。

3.2.9机械交通安全

3.2.9.1各类机械、车辆实行“三定”原则，专人操作。机械设备的安全操作规程牌齐全。

3.2.9.2现场起重机械、提升架安装好后必须进行负荷试验合格，发放合格证后方可投入使用。

3.2.9.3认真贯彻执行机械的定期保养、维护、检查制度，并做好各种记录。

3.2.9.4施工车辆应限速行驶，并在道路转弯处及规划部位设明显的交通安全标志。

- 4施工现场纪律

4.1非施工人员不得擅自进入施工现场。

4.2施工作业人员必须自觉遵守有关文明施工、安全生产、治安、消防和劳动纪律等规章制度和要求。

4.3进入施工现场必须带安全帽，严格遵守操作规程，正确使用并严格执行安全保护措施和个人防护用品。

4.4施工中任何人不得擅自动用和拆除脚手架，拦杆防护罩，防护设施，安全标志和警告牌，不得私自开机械设备，私拉电线。

4.5施工作业人员应严格执行本工种范围内的工作，不得擅自离岗，更不能将自己的工作交托他人或随意改变工作程序和内容。

4.6施工作业人员不得违章作业，发现险情应采取措施并立即向有关人员汇报。

4.7施工现场严禁随地大小便，现场的周转料具应堆放整齐，严禁用钢模板当脚手板、过桥板使用。

5施工人员职业道德

5.1吃苦耐劳、勇挑重担、热爱本职工作，刻苦钻研技术，熟练掌握本岗位业务技能。

5.2坚持“百年大计质量第一”的方针，认真执行施工规程，施工材料严把质量关、不弄虚作假，确保工程质量，严格履行合同，保证工期。

5.3严格执行安全操作规程，杜绝一切违章作业，确保人身和设备安全。

5.4保养好设备物资，节约材料，降低消耗，坚持文明施工，做到施工场地整洁，材料堆放有序。

6消防管理

6.1现场、生活区、库区应配备必要的消防设施，并由专人负责管理，定期进行检查、试验，保持消防畅通，灭火机有效。

6.2在木工车间等易燃易爆仓库等场所严禁吸烟，并设“严禁烟火”的明显标志。

6.3氧气、乙炔库设置合理，现场焊接作业要遵守安全操作规定，高处切割、焊接要采取可靠的防护措施。

6.4进行焊接切割与热处理工作，必须经常检查，并注意工作地点周围的安全状况，严禁在储运或加工易燃易爆物品周围10m范围内进行焊接、切割与热处理工作。

6.5氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不应小于5m，在焊接切割地点5m范围内应清除易燃易爆物品或采取可靠的隔离防护措施。

6.6使用氧气乙炔时必须装置回火防止器，夏季严禁在太阳下爆晒，冬季以防冻结，应有防护措施。

6.7认真贯彻“预防为主，消防结合”的方针和谁主管谁负责的原则。

6.8建立消防责任制和义务消防队，并定期演练。经常对职工进行消防知识教育，使广大职工对消防器材做到“三懂三会”。

6.9施工现场未经许可，不得随意动用明火。动用明火必须经过批准。

6.10职工宿舍不准存放汽油、柴油、煤油等易燃、易爆物品。不准私自接灯、拉线。

6.11油漆间、木工棚及危险品仓库等易燃易爆场所和规定的禁火区域严禁吸烟。

6.12爱护消防器材和防火标志，保证消防通道畅通。

6.13一旦发生火灾险情，拨打“119”报警。

7奖罚制度

按照有关规定，根据现场情况制订《安全文明施工奖罚制度》，奖励对安全工作有突出贡献的集体和个人，对违章者、事故责任人及未完成安全文明施工目标的单位进行处罚。安全事故的调查处理执行《电业生产事故调查规程》和《电力建设安全施工管理规定》。

实行重奖重罚制度，加大反习惯性违章的力度，对各类违章行为要按规定严肃处理，并设立现场“曝光台”，对违章行为进行曝光。

建立安全奖励基金，对安全工作有重大贡献的个人或集体要进行奖励。

7.1奖罚以现金形式进行兑现，罚款现金由本人按规定时间内交到安监部门。

7.2未按期交付超时一天加倍处罚，对拒不交付者将由财务部门三倍扣除。

7.3 进入现场的所有施工人员，必须遵守现场的各项安全劳动纪律和文明施工管理要求，杜绝违章作业，否则将按规定进行处罚。

第十四章  环境保护管理

我公司根据ISO14001标准建立了环境管理体系，并通过了环境体系认证。自认证以来，公司环境体系在各工程项目部有效地运行，实现了标准化、规范化的环境管理。本工程项目部将以公司环境管理体系为依据，实施环境保护管理。

一、环境保护的方针

在工程建设施工生产、生活过程中，以创造绿色基本建设环境为目标，搞好文明施工生产，实现周边社区高质量生活环境。通过追求卓越管理，真诚服务社会，实现可持续发展，保持与自然和人文环境的高度和谐，行动方面，我们承诺：

1遵守国际公约和国家、地区的环境法律和地方性法规及其它要求；

2控制活动过程，预防环境污染，教育和帮助我们的员工、相关方及公众减少环境影响，并对紧急事件做好充分应急准备；

3持续提高管理水平，有效使用能源和资源，不断降低施工成本；

4建立环境管理目标、指标，评价环境行为，实施有效管理，持续改进我们的环境管理绩效，并与社区其它组织和人士就公司的环境表现进行交流。

二、环境保护目标、指标

| 序号 |  |  | 目 标 |  |  | 指 标 | 主 控 部 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 减少模板修复中机油的使用及渗漏 |  |  | 同比减少机油（废）机油单位面积使用量20% | 工程部 |
| 2 |  |  | 合理处置废油漆容器及工具 |  |  | 废油漆容器及工具回收率达100% | 工程部 |
| 3 |  |  | 合理处置带油废弃物 |  |  | 设置带油废弃物垃圾箱，分放到指定地点； | 工程部 |
|  |  |  |  |  |  | 定期监督检查，合理处置率达90% | 工程部 |
| 4 |  |  | 对环境方针全员进行培训 |  |  | 全体员工对公司环境方针、目标和指标了解率达100% | 综合办 |
|  |  |  |  |  |  | 特殊、重要岗位人员法律知识了解率达到100% |  |
| 5 |  |  | 降低污水排放对环境的影响 |  |  | 生活污水达到当地环保局认可排放 | 各施工队 综合办 |
| 6 |  |  | 合理处置废弃物 |  |  | 设置废弃物分类堆放区、废弃物存放处置率达到100%以上 | 工程部 |
|  |  |  |  |  |  | 有毒、有害废弃物回收处置率达到100% | 工程部 |
| 7 |  |  | 易燃易爆化学品达标存放 |  |  | 库房达到法律、法规要求的贮存条件 | 综合办 |
| 8 | 减少水电资源浪费 | 施工、生活用水、电控制使用达95%以上 |  | 各施工队 工程部 |  |  |  |

三、环境管理主要部门职责

1项目经理

1.1遵守有关法律、法规，贯彻执行公司环境方针和目标；

1.2批准本项目部环境目标、指标和环境管理方案；

1.3负责与公司最高管理层进行信息交流。

1.4监督、协调纠正或预防措施的实施。

2项目总工

2.1组织项目部环境因素的识别与评价，汇总报批重要环境因素；

2.2监督验证管理方案实施情况和不符合的纠正和预防；

2.3配合公司及外部环境管理体系的审核工作。

3工程部环境工程师

3.1负责与顾客、监理公司等的联络，处理外部相关方的投诉；

3.2负责工程能源、资源的节约控制；

3.3负责自然灾害的防范、应急准备和响应；

3.4负责生产施工过程噪声、振动、烟尘、污水排放控制；

3.5对废弃物处理方进行评价，负责工程废弃物的分类及不可回收利用废弃物的处理；

3.6负责施工现场有毒、有害、易燃、易爆物品控制；

3.7负责消防设计评审；

3.8负责现场事故的预防、应急准备和响应。

4综合办

4.1负责收集、识别、更新和定期评价项目所在地有关法规及其它要求；

4.2负责项目能源、资源使用状况分析及控制；

4.3负责对本项目工程分承包方施加环境影响；

4.4负责炸药库的管理；

4.5火灾、交通事故的预防、应急准备和响应；

4.6负责环保宣传文件的印制和发放。

5物资部

5.1负责与物资分供货商进行环保材料的信息交流；

5.2负责有毒、有害、易燃、易爆物品的储存、发放管理；

5.3能源、资源使用状况分析及控制；

5.4负责对废弃物处理方进行评价，工程可回收利用废弃物的处理；

5.5对本项目物资分供货商施加环境影响；

5.6向物资分供货商通报不符合，并采取相应的纠正预防措施。

6各专业施工队

6.1负责办公、生活用能源、资源的节约控制；

6.2负责生活污水、噪声、粉尘、废弃物排放控制；

6.3负责办公、生活垃圾处理，并对垃圾处理方进行评估并施加影响；

四、环境管理体系文件

本工程环境管理体系文件是根据ISO14001标准要求，结合项目施工生产及生活实际建立并实施的。主要包括三个层次：

—环境管理手册，它主要描述环境方针、目标、指标和管理方案，明确各部门人员的职责和相互关系，对标准要素进行了概述，证明适合于公司的环境管理要求已经得到了实施。

—文件化的系统程序和操作程序。为进一步说明如何达到标准要求和环境管理方针，在《环境管理手册》指导下，编制了可具操作性的程序，每一个程序都详细规定了目的，适用范围、定义、职责、工作程序、相关文件和记录表格。

—管理办法，作业指导书等是根据第二层次文件的要求编写的，是系统程序和操作程序的支持性文件，是对具体环境活动的管理要求、操作要求和作业指导等。

这三个层次的文件相互依托、相互依存，共同构成了一个系统、完整的环境管理体系。

五、环境管理体系的现场管理

1结合施工中环境影响重要项目，制定月度检查监督计划，列出监督检查重点并实施，确保环境管理体系运行得到控制；

2积极配合公司及第三方对体系的审核与监督检查，认真对待提出的问题及不符合项，举一反三，采取有效的纠正或预防措施，不断改进环境体系的运行实效；

3体系运行过程中，加强与各部门、施工单位的信息交流，不断发现体系文件中存在的问题，并及时对文件进行修订，持续改进相关文件；

4加强与业主、监理公司及当地环境管理部门进行联系，虚心听取和接受他们的监督检查及建议，不断完善我们的环境管理体系；

5组织项目部全体员工分层次，有针对性、系统的对公司环境管理体系文件进行学习和培训,做到人人懂得环境保护的重要性，了解和清楚环境管理体系及文件要求，知道做什么、如何做；

6制定《环境管理体系职责分工表》（附录1）和各部门职责分工，详细明确项目部各岗位、部门的职责和权限；

7组织对项目环境因素进行全面地识别与评价，确定项目的重要环境因素（附录2）；

8根据重要环境影响因素，制定环境目标、指标及管理方案，指定责任部门及人员，落实要求及完成时间；

9编制相应的环境控制措施，各部门根据自己的实际，编制各种管理措施及作业指导书等具体操作文件；

10实施各项体系文件及管理方案措施，确保体系的正常运行。

附录1：环境管理职责分工表

| 序号 | 要素 | 工 作 职 责 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 总要求 | 负责正确理解和宣传ISO14000族标准。 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 负责学习贯彻公司环境管理体系文件，明确公司环境方针、目标、指标，并遵照体系要求开展工作。 |  |
|  |  | 负责环境管理体系在项目部运行过程中的宣传工作。 | 综合办 |
| 2 | 环境方针 | 负责公司环境方针在项目部的贯彻执行。 | 项目经理 |
| 3 | 环境因素 | 负责本项目部环境因素的识别与环境影响的评价。 | 各部门 |
|  |  | 负责本地区适用的法律、法规的识别与更新。 | 综合办 |
|  |  | 在施工过程、生产区域、重大环境变化时，负责环境因素的重新识别与评价。 | 各部门 |
| 4 | 法律及其它要求 | 建立渠道，获取所在地环境保护方面的有关法规，并跟踪其变化，及时评价更新，做好相应记录。 | 综合办 |
|  |  | 负责将法律、法规或具体条款要求发至重要环境岗位工作人员及相关方。 |  |
|  |  | 负责向项目部职工及相关方传达有关法律法规要求，并监督实施。 | 项目部各部门 |
|  |  | 严格遵守法律法规及其要求，及时向主管部门报告不符合 |  |
| 5 | 目标和指标 | 根据公司目标和指标，制定项目部环境管理目标和指标，并适时进行修改。 | 项目经理 |
|  |  | 严格执行目标指标，确保目标和指标实现 | 各部门 |
|  |  | 负责监督各部门目标、指标的实施。 | QA工程师 |
| 6 | 环境管理方案 | 根据项目部环境目标和指标，制定环境管理方案 | QA工程师 |
|  |  | 监督和检查环境管理方案的执行和完成情况。 | QA工程师 |
| 7 | 机构和职责 | 建立项目部环境管理体系网络 | 项目经理 |
|  |  | 制定项目部环境管理体系职责分工表，明确各部门职责。 | QA工程师 |
| 8 | 培训、意识能力 | 印制环境方针、目标和指标，发放到各部门和班组组织学习。 | QA工程师 |
|  |  | 负责督促各部门按培训计划学习环境体系文件。 | QA工程师 |
| 9 | 信息交流 | 负责项目部各部门之间及相关方的信息交流。 | 综合办 |
|  |  | 负责项目部内部环境管理体系要求的信息处理，参与处理外部相关方的投诉。 | QA工程师 |
|  |  | 具体负责本项目部与业主、监理及部门其它的信息交流，具体处理外部相关方的投诉。 | 工程部 |
|  |  | 负责与物资分供货商、部门其它相关方的信息交流，处理外部相关方的投诉。 | 经营部 |
|  |  | 全体职工发现不符合，有责任向各级和各有关部门报告，并提出建议要求。 | 全体职工 |
| 10 | 文件编制 | 负责编写作业指导书及本项目部与环境相关的文件，并经有关人员审批，进行受控发放。 | 工程部 |
| 11 | 文件管理 | 负责本项目部相关的作业指导书。 | 各部门 |
| 12 | 运行控制 | 对运行活动中可能造成重大环境影响的作业点设置为环境控制点，列入《环境控制点清单》，明确控制要求。 | 工程部 |
|  |  | 严格按要求编制作业指导书，并认真执行。 | 工程部 |
|  |  | 划分废弃物放置区，设置废油箱；按规定地点分类放置废弃物。 | 经营部 工程部 |
|  |  | 对提供产品或服务涉及重要环境因素的相关方施加影响使其行为符合程序和有关规定要求。 | 经营部 综合办 |
|  |  | 负责化学品（如酸、碱、有机溶剂等）的储存和使用，防止直接倾倒、泄漏等现象的发生。 | 经营部 及各部门 |
|  |  | 负责项目部可测量环境指标的检测及放射性物质的管理，严格执行相应程序。 | 试验室 |
| 13 | 应急准备和响应 | 负责遭受台风袭击或发生洪水等自然灾害的抢救工作。 | 工程部 |
|  |  | 负责消防工作管理和交通事故的处理。 | 综合办 |
|  |  | 负责施工过程中发生意外事故（如有毒有害品严重泄漏）的组织抢险和抢救工作。 | 工程部 |
| 14 | 监测 | 负责对污染排放的监测项目和关键特性进行监测，对监测设备、仪器统一校准和管理。 | 试验室 |
|  |  | 负责对法律、法规及其它要求的遵循情况进行监督。 | 综合办 |
|  |  | 负责采购必要的监测设备和仪器。 | 工程部 |
|  |  | 配合项目部对有关监测项目和关键特性进行监督。 | 各部门 |
| 15 | 违章、纠正与预防措施 | 负责在体系运行过程中的日常监督检查，发现不符合，及时采取纠正或预防措施。 | 各部门 |
|  |  | 负责对内审、外审等检查中提出的不符合项，制定纠正或预防措施，并组织实施，形成规定的记录。 | QA工程师 |
|  |  | 全体人员有责任发现和报告项目部不符合。 | 全体人员 |
| 16 | 记录 | 负责本项目部全部活动的记录的填写与形成。 | 各部门 |
|  |  | 负责项目部环境记录收集、管理和移交归档。 | 工程部 |
| 17 | 体系审核 | 配合公司环境体系内部审核工作，对不符合采取纠正预防措施，并予关闭。 | QA工程师 |
|  |  | 进行日常监督检查工作。 |  |
| 18 | 管理评审 | 向环境管理办公室提供管理评审所需的资料。 | 项目经理 |

附录2：重要环境因素清单：

| 序号 | 重要环境因素 |
| --- | --- |
| 1 | 油漆容器及其废弃物的丢弃 |
| 2 | 机油使用泄漏 |
| 3 | 油污废弃物的丢弃 |
| 4 | 污水排放 |
| 5 | 施工粉尘的排放 |
| 6 | 资源、能源浪费 |
| 7 | 一般固体废弃物的处置 |
| 8 | 废硅酸铝制品的丢弃 |
| 9 | 废岩棉制品丢弃 |
| 10 | 燃油机械及机动车废气的排放 |
| 11 | 危险品的泄漏、燃爆、火灾 |
| 12 | 石棉制品的丢弃 |

六、现场环境管理的具体措施

遵守国家及项目所在地的环境法律和地方性法规及其它要求。在编制施工组织设计时，同时编制环境保护技术措施。在施工现场平面布置和组织施工过程中执行国家有关防治空气污染、水源污染、噪声污染等环保标准。

1正确处理垃圾

1.1尽量减少施工垃圾的产生；

1.2产生的垃圾在施工区内集中存放，并及时运往指定垃圾场；

1.3设置废弃物、可回收废弃物箱，分类存放；

1.4集中回收处置办公活动废弃物；

5现场生活垃圾堆放在垃圾箱内，不得随意乱放；

1.6垃圾外运时，按照当地环保部门制定的时间、路线运输，并运至指定的地点堆弃。运输车辆要封闭良好，保证道路的清洁卫生，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。

2减少污水、污油排放

2.1在生产、生活区域内设置排水沟，将生活污水、场地雨水排至指定排水沟，不随意排放。泥浆水经过二次沉淀后排放,未经处理不得直接排放。污水排入排污系统中，防止污染水体和环境；

2.2将废油彻底回收，变压器注油及滤油中严禁油外溢，尽量避免现场维修机械，特别是进行换油保养，否则应采取防污措施（如：在油箱、滤油机等可能污染地面的地方覆盖一层锯末，集中收储等）；

2.3管道系统酸洗废液经处理达到排放标准后排放。

3卫生设施的清洁

工地临时厕所指定专人清理，在夏季，定期喷洒防蝇、灭蝇药，避免其污染环境，传播疾病。临时厕所设置化粪池并加装防蝇装置，采取灭蛆措施和土化处理。

4降低噪音

合理安排施工活动，或采用降噪措施、新工艺、新方法等方式，减少噪声发生对环境的影响。若有不可避免的噪音，应征得当地环保部门同意，并在施工区域做好解释工作。夜间尽量不进行影响居民休息的有噪作业。

5减少粉尘污染

5.1袋装水泥、白灰等易飞扬的细颗散体材料，应库内存放。临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。

5.2在推、装、运输颗粒、粉状材料时，轻拿轻放，以减少扬尘，并采取遮盖措施，防止沿途遗洒、扬尘，必要时进行洒水湿润。

5.3车辆不带泥沙出施工现场，以减少对周围环境污染。施工区域道路上定期撒水降尘。

6减少有害气体排放

6.1禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、垃圾等，防止产生有害、有毒气体；

6.2施工用危险品坚决贯彻集中管理和专人管理原则，防止失控；

6.3选择工况好的施工机械进场施工，确保其尾气排放满足当地环保部门要求。

7提高废旧物再循环利用率

7.1对废旧物如废钢材、废有色金属、废旧电缆、废钢模板、废电瓶、废汽车轮胎、报废机械零件、油漆桶、加工铁屑、设备包装物等本着先内后外、先利用后处理的原则管理，提倡修旧利废、节约代用。

7.2各施工队对各自施工区域内的废旧物资进行分类回收，并按规定存放于指定地点交由经营部物资管理组处理，经营部物资管理组定期组织对仓库、组合场等区域废旧物资的回收。废旧物资回收后，经营部物资管理组按照分类对其检查，对工程有可再利用价值的物资，可列出清单发至有关部门，对工程无可利用价值的废旧物卖给废品收购部门，或作为垃圾适当处理。

8控制有毒、有害废弃物

8.1项目工地经营部物资管理组在发放能够产生有毒有害废弃物的物资时，与使用部门签订回收协议，要求使用部门签字确认并按照执行。对于容易产生有毒有害废弃物的消耗性用品如：劳保手套、安全帽、干电池等，使用部门必须以旧换新，方能发放。

8.2有毒有害废弃物由安监部统一回收并进行处理，处理方式可采取当地环保部门认可的处理方式，也可采用返厂处理的方式。

8.3对用于探伤、计量、培训等工作中用的放射源加强管理，制订专门的措施确保环境不被污染。

9加强危险化学品的管理

9.1经营部物资管理组在采购化学品之前先与相关方进行信息交流，获取相关的信息，在价格合理并满足使用要求的情况下，应优先采购环保型材料。并负责采购并识别出化学危险品。

9.2仓库管理员负责化学危险品使用前的贮存和管理；负责对可返厂处理的化学危险品废弃物的返厂处置。

第十五章 电力建设土建施工危险源辨识

一、主厂房工程

| 序 号 | 作业活动 | 危害因素 | 可导致的事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土 方 开 挖 | 没有放坡或不定期坡不当 | 坍塌 |
| 2 |  | 基坑边没有防护栏杆及警告标志 | 高处坠落 |
| 3 |  | 弃土离坑边太近或堆积太高 | 坍塌 |
| 4 |  | 人在悬土下作业 | 坍塌 |
| 5 |  | 大雨雪后没有检查现场 | 坍塌 |
| 6 |  | 挖掘机位置不当 | 机械伤害 |
| 7 |  | 挖掘土石方从下向上进行（挖空底脚） | 坍塌 |
| 8 |  | 在建筑物附近挖掘没有加固 | 坍塌 |
| 9 |  | 地下电缆没有查明挖断 | 触电 |
| 10 | 灰 土 回 填 | 打夯机没有绝缘手柄或操作者未戴绝缘手套 | 触电 |
| 11 |  | 打夯机夯击电源线 | 触电 |
| 12 |  | 在坡地背着牵引打夯机 | 机械伤害 |
| 13 | 脚 手 架 搭 设 与 拆 除 | 施工人员未系安全带 | 高处坠落 |
| 14 |  | 非架子工搭拆脚手架 | 高处坠落 |
| 15 |  | 作业人员衣着不符合要求 | 高处坠落 |
| 21 |  | 恶劣气候下搭拆脚手架 | 高处坠落 |
| 22 |  | 向下或向上抛掷物件 | 物体打击 |
| 23 |  | 扣件质量不合格断裂 | 物体打击 |
| 24 |  | 钢管没有抓牢 | 物体打击 |
| 25 |  | 钢管对接处没有加扣件 | 物体打击 |
| 26 |  | 没有安全警戒区或无监护人 | 物体打击 |
| 27 |  | 钢管放置不稳 | 物体打击 |
| 28 |  | 脚手架没有与建筑物连接或连接点少 | 坍塌 |
| 29 |  | 人站在活动钢管上拆除 | 高处坠落 |
| 30 |  | 脚手架没有按顺序拆除 | 坍塌 |
| 31 |  | 整体推倒 | 坍塌 |
| 32 |  | 脚手板铺设有探头板 | 高处坠落 |
| 38 | 塔吊的组装与拆除 | 没有编制安全技术措施 | 机械起重伤害 |
| 39 |  | 高处作业安全带未生根 | 高处坠落 |
| 40 |  | 电源断开后没有警告标志 | 触电 |
| 41 |  | 与高压线的安全距离不够 | 触电 |
| 42 |  | 上下信号连络不明或不畅 | 起重伤害 |
| 43 |  | 物件向下抛掷 | 物体打击 |
| 44 |  | 没有设警戒区域 | 物体打击 |
| 45 | 起重机械及吊装作业（包括塔吊门吊汽车吊等起重设备） | 作业人员未持证上岗 | 起重伤害 |
| 46 |  | 超载 | 起重伤害 |
| 47 |  | 轨道没有重复接地 | 触电 |
| 48 |  | 安全装置失灵或不全 | 起重伤害 |
| 49 |  | 恶劣天气下作业 | 起重伤害 |
| 50 |  | 塔吊上人口没有盖板或防护栏杆 | 高处坠落 |
| 51 |  | 钢丝绳断丝超标 | 起重伤害 |
| 52 |  | 指挥信号不明，误操作 | 起重伤害 |
| 53 |  | 物件捆绑不牢 | 起重伤害 |
| 54 |  | 轨道不直 | 起重伤害 |
| 55 |  | 地面电缆没有监护 | 触电 |
| 56 |  | 夹轨钳没有加牢或没有放下 | 起重伤害 |
| 57 |  | 作业前夹轨钳没有打开 | 起重伤害 |
| 58 |  | 吊物上放置其它物件 | 起重伤害 |
| 59 |  | 屋架上弦没有拉设安全绳 | 高处坠落 |
| 60 |  | 绑扎点不正确 | 起重伤害 |
| 61 |  | 撬械放置不稳 | 起重伤害 |
| 62 |  | 工具没有装袋 | 起重伤害 |
| 63 |  | 非指挥人员指挥 | 起重伤害 |
| 64 |  | 没有拉设安全警戒区 | 起重伤害 |
| 65 |  | 钢丝绳选用不合适 | 起重伤害 |
| 66 |  | 吊物从人头上越过 | 起重伤害 |
| 67 |  | 就位操作面不完善 | 高处坠落 |
| 68 |  | 就位时作业人员手没有及时拿开 | 起重伤害 |
| 69 |  | 长构件吊装没有设稳绳 | 起重伤害 |
| 70 | 垂直运输设备（吊笼、电梯） | 吊笼、电梯安全装置不全 | 起重伤害 |
| 71 |  | 井架没有与建筑物牢固连接或未按规定设缆风 | 坍塌 |
| 72 |  | 进料口没有安全通道 | 物体打击 |
| 73 |  | 无证人员操作卷扬机 | 起重伤害 |
| 74 |  | 钢丝绳断丝严重 | 起重伤害 |
| 75 |  | 卷扬机固定不牢靠 | 起重伤害 |
| 76 |  | 拆除没有按顺序进行 | 起重伤害 |
| 77 |  | 监护人脱岗不到位 | 起重伤害 |
| 78 | 焊 接 作 业 | 非专业人员从事焊安作业 | 触电 |
| 79 |  | 电焊作业个人防护用品使用不全 | 灼烫、触电 |
| 80 |  | 切割盛过可燃物的筒 | 化学性爆炸 |
| 81 |  | 电焊机二次线连接不牢固 | 火灾 |
| 82 |  | 导电部位没有防护罩 | 触电 |
| 83 |  | 电焊工作台没有接地 | 触电 |
| 84 |  | 电焊导线接触钢丝绳 | 触电 |
| 85 |  | 电焊机保养不及时 | 触电 |
| 86 |  | 电焊机外壳接地损坏 | 触电 |
| 87 |  | 电焊线与气焊软管搅在一起 | 爆炸 |
| 88 |  | 气瓶在高处放置不牢靠 | 爆炸 |
| 89 |  | 高处焊接没有防火、防坠落措施 | 火灾、物体打击 |
| 90 |  | 焊接后没有检查作业区域 | 火灾 |
| 91 |  | 高处焊接人员立足点不牢靠，安全带未生根 | 高处坠落 |
| 92 |  | 气瓶库不符合要求（门内开、通风不畅等） | 爆炸 |
| 93 |  | 氧气、乙炔瓶混装运输 | 爆炸 |
| 94 |  | 乙炔瓶卧放 | 爆炸 |
| 95 |  | 夏季气瓶直接曝晒 | 爆炸 |
| 96 |  | 氧气瓶沾染油脂 | 爆炸 |
| 97 |  | 气瓶离明火太近 | 爆炸 |
| 98 |  | 恶劣气候下电焊作业 | 触电、灼烫 |
| 99 | 生产现场高处作业 | 孔洞没有防护栏杆或盖板 | 高处坠落 |
| 100 |  | 作业面或临边没有防护栏杆或不可靠 | 高处坠落 |
| 101 |  | 走道上材料零放过多或零乱 | 物体打击 |
| 102 |  | 施工人员在高空作业禁忌症 | 高处坠落 |
| 103 |  | 高温下连续作业 | 其它伤害 |
| 104 |  | 施工人员从脚手架上攀爬 | 高处坠落 |
| 105 |  | 作业面脚手板没有绑扎牢靠 | 高处坠落 |
| 106 |  | 作业人员没有正确使用安全带 | 高处坠落 |
| 107 |  | 楼梯口、采光井口没有防护 | 高处坠落 |
| 108 |  | 上下交叉作业没有隔离措施 | 物体打击 |
| 109 |  | 夜间作业照明不足 | 高处坠落 |
| 110 |  | 恶劣气候下高处作业 | 高处坠落 |
| 111 |  | 在带电区作业安全距离不够未采取防护措施 | 触电 |
| 112 | 现场高处作业 | 垂直爬梯焊缝裂开，连接不牢靠 | 跌落 |
| 113 |  | 梁上作业没有安全防护栏杆或安全绳 | 高处坠落 |
| 114 |  | 轻型屋面上作业没有采取措施 | 高处坠落 |
| 115 |  | 安全通道口隔离 | 物体打击 |
| 116 |  | 作业人员精神状态不佳 | 高处坠落 |
| 117 | 模板工程 | 支模不稳 | 塌落 |
| 118 |  | 模板支撑没有操作面 | 高处坠落 |
| 119 |  | 特殊结构支模架没有设计 | 塌陷 |
| 120 |  | 模板整体拆除 |  |
| 121 |  | 撬模板时立足点不牢靠 | 高处坠落 |
| 122 |  | 模板向下抛掷 | 物体打击 |
| 123 |  | 易失稳预制构件拆除没有随拆随固定 | 坍塌 |
| 124 |  | 高处拆模没有拉设警戒区 | 物体打击 |
| 125 |  | 拆除材料没有整理 | 拌倒 |
| 126 |  | 模板扔在电缆线上 | 漏电伤人 |
| 127 |  | 有悬挂或松动的模板没有拆下 | 物体打击 |
| 128 |  | 上下同时拆除 | 物体打击 |
| 129 | 钢筋加工 | 对焊机没有接地 | 触电 |
| 130 |  | 对焊机室未用耐火材料 | 火灾 |
| 131 |  | 调直钢筋时人从钢筋上跨过 | 拌倒 |
| 132 |  | 手离切断机太近 | 机械伤害 |
| 133 |  | 车间照明不足 | 机械伤害 |
| 134 | 钢筋加工 | 机械转动部分没有防护罩 | 机械伤害 |
| 135 |  | 钢筋机械没有接地保护 | 触电 |
| 136 | 钢筋搬运 | 搬运不同步 | 其它伤害 |
| 137 |  | 上下传递在同一垂直线上 | 其它伤害 |
| 138 |  | 平台上钢筋堆放超载 | 坍塌 |
| 139 |  | 吊运钢筋没有拉溜绳 | 其它伤害 |
| 140 | 钢筋绑扎 | 板墙大梁等绑扎没有设支撑或不牢固 | 坍塌 |
| 141 |  | 人在不稳的钢筋梁上行走 | 坠落 |
| 142 |  | 绑扎4米以上独立柱没有搭设脚手架 | 坠落 |
| 143 |  | 走道钢筋超载堆放 | 跌伤 |
| 144 | 混凝土加工 | 水泥上料螺旋机口没有防护设施 | 机械伤害 |
| 145 |  | 水泥拆包间作业人员没有正确使用防护用品 | 职业病 |
| 146 |  | 清理运行中的皮带 | 机械伤害 |
| 147 |  | 人从皮带上跨越 | 机械伤害 |
| 148 |  | 排除搅拌机故障没有停机 | 机械伤害 |
| 149 | 混凝土 运 输 | 司机酒后驾车 | 车辆伤害 |
| 150 |  | 车辆刹车失灵 | 车辆伤害 |
| 151 |  | 非司机驾驶 | 车辆伤害 |
| 152 |  | 现场超速行驶 | 车辆伤害 |
| 153 | 混凝土 浇 筑 | 平台边缘没有防护栏杆 | 高处坠落 |
| 154 |  | 电源线直接绕在钢管上 | 触电 |
| 155 |  | 电源线拖在地上 | 触电 |
| 156 |  | 振动棒漏电 | 触电 |
| 157 |  | 工作的振动棒放在脚手架上 | 坠落伤人 |
| 158 |  | 导管卡环放置不牢靠 | 物体打击 |
| 159 | 墙体砌筑 | 作业人员没有采取防护措施 | 溅物伤人 |
| 160 |  | 人站在墙身上作业 | 高处坠落 |
| 161 |  | 用砖搭设临时支撑 | 倒塌跌落 |
| 162 |  | 作业面脚手板未满铺 | 高处坠落 |
| 163 |  | 高处向外砍砖 | 物体打击 |
| 164 |  | 作业层防护栏杆不全或太高 | 坠落 |
| 165 |  | 上料滑轮用铁丝固定不牢 | 物体打击 |
| 166 | 粉刷作业 | 脚手板未满铺或不铺设不稳 | 坠落 |
| 167 |  | 高处混凝土錾毛没有系安全带 | 坠落 |
| 168 |  | 高处混凝土錾毛人直接站在钢管上 | 高处坠落 |
| 169 | 油漆涂料作业 | 施工人员没有带防护面具 | 中毒 |
| 170 |  | 室内油漆通风不畅 | 中毒、火灾 |
| 171 |  | 高温下长时间作业 | 中毒 |
| 172 | 外墙涂料 | 吊船挑梁不牢固 | 机械伤害 |
| 173 |  | 吊笼上下联系信号没有或失灵 | 机械伤害 |
| 174 |  | 施工人员没有系保险绳 | 坠落 |
| 175 |  | 在吊船内吸烟 | 火灾 |
| 176 |  | 使用不合格的钢丝绳 | 坠落 |
| 177 |  | 高处作业脚手架不牢靠 | 坠落 |
| 178 | 施工用电 | 非电工操作 | 触电 |
| 179 |  | 电源的线裸露 | 触电 |
| 180 |  | 配电盘没有接地或接零 | 触电 |
| 181 |  | 电源线压在钢筋等易导电材料下 | 触电 |
| 182 |  | 配电箱没有漏电保护器或失灵 | 触电 |
| 183 |  | 电源线直接塞入插座内 | 触电 |
| 184 |  | 闸刀无盖 | 触电 |
| 185 |  | 用其它金属丝代替保险丝 | 触电 |
| 186 |  | 直埋电缆没有标志 | 挖断触电 |
| 187 |  | 碘钨灯用金属支架无接地（零）保护 | 触电 |
| 188 |  | 电线过门没有加套管 | 漏电伤人 |
| 189 |  | 施工电源拆除后有裸头 | 触电 |
| 190 |  | 潮温区域没有使用安全电压 | 触电 |
| 191 | 工 器 具 机 具 | 导链双股拆成单股使用 | 断裂伤人 |
| 192 |  | 电动工具无可靠接地（接零） | 触电 |
| 193 |  | 电动工具作业人员未戴绝缘手套 | 触电 |
| 194 |  | 砂轮片有效直径磨损超标 | 机械伤害 |
| 195 |  | 砂轮片有裂纹 | 机械伤害 |
| 196 |  | 检修时没有停机 | 机械伤害 |
| 197 |  | 转动机械、钻床等作业人员戴手套 | 机械伤害 |
| 198 |  | 女工长发没有盘入帽内 | 机械伤害 |
| 199 |  | 多用木工刨床没有防护罩或未使用 | 机械伤害 |
| 200 | 厂内机动车辆运输 | 厂内车辆超速行驶 | 车辆伤害 |
| 201 |  | 翻斗车内装料超高 | 车辆伤害 |
| 202 |  | 构件运输没有捆绑牢靠 | 倒塌伤人 |
| 203 |  | 倒车没有人指挥 | 机械伤害 |
| 204 |  | 刹车失灵 | 机械伤害 |

第十六章  特殊气候下（严寒）的施工措施

一、冬期施工措施

1准备工作

1.1当室外日平均气温连续五天稳定低于5°C时，即进入冬期施工。在冬期施工前后，应密切注意天气预报，以防气温突然下降，遭受寒流和霜冻的袭击。

1.2在入冬前，项目部应组织进行冬季施工措施学习与交底，严格执行有关冬季施工的各种规程、规范、管理制度等，确保冬季施工中人员、设备及系统的安装与工程施工质量。

1.3加强计划管理，做好物资准备，并安排冬季施工所需设备提前进场，同时要备足各种保温材料和各种防冻用具、用品等。

1.4凡进行冬期施工的工程项目，必须复核施工图纸，进行热工计算，核对其是否符合冬期施工要求，不符合冬期施工要求的工程不准施工。

1.5入冬前，必须制定本年度冬期施工的具体方案和措施，其主要内容：冬期施工项目及部位；冬期施工方法及技术措施；冬期施工准备工作（包括技术培训、热源设备安装、外加剂、保温材料进场等）；冬期施工管理措施（包括质量、安全、消防等）。

2 施工技术管理

2.1切实做好冬期施工的技术管理工作。在常温施工所必须的各项技术管理制度的基础上，具体明确冬期施工的工作内容和职责。

冬期施工前，要明确各分部分项工程技术负责人及其岗位职责，要做好冬期施工技术交底，确保每个工序按规范和技术措施组织施工；要认真执行质量检验制度，做好质量、安全检查工作，消除质量、安全事故；要指定专人做好各项施工记录，并整理好施工技术资料。

2.2入冬前，要对现场的技术员、工长、施工员、材料员、试验员及主要工种的班组长、测温工作人员、电焊工、外加剂掺配和高空作业等人员进行技术培训，掌握有关冬期施工方法、质量标准及技术工作操作要点。

2.3在冬期施工过程中，对防冻剂掺量、原材料加热、混凝土养护和测温、试块制作和养护及保温、加热设施的管理等各项冬期施工措施都要设专人负责，及时做好记录，并由工程主管、技术负责人和质量检查人员抽查，随时掌握质量状况，发现问题及时纠正，切实保证工程质量。

2.4在冬期施工期间，必须指定专人负责天气预报工作，掌握气温变化情况，及时传达气象信息，并逐日做好气象记录，并应有气温骤降的技术措施和物资准备。

2.5在冬期施工中应用防冻剂或复合外加剂，要严格执行质量认证制度。必须具有产品的质量合格证件，并具有省、自治区、直辖市以上级别的技术鉴定证书，凡未通过鉴定或质量不合格的产品，不得在工程中使用。

2.6应加强对冬期施工混凝土试块的管理，掌握混凝土工程的强度发展情况，防止混凝土早期受冻而影响混凝土耐久性。

冬期施工混凝土试块除按常温时规定留置的数量外，尚应增加二组并与结构同条件养护。一组用以检查混凝土的受冻临界强度，一组用以检验混凝土转入常温养护28天时的强度。对掺有防冻剂的混凝土工程，还应增加一组用以检验负温养护28天时的强度。

2.7作好冬期施工期间的测温工作，安排专人对冬施期间的气温及重要混凝土构件的温度进行测量，并为生产指挥提供必要的参考。及时与当地气象部门联系，作好中长期的天气预报工作。

3冬期施工主要技术措施

3.1土方及地基工程

3.1.1土方工程应尽量避开冬期施工，如必须在冬期施工，施工方法应作技术经济比较后确定。按确定的施工方法周密计划，充分做好准备，做到连续施工。

3.1.2安排在冬期开挖的土方工程，为防止土壤冻结，可根据各地条件分别采用翻松表土法、覆盖雪法、覆盖保温材料法和暖棚法等，对土壤进行保温防冻。

3.1.3已冻结的土壤如需在冬期开挖，可根据土壤冻结深度和实际条件采用烘烤、蒸汽（热水）循环加热和电气加热等方法开冻，待土壤融化后开挖。如无开冻条件可采用人工、机械和爆破等方法开挖。

3.1.4冬期施工不宜进行地基换土（如用砂石垫层、灰土垫层换人工回填杂土、淤泥质粘土等）。如必须换土、应选用不冻结的砂、石和土壤，在施工时环境温度不低于-5°C的条件下施工。

3.1.5对于冻胀性土壤，如地基已遭受冻结，应将冻土层全部清除，或将冻土层融化，认真夯实处理。对于非冻胀性土壤亦应将冻土层融化后，方能进行下道工序施工。

3.2基础工程

3.2.1砖石基础可采用分段作业，随挖、随砌、随回填，防止地基和基础受冻。

3.2.2钢筋混凝土基础视基础形式、工程量大小，可分别采用蓄热法、综合蓄热法、电热法和暖棚法等养护。

3.2.3已完成的基础工程，均应做好过冬保温工作。

3.3砖石工程

3.3.1确定在冬期施工的砖石房屋或构筑物，在施工前由总承包方根据已往确定的施工方案，对原设计图纸进行补充验算或给予必要的补充设计，按修改后的图纸和设计补充说明施工。

3.3.2冬期砌砖应按“三一”砌砖法操作，砌石应按座浆法操作，以保证砌体的砂浆饱满程度，必要时须适当增大砂浆稠度。

3.3.3砖石工程冬期施工以掺盐砂浆法为主。对保温、绝缘、装饰等方面有特殊要求的工程，也可采用冻结法或其它施工方法。

3.4混凝土及钢筋混凝土

3.4.1冬期施工的混凝土，其原材料加热和搅拌，混凝土运输、浇筑和养护，均应进行热工计算，并应据此施工。

3.4.2冬期浇筑的混凝土及钢筋混凝土应首先采用蓄热法或综合蓄热法，如蓄热法或综合蓄热法在一定龄期内达不到受冻临界强度要求时可采用蒸汽暖棚、电热等其他养护方法。

3.4.3采用蓄热法或综合蓄热法应注意：适用于最低气温在-20°C以内；选择高效的保温材料和高效外加剂；应提高混凝土入模温度，控制在5°C以上；严格进行测温控制，搞好质量预测，当预测达不到质量要求时，应备有可靠的补充措施。

3.4.4冬期浇筑的钢筋混凝土结构，在冬期要求承受荷载时，应根据施工速度和加荷大小，经计算确定所需的混凝土抗压强度后，认真选择与之相适应的养护方法。

3.4.5大体积钢筋混凝土结构冬期施工，应防止混凝土内部的水化热过大和入模温度过高，因此对混凝土水泥品种选择、配合比确定、外加剂掺量，都应结合冬施特点考虑，为防止混凝土温差过大，混凝土表面应用保温材料覆盖。

3.5屋面工程

3.5.1屋面防水工程一般不宜在冬期施工，如必须进行冬期施工，应选择晴朗无风且气温不低于-10°C的天气，利用日照提高基层温度，以增加卷材与基层的粘结。如采用新材料应按照各种产品操作要求进行。

3.5.2屋面找平层采用水泥砂浆找平层可采用掺盐砂浆，但在做防水层前必须达到干燥要求。

3.5.3用于屋面保温的材料必须保持干净，不得有冰雪冻块。用于屋面防水的卷材存放在正温库房中，随用随运，不得露天堆放。

3.6装饰工程

3.6.1冬期抹灰一般分为热作抹灰和冷作抹灰两种方法。热作抹灰主要用于房屋内部抹灰工程和饰面装修工程。冷作抹灰主要用于房屋外部抹灰工程和饰面装修工程。

3.6.2热作抹灰是在门窗已封闭好，室内已供热取暖或采取临时采暖措施，基面温度不得低于5℃的条件下进行。冷作抹灰是指在水泥砂浆或水泥混合砂浆中掺入适量的防冻剂，抹灰时的最低气温不低于-20°C的条件下进行。

3.6.3墙面粉刷、地面抹灰、水磨石、干粘石、块材铺贴等湿作业工程不得在负温下施工。

3.6.4用冻结法砌筑的墙体，室内抹灰应待封墙体解冻深度不小于墙厚的一半时进行，室外抹灰应待墙体完全解冻后进行，不得用热水冲刷冻结的墙面或用热水清除墙面的冰霜。

3.6.5室内油漆、粉刷、裱糊工程应在正温条件下进行，室内温度应保持均衡，不得有突然变化。

3.7钢结构工程

3.7.1在冬期进行加工、焊接的钢材，应具有冷弯试验合格的保证条件。而且钢材的机械性能和碳、磷、硫、氮等化学成份极限含量应符合国家标准的规定。

3.7.2重要结构冬期施工所用的钢材，应按国家标准规定的取样方法及试验方法进行复验。焊条、焊丝应经机械性能试验和化学成份分析复验，经复验合格后方可使用。

3.7.3普通碳素纲结构不得在-20℃以下、低合金结构钢不得在-25℃以下进行冲孔、剪切、锤击或摔掼。

3.7.4焊接作业是钢结构冬期施工的重要环节，必须制定可靠的措施，保证工程质量。

3.7.5高强螺栓必须在负温下进行终拧时，不得使用冲击力。

3.8 暖卫工程

3.8.1暖卫工程应配合土建工程尽可能在入冬前把暖卫工程安装完，并将安装完的采暖系统、给水系统和排水管道的水压试验进行完毕。如安装未完而必须冬期试压时，整个建筑物必须封闭良好，根据管径大小、环境温度和试压条件，综合考虑试压方案。试压后，立即放净管内存水，防止冻坏。

3.8.2对冬期施工的重点管道、隐蔽管道工程，如无水压试验条件，也可做风压试验，但风压试验压力不得大于工作压力的2.25倍。

3.8.3暖卫系统、给水系统送水前建筑物必须封闭良好，给水系统送水尚应有采暖措施。送水要根据两个系统的不同形式分别采取分环、分层、分段进行。

3.8.4冬期施工的水泥捻口排水管道，应尽量扩大预制范围，并在正温室内进行。

3.8.5设备、管道、支墩不得直接铺在冻土上。

3.8.6冬期施工暂设锅炉的安装应严格按《蒸气锅炉安全监察规程》执行。

3.9 电气工程

3.9.1电线管铺设前，必须清除管内积雪、积水及其它杂物，并采取措施将管道烘干。

3.9.2粘结配件要认真清除墙面或板面的水气和冰霜，并将表面加热到规定温度。

3.9.3硬质塑料管铺设环境温度在25℃以下应停止施工。

3.9.4采用塑料线配线，应保证施工环境温度在5 ℃以上。

3.10其它注意事项

3.10.1进入冬季施工前，应对消防管道、消防器材进行全面检查，并做好保温与防冻措施。

3.10.2施工机械与车辆进入冬季前，必须按有关规定，做好冬季保养与保护工作。

3.10.3进入冬季施工前，为保证冬期安装工程照常进行,各建筑物房顶、门窗、孔洞应及时封闭完毕。

3.10.4生产、生活用的各类容器必须有符合标准要求的保温，埋设的各类气、汽水、油管道必须在冻土层以下或有符合标准的保温层。阀门应加保温设施，以防冻裂。

3.10.5做好冬季起吊安全措施，禁止在大雪、大雾或六级大风情况下进行露天吊装作业。

3.10.6做好冬季施工的防滑、保护措施。

3.10.7在进行焊接特殊工种作业时，应充分做好遮蔽、防护措施后方允许在大雪、大雾或大风状况下进行施工。

3.10.8对于冬季施工的合金钢材料焊接，焊前一定要按有关规范进行焊前预热，及时进行焊口热处理，对大口径管，焊接要有保温防护特别措施。

3.10.9冬季生活取暖，应有防止煤气中毒和防止火灾发生的措施，各工地部门应办理“生火证”后方可生火取暖，在施工作业现场，严禁违章生火取暖。

4冬季施工安全技术措施

4.1 冬期施工主要应做好防火、防寒、防毒、防滑、防爆等工作。

4.2冬季施工前，各类脚手架要牢固，要加设防滑措施，及时清理积雪。

4.3易燃材料必须经常注意清理，必须保证消防水源的供应，保证消防道路的畅通。

4.4严寒时节，施工现场应根据实际需要和规定配设挡风设备。

4.5要防止一氧化碳中毒。

二、防风措施

根据气象资料，该地区最高风速： 30年一遇10min平均最大风速为26.6m/s， 相应基本风压为0.40kn/m2。因此，在该地区施工应采取一定的防风措施。

1脚手架：脚手架施工方案的相关稳定性计算中，要充分考虑风荷载影响，并有专项加固加强措施；20米以上脚手架必须设置垂直安全通道，安全通道可引导施工人员到达安全避风处，并能逐步疏散。

2焊接：焊接场所设置防风雨遮挡设施，较固定位置搭设焊接棚，厂区移动焊接施工时可考虑加工小型焊接防护罩，放置在挡风侧。

3设备及材料防护：精密仪表及重要设备入库，轻型材料用缆绳或蓬布遮掩，一般材料放置在避风处。

4高空作业：从事露天高空作业的施工人员，必须经过现场专项安全交底后方可登高作业，应熟悉紧急安全通道的位置及趋避方式。高空作业区与地面通讯必须保持连续畅通，并可随时了解天气预报情况。

5施工用电设施除经常性维护外，在大风等恶劣天气后应进行特殊性的检查、维护。

6遇到六级及六级以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业。

当工作地点的风力达到五级时，不得进行受风面积大的起吊作业；当风力达到六级及六级以上时，不得进行起吊作业。

7起重机工作完毕，应摘除挂在吊钩上的千斤绳，并将吊钩吊起；悬臂式起重机应将起重臂放至45°-60°，如遇大风，应将臂杆转至顺风方向，刹住制动器，所有操纵杆放在空挡位置，切断电源，操作室门窗关闭并上锁后方可离开。

8不宜在大风天气进行露天焊接、切割作业，如确实需要时，应采取遮蔽、防止静电和防止火花飞溅的措施。

9根据天气预报，在大风来临之前，必须对施工机具（包括吊车、提升架等）固定的可靠度进行检查，确保在大风时不发生事故。并在大风来临之前，检查现场特别是高处堆放的钢筋、模板、架管、扣件等固定是否可靠，防止高空坠落。

10施工机具必须定期进行检查，在大风后必须进行重新检查验收，合格后方可使用。以保证连接施工机具的安全可靠运行。

第十七章  工程质量管理及保证措施

一、质量目标、达标考核和工程创优

工程质量全面符合国家与电力行业工程验评标准，达到国家电力公司颁布的《火电机组达标投产考核标准》（2001年版）及原电力工业部、国家电力公司颁布的质量验评标准优良等级，工程合格率100%，争创优质工程，按期达标投产。工程建设确保省优，力争国优（鲁班奖）。具体指标：

工程质量合格率100%

建筑单位工程优良率≥85%

钢筋焊接一次合格率：95%

混凝土表面感观质量要求：所有构筑物的混凝土表面达到光面质量要求。

实现五个零目标：质量事故、管道保温超标、信号干扰、水油汽泄露点、机组强停

施工质量应满足《火电机组达标投产考核标准（2001年版）》的有关要求

二、 质量管理体系

1公司质量体系综述

我公司是国家一级施工企业。质量认证公司所做的GB/T 19002-1994 idt ISO 9002:1994质量体系认证并取得质量体系认证证书，又通过了公司的质量体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系三合一管理体系认证。

贯标六年来以公司经理为管理者，公司总工为管理者代表的质量体系网络日臻成熟，现行的《管理手册》（2002版）和2002版《程序文件》，将专家建议和质量体系运行过程中积累的丰富经验融于一体，通过对影响质量活动各要素的控制和规范使整个质量活动受控。是公司质量体系重要的组成部分。作为质量体系的总纲，它也是公司对外的质量承诺。随着质量体系的正常运行，其科学性、系统性和可行性越来越多的体现出来，并逐渐为公司广大职工所接受。公司质量管理工作向程序化、科学化和规范化管理方向迈进。

在实际工作中，公司职工发扬“团结拼搏、严实创优、争创一流”的企业精神，以高效低耗作为出发点，形成了一整套严密的施工、技术、经营、计量、机械以及档案等管理体系，现代化管理诸如全面质量管理、网络技术和计算机应用涉及到企业管理的方方面面。

2河南叶县蓝光环保电厂一期项目经理部质量体系综述

本工程坚持以工程质量全面达到国家和原电力部部颁标准，确保工程基建达标投产，达到部级优质工程，争创国家鲁班奖为中心；以顾客为关注焦点，在施工中突出和落实各级领导的质量、安全责任，以领导质量意识的提高和尽职尽责，带动各施工队伍深入开展创优质、铸精品活动。加强过程控制、加强检验与试验，通过过程控制实现过程精品、以过程精品确保机组达标投产和部优、国优目标的实现。

根据河南叶县蓝光环保电厂一期工程建筑招标文件、公司管理手册的要求，本着“纵向到底、横向到边”的原则，公司编制了《河南叶县蓝光环保电厂一期建筑工程管理手册》，并建立河南叶县蓝光环保电厂一期土建施工的质量保证体系。下面仅对质保体系和管理手册概述如下：

2.1针对业主对河南叶县蓝光环保电厂一期工程质量的要求，公司制定出河南叶县蓝光环保电厂一期工程的管理方针、目标。并成立河南叶县蓝光环保电厂一期指挥部，施工中要求各部门、各施工队伍始终围绕管理方针、目标开展各项质量活动，确保达到质量目标要求。

2.2手册中建立健全质量保证体系，通过对人、机、料、法、环的有机控制，是质量活动从上到下层层展开，从下到上层层保证。

2.3确定和落实项目经理为管理者，项目副经理兼总工为管理者代表的质量职责，确定和落实各级领导、部门、施工队伍的质量职责，确保各项管理职责已经确定并得到贯彻。做到凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有章可循、凡事有据可查。

2.4为使质量活动正常开展，手册明确质量体系的各文件和资料控制要求，确保各有关场所都能得到相应文件的有效版本。保证质量活动准确无误的开展。

2.5按规定对每份合同进行评审和合同执行情况的定期确认，通过评审和定期确认正确理解建设方对工程的整体要求，及时解决各施工中出现的问题，确保合同如约履行。

2.6 为确保采购物资质量满足工程需要，在物资采购中对影响采购质量的关键环节如供应商的确定、产品的验证、保管、标识实施有效控制，确保采购的产品符合规定要求并达到业主质量目标的要求。

2.7高水平的工程质量，必然有一支过硬的施工队伍。施工中我们将对所有分包工程中所用分承包方按规定进行评定和选择，确保分承包方具有满足河南叶县蓝光环保电厂一期工程创优质、铸精品的能力，有效地控制分包项目的工程质量。

2.8标识：对所有产品如采购物资、施工过程、成品等进行标识，确保需要时对产品质量形成的历史和使用情况、责任实现追溯。确保只有合格的产品才能投入使用。进行系统化管理。

2.9我们将对质量活动过程中影响产品质量的因素进行全面控制，确保产品质量满足规定的要求。

2.10对进货物资、施工过程和竣工工程进行规定的检验和试验，保证未经检验和不合格的产品不投入使用、加工或交付，确保工程质量。同时对检验、测量和试验设备进行有效的控制，保证设备的检验、测量和试验精度和准确性满足使用要求。

2.11施工中对发生的不合格品进行严格控制，严防不合格品的非预期使用或安装。并通过纠正和预防措施确保以后类似问题不在发生。

2.12 施工中我们将认真做好工程的照管和交付工作，对未完工程项目经理部按公司《工程成品保护的有关规定》的要求组织施工队或工程分承包方进行保护，必要时可设专人看护。对已施工完尚未交付的工程，由项目经理部组织施工队或工程分承包方根据工程构造特点在必要时设置防护标识并注意保护，防止产品损坏。确保交付给顾客的工程符合规定要求。

2.13对质量记录进行有效的管理，为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供客观证据。对于质量记录除应详细、准确，内容完整，字迹清晰、可识别，具有可追溯性外，工程竣工资料、音像资料还应做到：满足国家档案管理的要求；实行微机化管理；满足青海华电工程达标投产、创省优的要求。

2.14对所有从事与质量有影响的各级人员进行培训，以提高其质量意识和专业技能，为实现青海华电工程质量目标提供基本保证。

2.14.1依据工程现场施工需要，制定培训制度、培训大纲、培训计划。接受培训人员为：

2.14.1.1项目部领导、各单位责任人、班组长。

2.14.1.2各级技术、管理人员、检测人员、现场监督人员。

2.14.1.3施工作业（操作）人员。

2.14.1.4刚入厂人员、变岗、待岗及下岗人员。

2.14.2对从事特殊工种的人员进行规定的培训，取得相应等级证书。

2.14.3各类培训结束后做出书面评价或进行必要的考试考核，合格后方能上岗。

2.15以顾客为关注焦点，通过对兄弟单位、对顾客全方位的服务，不断改进和提高工程质量，满足顾客明示和隐含的需求，赢得社会信誉。在服务活动中做到：工程质量达到顾客要求。施工过程中反复征求顾客意见，提供优良服务，不断改善服务质量和工程质量。按规定进行质量回访，做好售后服务。

2.16当管理手册不能满足某些产品、项目或合同的要求时，编制专门的质量计划。在质量计划中对确保工程质量的措施、资源和活动程序作出规定，明确有关要求。

三、质量控制措施

1强化全体员工质量意识、牢固树立“质量第一”、“用户第一”、“信誉第一”的思想，项目经理部把质量管理工作提到主要日程上，支持管理人员积极开展工作。

2培训

2.1依据现场施工需要，制定培训计划。对所有从事与质量有影响的各级人员进行培训，以提高其质量意识和专业技能，为实现质量目标提供基本保证。

2.2施工作业人员执行培训管理有关规定，持证上岗，确保施工作业人员的能力满足规定要求。

2.3各类培训结束后做出书面评价或进行必要的考试考核。

3认真执行施工技术管理规定，做到三个百分之百，严格按照施工方案措施和作业指导书去操作。做好专业施工组织设计的编审和施工技术措施编制、审定、交底、实施的各环节，以杜绝重大质量事故和减少一般事故的发生。

4严格执行工程质量否决权，工程质量和工资含量、质量奖等挂钩。

5加强施工过程中的质量控制，设置质量管理点（Ｗ、Ｈ点），建立健全质量检验和质量监督网络，加大质量检验和监督力度，各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后进行检查并填写工序交接单，上道工序不合格者严禁进入下道工序施工。使工程质量始终处于受控状态。

6加强对质量通病的控制和预防工作，措施应切实可行，防止质量缺陷的发生。

7对检验和试验状态进行控制，保证从进货到分部试运结束中各个阶段只有经检验和试验合格的产品才能入库、转序、使用。

8对不合格品进行标识、记录、隔离、评价和处置，防止不合格品的非预期使用。

9对各类质量缺陷、质量事故的调查、分析和处理工作都应作到“三不放过”的原则，即事故原因不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。

10严把物资供应关，工程中所使用的原材料、半成品及成品必须具备材质（产品）质量检验合格证，在使用前必须做好材料（批）的检验及有关材料的复试检验工作，复试合格后方可使用。凡原材料超过规定期限或有可能变质经过复检合格后由项目总工签署意见同意后，方可使用。

11严格执行“钢筋跟踪单”制度。对钢筋的使用进行全过程的质量跟踪控制。

12开展ＱＣ小组活动，针对工程特点，建立提高外观质量，消除质量通病等活动课题，促进工程质量提高。

13加强大体积混凝土施工管理工作，大体积混凝土结构必须严格按大体积混凝土施工措施施工。

14结构强度必须符合设计强度及要求，焊工必须持证上岗，在施工前必须进行焊工技能测试，只有在焊前的试焊试件测试合格后方能进行焊接工程施工。混凝土浇筑施工过程中不允许出现漏振现象，振捣密实，模板支撑应有足够的刚度和稳定性。

15按设计或施工方案等技术文件要求设置沉降观测点，并按规定定期进行观测和做好记录。

16板墙混凝土施工时，振捣人员应认真进行振捣，防止混凝土出现漏振或过振现象。

17各种预埋件、预留孔的位置、数量必须齐全、准确。

18大型屋面板吊装应按措施要求的顺序进行。构件运输及起吊过程中要采取防护措施防止损坏。构件的安装误差不超过规范的规定要求。

19砖的品种、标号及砂浆强度必须符合设计要求。砌体砂浆必须密实饱满，砖砌体上下不得留有直槎和通缝。

20门窗安装必须符合设计要求及规范的规定。

21装饰工程必须符合设计要求及规范的规定，并做到美观大方，线条顺直、表面光滑、洁净、颜色均匀、尺寸正确、边缘整齐等。

22 主要工程项目质量控制措施

22.1回填土工程质量控制措施

22.1.1雨天施工时，边坡应加盖塑料薄膜。积水应设置污水泵予以排出；

22.1.2回填土沉陷的控制措施

22.1.2.1回填土中不得有大于50mm直径的干土块。

22.1.2.2回填土前，必须将基坑中的杂物清理干净．

22.1.2.3每层虚铺厚度不得超过30cm。

22.1.3凡被雨水浸泡过的土，取出后换以2：8灰土。

22.2模板工程主要质量控制措施

22.2.1轴线偏位的控制措施

22.2.1.1模板轴线放线后，由专人进行技术复核。

22.2.1.2柱模板顶部和跟部均用钢筋焊接限位。

22.2.1.3支模板时拉水平、竖向通线，并设竖向总垂直度控制线，以保证模板竖向、水平位置的准确。

22.2.1.4浇捣混凝土时，要对称下料。

22.2.2模板标高偏差的控制措施

22.2.2.1每层楼设标高控制点，竖向模板跟部须找平。

22.2.2.2模板顶部设标高标记，严格按标记施工。

22.2.3模板接缝不严的控制措施

22.2.3.1变形的钢模板及时进行修整。

22.2.3.2梁、柱部位支撑严格按模板大样图施工，确保牢靠。

22.2.3.3梁、柱结点部位采用新型模板，消除质量通病的产生。

22.3钢筋工程主要质量控制措施

22.3.1楼板及负压筋下踏的控制措施

22.3.1.1按施工图纸在上下排钢筋之间放置撑钩或马凳间距1800。

22.3.1.2混凝土浇捣时，发现翻筋被踩下，应及时纠正。

22.3.2基础钢筋倒钩的控制措施

22.3.2.1钢筋绑扎时，派专人检查，弯钩要朝上。

22.3.2.2发现倒钩，应拆掉重绑。

22.3.3钢筋骨架歪斜的控制措施

22.3.3.1加强钢筋骨架成型后的保护措施。

22.3.3.2严格按设计要求设置附加构造钢筋和箍筋，以改善钢筋骨架的牢靠程度。

22.4混凝土工程主要质量控制措施

22.4.1露筋的控制措施

22.4.1.1浇捣混凝土时，应及时检查钢筋位置，采取限位措施防止钢筋偏位。

22.4.1.2及时检查保护层的垫块厚度、数量、位置是否准确，发现问题及时修整。

22.4.1.3混凝土振捣时，严禁直接振动在钢筋上。

22.4.2混凝土裂缝的控制措施

22.4.2.1配制混凝土时，应严格控制水灰比和水泥用量，选择级配良好的石子。

22.4.2.2控制拆模强度，侧模拆模时，混凝土强度不小于1.2MPa。

22.4.2.3混凝土浇捣好之后，采取两次抹实压平方法，在混凝土收水前再在表面进行抹实压平工作。

22.4.2.4门窗洞口和房屋四角等薄弱部位适当放置加强筋，以防止这些部位裂缝。

22.4.2.5加强混凝土的养护工作，气温高的天气，应浇水养护。

22.5外墙质量控制措施：外墙架子洞，临时预留洞等处，在内外墙装饰前必须用加膨胀剂的细石混凝土嵌补密实，并由专职质量员进行检查后，方可进入下道工序。

22.6成品保护技术措施

贯彻执行成品保护有关规定，在下道工序施工时，有责任对上道工序进行保护，否则因此造成的责任应由下道工序施工人员负责，从而增强施工人员责任感，保持工程的美观、整洁；具体措施如下：

22.6.1组织措施

包括建立成品保护组织，由技术领导负责，组织主要工种的工长、班组长及材料部门的人员参加。在竣工收尾阶段增设必要的专职成品保护员，负责开关窗户、锁门和监督成品保护工作。建立成品（或房间）交接检查制度等。

22.6.2保护措施

包括遮挡、包扎和封闭等。

遮挡：就是对可能被下道工序施工污染甚至破坏的部位，采取遮盖或挡护的措施。如对木地板及高级地面遮盖油毡、塑料布或铺锯末加以保护；为防止油漆污染而对窗台、门窗等处贴报纸等物加以保护等。包扎：就是对易碰、易损、易赃的部位，如楼梯踏步、门口、玻璃、扶手、暖卫和电气设备、管线及高级装修的柱子，门窗口等处，用纸、塑料、木板、铁皮等物进行包裹、捆绑等保护。封闭：就是对已全部完成的某一个层、某一个房间或某一个部位（如一个楼梯、一个门口等）临时进行封闭。

22.6.3技术措施

在施工部署上，合理安排装修施工与设备安装的插入时间，在保证总进度计划的前提下，适当放宽施工工期，以减少工种之间的交叉作业，避免后期集中抢工，以达到保护成品的目的；其次，要周密安排工序之间的搭接，不颠倒工序，尽量考虑湿作业在前、干作业在后，先室外后室内，先上层后下层，屋面防水未做之前，无妥善措施不能做室内装修，上层地面未做之前，无妥善措施不做下层装修。

23工程资料

23.1切实做好工程技术档案资料的收集、整理工作，竣工资料、质检资料、施工记录等技术资料，要求整理及时、齐全、清晰正确。

23.2地基验槽、钢筋隐蔽、地下管道、防腐工程等停工待检点必须会同总承包单位联合检查，验收合格后方可进入下道工序。

24质量评定

土建工程按照原电力部《火电施工质量检验及评定标准》(土建工程篇)，划分为单位、分部、分项三个级别，三级评定后分出优良、合格。

24.1分项工程质量检验及评定应在班组自检的基础上，由施工队技术负责人、项目经理部专职质检员复查，评定质量等级，经监理单位及业主人员核查、核定。

24.2分部工程质量评定应在所含分项工程全部评定的基础上,由单位工程技术负责人组织有关人员复查技术资料,审定质量等级,经监理及业主人员核查、核定。

24.3单位工程质量评定在所含分部工程全部评定的基础上，由单位工程负责人组织有关人员复查整理技术资料。对有观感质量要求的单位工程进行观感质量检查评分，评定质量等级，经监理单位及业主人员和部人员检查、核定。

24.4总的工程项目质量评定等级应由政府质量监督部门提出，并经竣工验收组织审批。

25质量记录的控制

对质量记录进行有效的管理，为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供客观证据。

25.1质量记录的要求

质量记录应详细、准确内容、完整、字迹清晰、可识别，具有可追溯性。

质量记录由记录人做出标记，注明日期并签名或盖章，有规定要求时办理会签、审批手续。

25.2分供方的质量记录由物资公司负责进行管理。

25.3质量记录由指定人负责保管，保存环境适宜，以防止损坏、变质、丢失，保管方式便于存取、检索。

25.4各类质量记录的保存期限按公司档案室的规定执行。

25.5合同中有明确要求时，质量记录可提供给顾客及其代表查阅。

四、质量回访

1根据国家有关文件要求，合同要求或顾客商订，确定项目竣工后的保修时间，责任范围及质量回访。

2项目部质监部制定质量回访计划并填写《工程质量回访记录》，并收集顾客的反馈信息。

3根据顾客意见，由项目总工组织工程部、质监部及施工队有关人员分析产品质量的存在问题，找出原因，制定措施。

4由项目部工程部编制纠正和预防措施并实施。

5对业主的投诉质监部应及时解决。

6质监部定期回访业主对产品质量及保修服务是否满意。

五、保修

1质量保修期

质量保修期从2号机组均通过168小时满负荷试运并签办工程竣工验收手续之日起算，经过试生产阶段和基建达标考核阶段，直到满1年为止。

2根据国务院《建设工程质量管理条例》规定，结合该工程约定质量保修期如下：

2.1建筑物、构筑物的土建工程为1年。

2.2道路工程为3年，屋面防水为5年。

2.3线路工程、通讯、供水管线等安装工程为3年。

2.4建筑物、构筑物的基础工程为设计合理的使用年限。

2.5本工程保修期约定为：各机组168小时移交试生产之日起，满十二个月为止。保修期满后并不免除承包人继续承担其保修及法律责任。

3质量保修责任

3.1属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。

3.2发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，我公司承担损害赔偿责任。

第十八章 质量通病预防措施

一、地基与基础工程

1场地积水

1.1现象

在建筑场地平整过程中或平整完成后，场地范围内局部或大面积出现积水。

1.2原因分析

1.2.1场地平整填土面积较大或较深时，未分层回填压（夯）实，土的密实度很差，遇水产生不均匀下沉造成积水。

1.2.2场地周围未作排水沟。或场地未做成一定排水坡度。或存在反向排水坡。

1.2.3测量错误，使场地高洼不平。

1.3 预防措施

1.3.1 平整前，对整个场地的排水坡、排水沟、截水沟、下水道进行系统设计和研究。本着先地下后地上的原则，做好排水设施，使整个场地流畅通。排水坡的设置应按设计要求进行，设计没有要求时，地形平坦的场地，纵横方向应做成不小于0 2%的坡度，以利泄水。排水沟（截水沟）设置在场地周围或场地内，其断面、流速、坡度等应按有关规定进行。

1.3.2 建筑场地内的填土认真分层回填辗压（夯）实，使密实度不低于设计要求。设计无要求时，一般也应分层回填，分层压（夯）实，使相对密实度不低于85%，避免松填。填土压（夯）实方法应根据土的类别和工程条件合理选用。

1.3.3 做好测量的复核工作，避免出现标高误差。

1.3.4 已积水场地应立即疏通排水和截水设施，将水排除。场地未做排水坡度或坡度过小部位，重新修坡，对局部低洼处填土找平。辗压（夯）实至符合要求，避免再次积水。

2  填方边坡塌方

2.1  现象

填方工程边坡塌陷或滑塌，造成坡脚处土方堆积。

2.2 原因分析

2.2.1 边坡坡度偏陡

2.2.2 边坡基底的草皮、淤泥、松土未清理干净。与原陡坡接合未挖成台阶梯形搭接。填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。

2.2.3 边坡填土未按要求分层回填压（夯）实，密实度差，缺乏护坡措施。

2.2.4 坡顶、坡脚未做好排水措施，由于水的渗入，土的内聚力降低，或坡脚被冲刷而造成塌方。

2.3 预防措施

2.3.1 永永性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡。如设计无规定，填方的边坡坡度值可参见表2-1、表2-2和表2-3。当用不同土料进行回填时，应根据分层回填土料类别，将边坡做成析线形式，同时避免采用腐殖土和未经破碎的大块土作边坡填料。

填方边坡坡坡度为1：1.5时的高度限值					表2-1

| 项次 | 土的种类 | 填方高度（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粘土类土、黄土、类黄土 | 6 |
| 2 | 亚粘土、泥炭岩土 | 6-7 |
| 3 | 亚粘土 | 6-8 |
| 4 | 中砂和粗砂 | 10 |
| 5 | 砾石和碎石土 | 10-12 |
| 6 | 易风化的岩石 | 12 |

注：当填方高度超过本表限值时，其边坡可做成折线形，填方下部边坡坡度应为1：1.75-1.20。

黄土或类黄土填筑重要填方的边坡坡度					表2-2

| 项次 | 填方高度（m） | 自动面起高度（m） | 边坡坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-9 | 0-3 3-9 | 1：1.75 1：1.5 |
| 2 | 9-12 | 0-3 3-6 6-12 | 1：20 1：1.75 1：1.5 |

轻微风化石料填方边坡坡度									表2-3

| 项次 | 石料规格 | 填方高度(m) | 边坡坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25cm以内的石料 | 6以内 6-12 | 1：1.33 1：1.5 |
| 2 | 大于25cm的石料所堆筑的填方，其边坡选用最大石块铺成整齐行列 | 12以内 | 1：1.5-0.75 |
| 3 | 大于40cm的石料所紧密堆筑的填方，其边铺成整齐行列 | 5以内 5-10 大于10 | 1：0.5 1：0.65 1：1 |

2.3.2 使用时间较长的临时填方边坡坡度，当填方高度在10m以内，可采用1：1.5。高度超过10m，可作成折线形，上部为1：1.5，下部采用1：1.75。

2.3.3 填方应选用符合要求的土料，边坡施工应按填土压实标准进行水平分层回填辗压或夯实。当采用机械辗压时，应注意保证边缘部位的压实质量，对不要求边坡修整的填方，边坡宜宽填0.5m，对要求边坡整平拍实的填方，宽填可为0.2m。机械压实不到的部位，配以小型机具和人工夯实。填方场地起伏之处，应修筑1：2阶梯形边坡。分段填筑时，每层接缝处应作1：1.5斜坡形，以保证结合质量。

2.3.4 在气候、水文和地质条件不良的情况下，对粘土、粉砂、细砂、易风化岩石边坡以及黄土类缓边防坡，应于施工完毕后，随即进行防护。填方铺砌表面应预先整平，充分夯压密实，沉陷处填平捣实。边坡防护方法根据边坡土的种类和使用要求选用浆砌或干砌片（块）石及铺草皮、喷浆、抹面等措施。其中以铺砌草皮较为经济易行，不受边坡高度限制，边坡坡度亦可稍陡。选择草皮时，尽量采用易生长、多根、蔓延、耐旱的草皮，切成草皮砖的形式使用。

2.3.5 在边坡上下部作好排水沟，避免在影响边坡稳定的范围内积水。

2.4 治理方法:边坡局部塌陷或滑塌，可将松土清理干净，与原坡接触部位作成阶梯形，用好土或3：7灰土分层回填夯实修复，并做好坡顶、坡脚排水措施。大面积塌方，应考虑将边坡修成缓坡，作好排水和表面罩覆措施。

3  回填土密实度不满足要求：

3.1 现象:回填土压实后，取样干密度值离散性较大，或干密度值偏低，将使填土区加荷后变形增大或产生不均匀变形，使地基的强度和稳定性均降低，导致上部结构倾斜或产生裂缝。

3.2 原因分析

3.2.1土的含水率过大或过小，超出最优含水率的范围。

3.2.2 填方土料不符合要求或土料的土质不均匀，即采用腐植土，有机质含水量大于8%的土，淤泥质土、杂填土或土源土质分层不均匀，土的块（粒）径过大，含礓结石等。

3.2.3 铺土厚度不均匀或铺土厚度过大，压实扁数不够或漏碾，压实机械碾压行驶速度过快。

3.2.4 碾压或夯实机具能量不足，达不到影响深度，使干密度值降低。

3.2.5 当为灰土回填时，配比（土：灰）不准确，拌合不均匀土料，灰料粒径超标。

3.2.6 首层填筑时，基底松软。

3.2.7 冬季采用冻土回填。

3.3 措施

3.3.1 质量标准

素土回填，压实后的干密度应有90%以上符合设计要求，其余10%的最低值与设计值的差不得大于0.08g/cm3，且应分散不得集中大回填，可按压实系数gy鉴定，一般为0.93~0. 95或测定干密度，按表3-1规定执行。

表3-1

| 项次 | 土料种类 | 灰土最小干密度g/cm3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轻亚粘土 | 1.55 |
| 2 | 亚粘土 | 1.5 |
| 3 | 粘土 | 1.45 |

3.3.2 预防措施

3.3.2.1 作好土源的的勘察、取样测试，选定合适的土源。

3.3.2.2 选择符合填土要求的土料回填。

3.3.2.3 施工前，应做好击实试验，并在施工现场作压实试验，以确定各种合适的施工参数。

3.3.2.4 填土的密实度应根据工程性质来确定，一般用土的压实系数换算为干密度来控制。

3.3.2.5 在回填土时，应严格控制土的含水量，加强施工前检查。

3.3.2.6 加强对土料、含水量、施工操作和回填土干密度的现场检验，按规定取样，严格每道工序的质量控制。

3.3.2.7 灰土回填土料的粒径在20mm以内，灰的粒径控制在5mm以内，并按配比要求计量准确，反复拌合均匀。粒径超标时应严格过筛。

3.3.2.8 必须冬季施工时不得使用冻土回填，适当降低铺土厚度。

3.4 治理方法

3.4.1 土料不合要求，应挖出换土回填或掺入白灰，碎石等压（夯）实加固。

3.4.2 对由于含水量过大，达不到密实度要求的土层，可翻松晾晒，风干或掺入干土，重新压（夯）实。

3.4.3 当含水量小或压实机具能量过小时，可采用增加压实遍数或换用大功率压实机械压实等措施。

4 橡皮土：

4.1 现象: 振动碾压或夯实时，地基土受击发生颤动，土的体积不能压缩，在压击处下陷，而周边鼓起，是一种处于塑性状态的土。

4.2 原因分析

地基土形成“橡皮土”的主要原因是在含水量大的腐殖质土、粘土、亚粘土、泥炭土等原状土上进行回填，或者采用含水量过大混杂状的土进行回填，由于原状土夯击、振压后被扰动土中的毛细孔遭受破坏，导致水分不能渗透和散发，形成软塑状态的“橡皮土”。

4.3 预防措施：

4.3.1 施工时，应严格控制填土的最大含水率，通过击实试验确定最优含水率。

4.3.2 严禁在含水量过大的地基原状土上进行回填。

4.4 治理方法

4.4.1 对出现“橡皮土”的区域挖除后重新补填，或翻松晾晒，然后重新压实。

4.4.2 翻松拌入干石灰粉拌合均匀，重新压实。

5 基坑（槽）回填土沉陷

5.1现象

基坑（槽）填土局部或大片出现沉陷，造成室外散水空鼓下沉，建筑物基础积水，有的甚至引起建筑结构不均匀下沉出现裂缝。

5.2 原因分析

5.2.1基坑（槽）中的积水、淤泥杂物未清除就回填或基础两侧用松土回填未经夯实。或坑（槽）边松土流入基坑（槽）夯填之前未认真处理，该回填土受到水的浸泡产生沉陷。

5.2.2基槽宽度较窄，采用手夯回填未达到要求的密实度。

5.2.3回填土料中干土块较多，受水浸泡产生沉陷，或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作土料，回填质量不合要求。

5.2.4回填土采用水泡法沉实，密实度未达到要求。

5.2.5冬期施工时在较大的冻土块，融化后造成局部塌陷。

5.3 预防措施

5.3.1基坑（槽）回填土前，将槽中积水排净，淤泥、松土、杂物清理干净，如有地下水或滞水，应有排水措施。

5.3.2回填土应严格分层回填、夯实。每层虚铺厚度不得大于300mm。土料和含水量应符合规定。回填土密实度要按规定抽样检查，使符合要求。

5.3.3填土土料中不得含有大于50mm直径的土块，不应有较多的干土块，急需作下道工序时，宜采用2：8或3：7灰土回填夯实。

5.3.4 严禁用水沉法回填土方。

5.3.5 冬期施工时不使用冻土回填。

5.4 治理方法

5.4.1基槽回填土沉陷造成墙脚、散水空鼓,如上层混凝土面层未破坏话,可填如碎石,在压入泥浆,填灌密实;若面层已裂缝破坏,则应视面积大小或损坏情况,采取局部或全部返工.局部处理可用锤、凿将空鼓部位凿开,填灰土或粘土,碎石混合物夯实,再做面层。

5.4.2 因回填土沉陷引起结构下沉时,应会同设计部门,针对情况采取加固措施.

6 表面不平整

6.1 现象: 表面层松散、不平整，影响下一工序施工。

6.2 原因分析

6.2.1含水量不足，或土料未拌合均匀。

6.2.2虚铺土料，未留富余度或富余度留置不均匀。

6.2.3 最后一层未作整平。

6.3 措施

6.3.1 质量标准：表面标高偏差人工清理 50mm，机械清理 100mm，平整度（2m长靠尺） 20mm。

6.3.2 防治措施

6.3.2.1 最后一遍夯压必须注意标高水平。

6.3.2.2 最后一层土料虚铺时应留一定的富余量，且应整体找平。

6.3.2.3 含水量应适合、且应均匀。土粒每项应按规范要求控制。

6.3.2.4 收面夯压的速度应控制在2km/h，且应叠压1/3夯（碾）宽度。

6.4 治理方法

机械或人工整平，并根据需要进行表面碾压或夯实。

二、主体结构工程

1 麻面

1.1现象: 混凝土表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑。

- 1.2原因分析：

- 1.2.1模板表面粗糙或清理不干净，粘有干硬水泥砂浆等杂物，拆模时混凝土表面被粘损，出现麻面。

- 1.2.2木模板在浇筑混凝土前没有浇水湿润或湿润不够，浇筑混凝土时，与模板接触的混凝土水分被模板吸去，致使混凝土表面失水过多，出现麻面。

- 1.2.3钢模板脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷，拆模时混凝土表面粘结模板，引起麻面。

- 1.2.4模板接缝拼装不严密，浇筑混凝土时缝隙漏浆，混凝土表面沿模板位置出现麻面。

- 混凝土振捣不密实，混凝土中的气泡未排出，一部分气泡停留在混凝土表面，形成麻面。

- 1.3预防措施：

- 质量标准：按表1-1执行

表1-1

| 检验项目 | 单位 | 质 量 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合 格 | 优 良 |
| 基础、墙、板 | Cm2 | 一处：≤2000，累计：≤4000 | 一处：≤400，累计：≤800 |
| 梁、柱 |  | 一处：≤1000，累计≤2000 | 一处：≤200，累计：≤400 |

- 1.3.1模板面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。

- 1.3.2木模板在浇筑混凝土前，应用清水充分湿润，清洗干净，不留积水，使模板缝隙拼接严密。如有缝隙，应用脆塑纸或水泥砂浆等堵严，防止漏浆。

- 1.3.3钢模板脱模剂要涂刷均匀，不得漏刷。

- 1.3.4混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏振，每层混凝土均应振捣至气泡排除为止。

2  蜂窝：

- 2.1现象：混凝土局部酥松，砂浆少，石子多，石子之间出现空隙，形成蜂窝状的孔洞。

- 2.2原因分析：

- 2.2.1混凝土配合比不准确，或砂、石、水泥材料计量错误，或加水量不准，造成砂浆少石子多。

- 2.2.2混凝土搅拌时间短，没有拌合均匀，混凝土和易性差，振捣不密实。

- 2.2.3未按操作规程浇筑混凝土，下料不当使石子集中，振不出水泥浆，造成混凝土离析。

- 2.2.4混凝土一次下料过多，没有分段分层浇筑，振捣不实或下料与振捣配合不好，未振捣又下料，因漏振而造成蜂窝。

- 2.2.5模板孔隙未堵好，造成严重漏浆或墙体烂根，形成蜂窝。

- 2.3预防措施：

- 质量标准：按表2-1执行。

`											表2-1

| 检验项目 | 单位 | 质 量 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合 格 | 优 良 |
| 基础、墙、板 | cm3 | 一处：≤2000，累计：≤4000 | 一处：≤400，累计：≤800 |
| 梁、柱 |  | 一处：≤1000，累计:≤2000 | 一处：≤200，累计：≤400 |

- 2.3.2混凝土搅拌时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。

- 混凝土应拌合均匀，颜色一致，其延续搅拌最短时间一般应按表2-3规定采用。

表2-3

| 混凝土在搅拌机中延续搅拌的最短时间（S） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土坍落度 （cm） | 搅拌机型 | 当搅拌机容积为（L） |  |  |
|  |  | 小于400 | 400--1000 | 大于1000 |
| 小于及等于3 | 自落式 强制式 | 90 60 | 120 90 | 150 120 |
| 大于3 | 自落式 强制式 | 90 60 | 90 60 | 120 90 |

- 2.3.2混凝土自由倾落高度一般不得超过2m，浇筑楼板混凝土时，自由倾落高度不宜超过1m，如超过上述高度，要采取串筒，溜槽等措施下料。

- 2.3.3在竖向结构中（柱、板墙）浇筑混凝土，应采取下列措施：

支模前应在边模板下口抹80m宽找平层，找平层嵌入柱，板墙体不超过10m，保证下口严密。开始浇筑混凝土时，底部应先填以50—100mm与浇筑混凝土成分相同的水泥砂浆。混凝土坍落度应严格控制，底层振捣应认真操作。

2.3.4柱子应分段浇筑，边长大于0.4m且无交叉箍筋时，每段高度不应大于3.5m。

2.3.5墙和隔墙应分段浇筑，每段高度不应大于3m。

2.3.6采用竖向串筒导送混凝土时，竖向结构浇筑段的高度不应大于3.5m。

2.3.7柱断面在40×40cm以内并有交叉箍筋时，应在柱模侧面开设不小于30cm高的孔洞，装上斜溜槽，分段浇筑，每段高度不得超过2m。

- 2.3.8混凝土的振捣应分层捣固，浇筑层的厚度按表2-4执行。

表2-4

| 项次 | 捣实混凝土的方法 |  | 浇筑层的厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插入式振捣 |  | 振动器作用部分长度的1—5倍 |
| 2 | 表面振动 |  | 200 |
| 3 | 人工捣固: |  |  |
|  | （1）在基础，无筋混凝土或配筋稀疏的结构中。 |  | 250 |
|  | （2）在梁、板墙、柱结构中。 |  | 200 |
|  | （3）在配筋密集的结构中。 |  | 150 |
| 4 | 轻骨料混凝土 | 插入式振捣 | 300 |
|  |  | 表面振动（振动时需加载） | 200 |

- 2.3.9捣实混凝土搅合物时，插入式振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍。对轻骨料混凝土拌合物，则不应大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不应大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层混凝土结合良好，振捣棒应插入下层混凝土5cm，平板振捣器在相邻两段之间应搭接振捣3—5cm。

- 2.3.10混凝土浇捣时，必须掌握好每点的振捣时间，振捣时间与混凝土坍落度和振捣有效作用半径的关系参照表2-5执行。

表2-5

| 坍落度（cm） | 0--3 | 4--7 | 8--12 | 13--17 | 18--20 | 20以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振捣时间（S） | 22--28 | 17--22 | 13--17 | 10--13 | 7--10 | 5—7 |
| 振捣有效作用半径（cm） | 25 | 25--30 |  | 30--25 | 35—40 |  |

合适的振捣时间也可由下列现象来判断：混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，混凝土表面出浆呈水平状态，并将模板边角填满充实。

- 2.3.11浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、堵缝等情况。如发现有模板走动，应立即停止浇筑，并应在混凝土初凝前修整完好。

3  烂根：

- 3.1现象：柱子或板墙根部混凝土表面呈现小麻点，坑、砂石间有较大空隙，接茬处有穿裙子现象，混凝土表面粗糙。

- 3.2原因分析：

- 3.2.1模板缝(隙)未堵好，或模板支撑不牢固，振捣混凝土时模板移位，造成严重漏浆，形成烂根。

- 3.2.2柱子、墙体根部模板未紧贴，造成漏浆，形成穿裙子现象。

- 混凝土一次下料过多，没有分段分层浇筑，振捣不实或下料与振捣配合不好，未及时振捣又下料，因漏振而形成柱、墙体烂根。

- 3.3防治质量通病的措施：

- 3.3.1模板根部必须清扫干净，模板缝隙要堵严不漏浆。

- 3.3.2先期浇筑的混凝土应浇水充分湿润。

- 3.3.3浇灌前先用同标号或高标号砂浆辅30---50mm厚。

- 3.3.4混凝土要掌握好水灰比，和易性要好，并要控制混凝土自由下落高度以防混凝土离析。

- 3.3.5每层浇筑不得大于30cm，否则振捣不易密实。

- 3.3.6剪力墙浇筑时必须要同时对称作业,否则可能将模板挤偏,造成结构变形。

- 3.3.7在混凝土振捣过程中作到不漏振，不过振，按规定布置振点。

4  露筋：

- 4.1现象：钢筋混凝土结构内的主筋、副筋或箍筋等，没有被混凝土包裹而外露。

- 4.2原因分析：

- 4.2.1混凝土浇筑振捣时，钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放，钢筋位置偏移，致使拆模后露筋。

- 4.2.2钢筋混凝土结构断面较小，钢筋过密，如遇大石子卡在钢筋上，混凝土不能充满钢筋周围，使钢筋密集处产生露筋。

- 因配合比不当混凝土产生离析，浇捣部位缺浆或模板严重漏浆，造成露筋。

- 4.2.3混凝土振捣时，振捣棒撞击钢筋，使钢筋移位，造成露筋。

- 4.3预防措施：

- 质量标准：按表4-1执行。

表4-1

| 检 验 项 目 |  | 单位 | 合 格 | 优良 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主筋露筋长度 | 基础、墙、板 | cm | 一处：≤20，累计：≤40 | 不应有 |
|  | 梁、柱 |  | 一处：≤10，累计：≤20 | 不应有 |

- 4.3.1浇筑混凝土前，应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题应及时修整，受力钢筋的混凝土保护层厚度，如设计图中没有注明时，可按表4-2要求执行。

钢筋的混凝土保护层厚度                   表4-2

| 项次 | 项 目 |  | 保护层厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙和板 | 厚度等于和小于100mm | 10 |
|  |  | 厚度大于100mm | 15 |
| 2 | 梁和柱 | 受力钢筋 | 25 |
|  |  | 箍筋和构造钢筋 | 15 |
| 3 | 基础 | 有垫层 | 35 |
|  |  | 无垫层 | 70 |

- 4.3.2为保证混凝土保护层的厚度，要注意固定好垫块，一般每隔1m左右在主筋上安装一个垫块，主筋保护层厚度偏差见表4-3：

表4-3

| 项 次 | 偏差名称 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基 础 | ±10 |
| 2 | 柱、梁 | ±5 |
| 3 | 板、墙 | ±3 |

- 4.3.3钢筋较密集时，应选配适当的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4，同时不得大于钢筋间距的3/4。结构截面较小，钢筋较密时，可用细石混凝土浇筑。

- 4.3.4为防止钢筋移位，严禁振捣棒撞击钢筋。在钢筋密集处，可采用带刀片的振捣棒进行振捣。保护层混凝土要振捣密实，振捣的其它要求详见“蜂窝”的防治措施。

- 4.3.5浇筑混凝土前应用清水将木模板充分湿润，并认真堵好缝隙。

- 4.3.6混凝土自由倾落高度超过2m时，要用串筒或溜槽等进行下料。

- 4.3.7拆模时间要根据试块试验结果正确掌握，防止过早拆模。

- 4.3.8操作时不得踩踏钢筋，如钢筋有踩弯或脱扣者，应及时调直、补扣绑好。

5 孔洞：

- 5.1现象：混凝土结构内有空腔，局部没有混凝土或蜂窝特别大。

- 5.2原因分析：

- 5.2.1在钢筋密集处或预留孔洞下部和埋件处，混凝土浇筑不到位,，不能充分填充模板而形成孔洞。

- 5.2.2未按顺序振捣混凝土，产生漏振。

- 5.2.3混凝土离析，砂浆分离，石子成堆或严重跑浆，形成特大蜂窝。

- 5.2.4混凝土施工过程中，未按施工顺序和施工工艺认真操作产生漏振而造成孔洞。

- 5.2.5混凝土中有泥块和杂物掺入，或将木块等大件料具打入混凝土中。

- 5.2.6一次下料过多，下部因振捣器振动作用半径达不到，形成松散状态，以致出现特大蜂窝和孔洞。

- 5.3预防措施：

- 质量标准:按表5-1执行。

表5-1

| 检 验 项 目 |  | 单位 | 合 格 | 优良 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔 洞 面 积 | 基础、墙、板 | cm2 | 一处：≤100，累计：≤200 | 不应有 |
|  | 梁、柱 |  | 一处：≤40，累计：≤80 | 不应有 |

- 5.3.1在钢筋密集处，如柱梁及主次梁交叉处浇筑混凝土时，可采用细石混凝土浇筑，使混凝土充满模板，并认真振捣密实，机械振捣有困难时，可采用人工捣固配合。

- 5.3.2预留孔洞处应在两侧同时下料。下部往往浇筑不满，振捣不实，应采取在侧面开口浇筑的措施，振捣密实后再封好模板，然后往上浇筑，防止出现孔洞。平面埋设的较大面积铁件，应采取在铁板面打孔，5.3.3以利埋件底面空气排出和振捣。

- 5.3.4采用正确的振捣方法，严防漏振：

- 5.3.5插入式振捣器应采用垂直振捣方法，即振捣棒与混凝土表面垂直或斜向振捣，即振捣棒与混凝土表面成一定角度，约40--45°。

- 5.3.6振捣器插点应均匀排列，可采用行列式或交错式顺序移动，不应混用，以免漏振。每次移动距离不应大于振捣棒作用半径（R）的1.5倍。一般振捣棒的作用半径为30—40厘m，振捣器操作时应快插慢拔。

50CM

58CM

行 列 式                  交 错 式

插点排列

- 5.3.7控制好下料。要保护混凝土浇筑时不产生离析，混凝土自由倾落高度应不超过2m（浇筑板时为1m），大于2m时要用溜槽、串筒等下料。

- 防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物，基础承台梁等采用土模施工时，要注意防止土块掉入混凝土中，发现混凝土中有杂物，应及时清除干净。

- 5.3.8加强施工技术管理和质量检查工作。

6 缝隙夹渣层：

- 6.1现象：施工缝处混凝土结合不好，有缝隙或有杂物，造成结构整体性不良。

- 6.2原因分析：

- 6.2.1在浇筑混凝土前没有认真处理施工缝表面。浇筑时捣实不够。

- 6.2.2浇筑大面积钢筋混凝土结构时，往往分层分段施工。在施工停歇期间常有木块，锯末等杂物（在冬季还有积雪，冰块）积存在混凝土表面，未认真检查清理，再次浇筑混凝土时混入混凝土内，在施工缝处造成杂物夹层。

- 6.2.3浇筑混凝土柱头时，因柱子施工缝停留时间较长，易掉进杂物，浇筑上层柱时，又未进行认真处理，以致施工缝处夹有杂物。

- 6.3预防措施：

- 质量标准：

表6-1

| 检 验 项 目 |  | 单位 | 合 格 | 优良 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缝 隙 夹渣层 | 基础、墙、板 | cm | 长度≤20,深度≤5,且不超过2处 | 不应有 |
|  | 梁、柱 |  | 长度及深度≤5，且不超过2处 | 不应有 |

- 6.3.1在施工缝处继续浇筑混凝土时，应注意以下几点：

- 浇筑柱、梁、楼板，墙、斗仓及类似结构时，如间歇时间超过表6-2规定，则按施工缝处理，应在混凝土抗压强度不小于12Mpa时，才允许继续浇筑。

混凝土的凝结时间（分钟）            表6-3

| 混凝土强度等级 | 气温（℃） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 低于25 | 高于25 |
| C30及C30以下 | 210 | 180 |
| C30以上 | 180 | 150 |

（注：本表数值包括混凝土的运输及浇筑时间）

- 对混凝土进行二次振捣，这样可以提高接缝的强度和密实度。在大体积混凝土施工中，混凝土的初凝时间往往超过上表规定的时间，可以采取待先浇筑的混凝土初凝前（4—6h）再振捣一次，然后浇筑下一步混凝土的方法。二次振捣处理施工缝的方法，应先进行试验，找出规律后方可实际应用。

- 在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前，应除掉表面水泥浆薄膜和松动石子，并充分湿润和冲洗干净，残留在混凝土表面的水应予清除。

- 在浇筑前，施工缝宜先铺抹水泥浆或与混凝土相同的减石子砂浆一层，混凝土施工缝处理方法与抗拉强度关系如表6-3所示：

施工缝处理方法与抗拉强度的关系参考表

（无接缝的混凝土抗拉强度为100）           表6-2

| 名 称 | 处 理 方 法 | 抗拉强度 百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 水 平 缝 | 不铲去旧混凝土上的水泥薄膜（浮浆） | 45 |
|  | 铲去约1mm浮浆，直接浇筑新混凝土 | 77 |
|  | 铲去约1mm浮浆，施工缝上铺水泥浆 | 93 |
|  | 铲去约1mm浮浆，施工缝上铺水泥砂浆 | 96 |
|  | 铲去约1mm浮浆，施工缝上铺水泥浆，约3h后再振一次。 | 100 |
| 垂 直 缝 | 用水冲洗接槎 | 60 |
|  | 接槎面浇水泥砂浆或素水泥浆 | 80 |
|  | 铲去约1mm浮浆，浇素水泥浆或砂浆 | 85 |
|  | 铲去接槎凹凸处，浇素水泥浆或砂浆 | 90 |
|  | 接槎面浇水泥砂浆或素水泥浆，在砂塑性状态最晚期（约3—6h）再振捣 | 100 |

- 在模板上沿施工缝位置留置活板，以便清理杂物和冲洗。(冬期施工时，如有冰雪等，在用热气喷化后清理干净，锯沫等杂物，可采用高压空气吹扫)。待杂物全部清理干净后，再将留置活板封死后方可,浇筑混凝土。

- 6.3.2承受动力作用的设备基础，施工缝要进行下列处理：

- 垂直施工缝处应补插钢筋，钢筋直径为12—16mm，长度为500—600mm，间距为50mm，在台阶或施工缝垂直面上亦应有插钢筋。

- 施工缝混凝土表面应凿毛，用水冲洗干净，充分湿润，抹一层10—15mm厚的水泥砂浆，其强度等级水泥品种与基础混凝土相同。然后再继续浇筑混凝土。

- 两个标号不同的水平施工缝，其高低接合处应留成台阶形，台阶的高宽比不得大于1。

7 梁柱接头不平整

- 7.1现象：梁与柱结合处有凹凸现象,梁端面不垂直，上口有外张现象，跨柱中梁与柱两边距离不均匀，梁底以上柱边不垂直，接头局部表面漏浆，周边棱角不方正或飞边、翘边。

- 7.2原因分析

- 7.2.1模板未进行配板设计，梁模板与柱底模、边模结合不紧密。

- 7.2.2梁、柱模板接合处用小型模板或木模板配制支撑不牢固，混凝土浇筑后有跑模现象。

- 7.2.3操作人员工艺操作水平低下，责任心不强。

- 7.3预防措施：

- 质量标准：梁柱接头处横平竖直，混凝土表现无凹凸及漏浆现象，周边棱角方正、垂直。无飞边、翘边现象。

7.3.1模板必须进行配板设计,梁底模配制长度为梁长设计长度梁侧板配制长度为梁长—柱模板厚度×2，柱模板留置梁位置洞口、宽度为梁设计宽度，梁高度为设计高度+梁地板厚度。

7.3.2梁柱模板配制时应尽量多用标准组合钢模板,不足部分再另配特殊模板。

7.3.3 梁柱接头需采用木模板拼配代替的,木模板拼镶位置有阴角模板连接时,宜在模板面积的中间,无阴角模板连接时宜在模板面积的两端。

7.3.4 提高操作工的操作技能

8大面积连续墙不平整：

- 8.1现象：大面积连续墙混凝土外形竖向偏差，表面平整超过允许偏差值。

- 8.2原因分析：

- 8.2.1模板支架支承在松软地基上，不牢固或刚度不够，变形超过允许偏差值。

- 8.2.2放线误差过大，模板就位调整时没有认真吊线找直，对拉螺杆或对拉扁铁没有锁紧，致使结构超过厚度或发生歪斜。

- 8.2.3混凝土浇筑不按操作规程分层进行，一次下料过多，或用塔吊料斗直接往模板内倾倒混凝土，造成跑模或较大变形。

- 8.3预防措施：

- 质量标准：按表8-1执行

表8-1

| 检 验 项 目 |  |  | 单位 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直偏差 | 层 高 | ≤5m | mm | ≤8 |
|  |  | >5m |  | ≤10 |
|  | 全 高 |  |  | ≤H/1000,且≤30 |
| 表面平整度偏差 |  |  | mm | ≤8 |

- 8.3.1支架的支承部分和大型竖向模板必须安装在坚实的地基上，并应有足够的支承面积，以保证结构不发生下沉。如在湿陷性黄土地基上安装支架时，必须有防水措施，防止积水而造成模板沉陷变形。如为冻胀性土，还必须保证结构在土质冻结及融化时能保持设计标高。

- 8.3.2混凝土浇筑前应仔细检查模板尺寸和位置是否正确，支撑是否牢固，对拉螺杆或内拉扁铁是否锁紧，发现问题，及时处理。

- 8.3.3浇灌前要设卸料平台或铁板。吊斗内的混凝土不能直接倾倒入模，直接入模会造成物料离析并易碰撞钢筋造成弯曲变形。漏振、模板变形、跑浆等弊病。一定要分层浇筑，第一层混凝土浇筑厚度为50cm，然后均匀振捣，上部墙体混凝土分层浇筑，每层厚度不得大于1m，避免混凝土一次下料过多。

- 8.3.4浇筑时必须要同时对称作业，否则可能将模板挤偏，造成结构变形。

- 8.3.5要控制混凝土自由下落高度以防混凝土离析，顶部一定要振捣密实、拍平，不允许把多余的混凝土及石子散堆在上面。

9 缺棱掉角：

- 9.1现象：梁、柱、板墙和洞口棱角处，混凝土局部掉落，不规整，棱角有缺陷。

- 9.2发生的原因分析：

- 9.2.1木模板浇筑混凝土前未湿润或湿润不多，浇筑后混凝土养护不好，棱角处混凝土的水份被模板大量吸收，致使混凝土水化不好，强度降低，拆模时棱角被粘掉。

- 9.2.2常温施工时，过早拆除侧面非承重模板。

- 9.2.3拆模时受外力作用或重物撞击，或保护不好，棱角被碰掉，造成缺棱掉角。

- 9.2.4冬期施工时，混凝土局部受冻，造成拆模时掉角。

- 9.3预防措施：

- 质量标准：

表9-1

| 检验项目 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 缺棱、掉角 | 累计面积不大于50×200mm |

- 9.3.1木模板在浇筑混凝土前应充分湿润，混凝土浇筑后应认真浇水养护。

- 9.3.2拆除钢筋混凝土结构侧面非承重模板时，混凝土应具有足够的强度，表面及棱角才不会受到损坏。

- 9.3.3拆模时不能用力过猛过急，注意保护棱角，吊运时严禁撞击棱角。捆绑式吊运时，吊点处应采取保护措施。

- 9.3.4加强成品保护，对于处在人多、运料等通道处的混凝土阳角，拆模后要用角钢等将阳角保护好，以免碰损。

- 9.3.5冬期混凝土浇筑完毕，应做好覆盖保温工作，加强测温，及时采取措施，防止受冻。

10位移（轴线、预埋件）：

- 10.1现象：基础中心线对定位轴线的位移，墙、梁、柱轴线的位置，以及预埋件等的位移超过允许偏差值。

- 10.2发生的原因分析：

- 10.2.1模板支撑不牢固，混凝土振捣时产生位移。如杯形基础杯口采用悬挂吊模法，产生了较大的水平位移。

- 10.2.2放线误差大，没有认真校正和核对，或没有及时调整，积累误差过大。

- 10.2.3门洞口模板及预埋件固定不牢靠，混凝土浇筑、振捣方法不当，造成门洞口和预埋件产生较大位移。

- 10.3预防措施：

- 质量标准：														表10-1

| 检 验 项 目 |  | 单位 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线 位移 | 独立基础 | mm | ≤10 |
|  | 其他基础 |  | ≤15 |
|  | 墙、柱、梁 |  | ≤8 |
|  | 剪力墙 |  | ≤5 |
| 预埋 件位移 | 中心位移 | mm | ≤5 |
|  | 水平偏差 |  | ≤3 |

- 10.3.1模板固定要牢靠，如杯形基础杯口部分采用吊模法，施工时要特别重视将吊模固定好，不得松动，以控制模板在混凝土浇筑时不致产生较大水平位移。

- 10.3.2位置线要弹准确，认真将吊线找直，要及时调整误差，以消除差累积，并及时检查、核对，保证施工误差不超过允许偏差值。

- 10.3.3模板应稳定牢固，拼接严密，无松动。螺栓紧固可靠、标高、尺寸应符合要求。并应检查、核对，以防止施工过程中发生位移。

- 10.3.4门洞口模板及各种预埋件位置和标高应符合设计要求，做到位置准确，固定牢靠，检查合格后，方能浇筑混凝土。

- 10.3.5防止混凝土浇筑时冲击门洞口模板和预埋件，门洞口两侧混凝土必须均匀进行浇筑和振捣。

- 10.3.6振捣混凝土时，不得振动钢筋，模板及预埋件，以免模板变形或预埋件位移和脱落。

11混凝土预制板表面扭翘：

- 11.1现象：小型构件如沟盖板、栏板、窗台板及挑檐板等，其底面四个端角不在同一平面上，形成较大的水平高差。有这种缺陷的构件，安装后不平稳，受力时易发生斜断裂，且影响构件的表面平整，加大现场抹灰工作量。

- 11.2原因分析：

- 11.2.1用支拆模法或快速脱模法生产时，多因底模变形造成扭翘。

- 11.2.2用翻转脱模法生产时，多由于台座不平或砂子地基软硬不一，表面处理不平及翻转过程中用力不均匀造成。

- 11.3防治质量通病的措施：

- 质量标准：										表11-1

| 检验项目 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 板扭翘 | L/750 |

- 11.3.1支拆模或快速脱模使用的底模，必须平整。侧模与底模之间的缝隙不得超过2mm。

- 11.3.2翻转脱模法生产的台座，应不翘曲变形。砂子地基要翻松，软硬应一致，表面要平整。翻扣模板时用力不可过猛，动作要协调迅速。

12混凝土挂板组装后不平整：

- 12.1现象：混凝土挂板组装节点错口，构件发生扭曲，表面平整度超出允许值。

- 12.2发生的原因分析：

- 12.2.1部分制作的构件几何尺寸不准确或组装后构件几何尺寸不符合设计要求。

- 12.2.2中间拼接点有错位。

- 12.2.3平拼（卧拼）时，标高点抄得太少或抄得不准确。

- 12.2.4平拼构件加固不牢。

- 12.2.5构件立拼时支撑架刚度差，受力后产生变形。

- 12.3防治质量通病的措施：

质量标准

表12-1

| 检 验 项 目 |  | 单位 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件表面平整度 |  | mm | ≤5 |
| 板的对角差 |  |  | ≤10 |
| 相邻板下 表面平整度 | 抹 灰 |  | ≤5 |
|  | 不抹灰 |  | ≤3 |

应注意对角线尺寸是否准确。

12.3.1预防措施

12.3.2中间拼接点错口时应及时处理，以免构件产生扭曲变形。

12.3.3如拼接点需浇筑混凝土，应待混凝土强度达70%以上时才允许吊装。

12.3.4构件平拼应设拼装台，地面应夯实，其抄标高点数一般不少于5个点，并应根据构件形状合理确定。

12.3.5立拼支承架应有足够的刚度。

13烟囱表面观感差：

13.1 现象：烟囱表面模板接缝明显，有冷缝，表面挂浆，色彩不一致。

13.2 原因分析：

13.2.1 烟囱所用模板质量较差，刚度小，浇筑混凝土后变形过大。

13.2.2 模板接缝不平整，上下模板接茬偏差过大。

13.2.3 冷缝主要是混凝土浇筑组织不力，前后混凝土间隔时间超过混凝土初终凝时间。

13.2.4 色彩不一致主要是由于水泥品种或厂家不一，冬季施工防冻剂或其它外加剂变化所引起的。

13.3 预防措施

13.3.1 根据以往工程经验，改进模板设计，加强模板的刚度。

13.3.2 加大模板尺寸，将2015模板改为6015柔性大模板，减少模拼缝，同时又能保证筒壁的几何尺寸

13.3.3 竖向模板连接将原来的U型卡改为螺栓连接。

13.3.4 水平模板连接采用承插，混凝土浇筑时保证混凝土面正好在接茬处，减少水平缝。

13.3.5 加强混凝土的浇筑过程管理，确保混凝土的连续，每次浇筑混凝土时应检查机械、水、电设施等。

13.3.6 筒壁施工期间要确保水泥以及外加剂等混凝土配合所用的材料、生产商不变。季节变化时应停止筒壁施工或经试验确保外加剂的色彩一致。

三、安装工程

1  钢屋架吊装工程

1.1  现象

1.1.1  架、构间连接孔洞错位。

1.1.2  跨距过大或过小。

1.2  原因分析

1.2.1  混凝土构件中心间距误差过大。

1.2.2  吊装桁架时错位累积误差过大，

1.2.3  加工时孔洞位置错位。

1.2.4  吊装时跨距出现全部正公差或负公差，造成累积误差。

1.3  预防措施

1.3.1  质量标准：

表2-1

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下弦中心线对定位轴线位置偏移 | 5 |  |
| 2 | 预埋螺栓中心偏差 | ±5 |  |
| 3 | 框架距间偏差及柱中心偏差 | ±5 |  |
| 4 | 组内孔距偏差 | ±1.5 |  |

1.3.2  措施

1.3.2.1  确保混凝土构件中心线符合设计要求。

1.3.2.2  吊装时随时控制误差方向，减少累积误差。

1.3.2.3  构件加工打孔时，不要分段划线，确保孔位正确。

四、焊接工程

1  电弧焊

1.1  现象

1.1.1  焊接表面气孔、夹渣

1.1.2  咬边

1.1.3  贴角焊缝两边的焊脚尺寸偏差大。

1.1.4  贴角焊缝、焊缝成凹面。

1.1.5  收弧处弧坑较大。

1.1.6  未焊透。

1.1.7  焊口处理不符合要求，钝边过大，间隙过小，坡口处有锈蚀或油物。

1.1.8  未清根处理或清根处理不彻底。

1.2  原因分析

1.2.1  焊条受潮没有烘焙。

1.2.2  选用的焊接电流偏小或偏大

1.2.3  操作工艺不正确。

1.2.4  焊表面层时，没有控制好运条尺寸位置。

1.2.5  焊表面层时道与道之间没有压住。

1.2.6  焊缝收弧时，未将弧坑填满。

1.3  预防措施

1.3.1  质量标准

表1-1

| 项次 | 项目 |  |  | 质量标准 （允许偏差）（mm） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝夹渣、气孔 |  |  | 不允许 |  |
| 2 | 咬边 | 要求修磨， |  | 不允许 |  |
|  |  | 不要修磨一级焊缝 |  | 不允许 |  |
|  |  | 不要求修磨二级焊缝 |  | 深度≤0.5mm,累计焊缝长度10% |  |
| 3 | 贴角焊缝外形尺寸 |  | hf＞6 | ±3—0 |  |
|  |  |  | hf≤6 | ±1.5—0 |  |
| 4 | 贴角焊缝凹面现象 |  |  | 不允许 |  |

1.3.2措施

1.3.2.1  焊条使用前必须按规定进行烘焙。

1.3.2.2  选用合适的焊接电流。

1.3.2.3  掌握好焊条角度和焊接速度。

1.3.2.4  宜采用短弧焊接工艺。

1.3.2.5  控制好道与道之间焊条尺寸位置

1.3.2.6  在收弧处采用点焊法或回运焊条法将弧坑填满。

2  闪光对焊

2.1  现象

2.1.1  钢筋表面烧伤。

2.1.2  接头处弯折。

2.1.3  接头处轴线偏移。

2.2  原因分析

2.2.1  钢筋与电极连接处的铁锈和油污未清除。

2.2.2  电极内表面有氧化物。

2.2.3  钢筋未夹紧。

2.2.4  钢筋端头有弯曲现象。

2.2.5  焊后松夹钳过快。

2.2.6  两电极的位置不在一条线上。

2.2.7  两电极烧损成度不同造成钳口内表面变形。

2.3  预防措施：

2.3.1  质量标准

表2-1

| 项次 | 项目 |  | 质量标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接头处外观质量 |  | 无横向裂纹 |  |
| 2 | 与电极接触的钢筋表面 | Ⅰ--Ⅲ级钢筋 | 无明显烧伤 |  |
|  |  | Ⅳ级钢筋 | 无烧伤 |  |
|  |  | 低温对焊时Ⅱ--Ⅲ级钢筋 | 无烧伤 |  |
| 3 | 接头处弯折偏差 |  | ≤4° |  |
| 4 | 接头处轴线偏移 |  | ≤0.1d且≤2mm |  |

d为钢筋直径。

2.3.2  措施

2.3.2.1  清除钢筋被夹部位的铁锈和油污。

2.3.2.2  清除电极内表面氧化物。

2.3.2.3  焊接时夹头必须夹紧钢筋。

2.3.2.4  切除或校直钢筋端头的弯头部分。

2.3.2.5  焊后等接头处冷却后再松夹钳。

2.3.2.6  使用前正确调整电极位置。

2.3.2.7  应修整电极钳口或更换已变形的电极。

3  电渣压力焊

3.1  现象

3.1.1  钢筋表面烧伤。

3.1.2  接头处弯折;接头处钢筋上下轴线偏移、咬边。

3.2  原因分析

3.2.1  夹头与钢筋连接处有铁锈和油污。

3.2.2  夹头电极内表面有氧化物。

3.2.3  夹头未夹紧。

3.2.4  钢筋端头弯曲。

3.2.5  夹头折卸过快。

3.2.6  钢筋对位中心线偏移。

3.3  预防措施

3.3.1  质量标准

表3-1

| 项次 | 项目 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接头处外观质量 | 接头处焊包均匀，无裂缝及明显烧伤 |  |
| 2 | 接头处弯折偏差 | ≤4° |  |
| 3 | 接头处轴线偏移 | ≤0.1d且≤2mm |  |

3.3.2  措施

3.3.2.1  清除钢筋被夹部位的铁锈和油污。

3.3.2.2  清除电极内表面氧化物。

3.3.2.3  夹紧钢筋。

3.3.2.4  切除或校直钢筋端头的弯头部位。

3.3.2.5  焊后等接头处冷却后再松夹具。

3.3.2.6  上夹头与下夹头的钢筋必须垂直。

3.3.2.7  修整电极钳口或更换钳口变形的电极。

3.3.2.8  选用合适的焊接电流和合适的焊接时间。

3.3.2.9  调整好上钳口的起点与止点位置，确保上钢筋顶压到位。

五、建筑工程

1  砌体工程

1.1  游丁走缝

1.1.1  现象

大面积清水墙常出现丁砖竖缝歪斜，宽窄不匀，丁不压中，上下竖缝错位，搬家等现象。

1.1.2  原因

1.1.2.1  砖的长度尺寸误差较大，如砖的长为正偏差，宽为负偏差，砌一顺一丁时，竖缝宽度不易掌握，误差逐层累积，易产生游丁走缝。

1.1.2.2  砌墙摆砖时，未考虑窗口位置对砖竖缝的影响，当砌到窗处分窗口尺寸时，窗的边线不在竖缝位置，使窗间墙的竖缝搬家上下错位。

1.1.2.3 采用里脚手架砌砖时，看外墙缝不方便，易产生误差，出现游丁走缝。

1.1.3  防治措施

1.1.3.1  砌清水墙前应进行统一摆砖，确定组砌方法和调整竖缝宽度。

1.1.3.2  摆砖时应将窗口位置引出，使砖的竖缝尽量与窗口边线相齐。

1.1.3.3  砌筑时，应强调使丁砖的中线与下层条砖中线重合（即丁压中）。

1.1.3.4  每砌几层砖时，宜沿墙角1m处，用线锤吊一次竖缝垂直度。

1.1.3.5  沿墙面每隔一定距离，用线锤引测，在竖缝处弹墨线，每砌一步架或一层墙后，将墨线向上引伸，以控制游丁走缝出现。

1.2  通缝

1.2.1  现象

1.2.1.1  混水墙面组砌方法混乱，出现直缝和“二层皮”，砖柱出现包心砌法。

1.2.1.2  内外皮砖层互不相咬，形成周圈通天缝，降低砌体强度和整体性。

1.2.2  原因

1.2.2.1  操作人员砌混水墙忽视组砌形式致使出现多层砖的直缝和“二层皮”现象。

1.2.2.2  砌体柱需用大量七分砖，打砖较费工时，操作人员为省事不打七分头砖，用包心砌法。

1.2.2.3  在同一工程中，采用砖的规格、尺寸不一，造成累积偏差，而常变动组砌形式。

1.2.3  防治措施

1.2.3.1  砌砖墙应注意组砌形式，砌体中砖缝搭接不得小于1/4砖长。

1.2.3.2  内外皮砖层，每隔五层砖应有一层丁砖拉结（五顺一丁），使用半砖应分散砌于混水墙中。

1.2.3.3  砌砖柱坚持打七分头砖，严禁采用包心砌法。

1.2.3.4  砌砖柱灰缝砂浆应饱满，每砌完一层应进行一次竖缝刮浆塞缝工作，以提高砌体强度。

1.2.3.5  在同一工程中，应尽量使用同一砖厂同窑号的砖，进场砖应规格、尺寸一致。

1.3拉结筋敷设

1.3.1  现象

1.3.1.1  在配筋砖墙砌筑时漏放，或未按设计规定放置，配筋砖缝砂浆不饱满，长期钢筋遭到严重锈蚀而失去作用。

1.3.1.2  上述现象直接导致配筋砌体强度大幅度地降低。

1.3.2  原因

1.3.2.1 操作人员疏忽造成钢筋漏放，或从钢筋混凝土体浇筑前漏绑扎拉结筋，待砌筑时将混凝土凿开，靠点焊连结未连结牢固，实际造成墙体筋与混凝土体分离。

1.3.2.2  操作人员为节省钢筋未按设计要求，少放或间距过大。

1.3.2.3砌体灰缝厚度不够，特别当同一条灰缝中，有的部位（如窗间距）有配筋，有的部位无配筋时，皮数杆灰缝若按无配筋彻体确定，造成配筋部位灰缝厚度偏小，使配筋在灰缝中没有保护层，或局部未被砂浆包裹 ，使钢筋锈蚀。

1.3.3  防治措施

1.3.3.1  砌体中的配筋属于隐蔽工程项目，应加强检查，并填写隐蔽验收记录单。

1.3.3.2  施工中，对所砌筑部位需要的配筋应一次备齐，以便检查。

1.3.3.3  应在混凝土浇筑前，将拉结钢筋进行绑扎预设，封入模板内，并紧贴模板，待拆模时，一并找出，并拉平，或在混凝土体上需配筋处留置钢筋端头以便连结，焊接牢固。

1.3.3.4  砌筑时，适当增加灰缝厚度，若同一标高墙面有配筋或无配筋两种情况，可分划两种皮数杆。

1.3.3.5  为确保砂浆对钢筋的保护，可先将钢筋刷水泥净浆，放置钢筋前，应将砖层的纵横竖缝用砂浆填实，应采取满铺满挤，使钢筋能很好地被砂浆包裹。

1.4  砂浆不饱满

1.4.1  现象

砖层水平灰缝饱满度低于80%，竖缝内无砂浆，有瞎缝。

1.4.2  原因

1.4.2.1  采用M2 5或以下水泥砂浆砌筑，拌和不匀，和易性差，挤浆费劲，用大铲或瓦刀铺刮砂浆易产生空穴，砂浆层不饱满。

1.4.2.2  采用大缩口铺灰方法，使砌体砖缝缩口深度达2~3cm，使砂浆饱满度降低。

1.4.3  防治措施

1.4.3.1  砌砖尽可能采用和易性好，掺加塑化剂的混合（微沫）砂浆砌筑，以提高灰缝砂浆饱满度。

1.4.3.2  改进砌筑方法，避免采用推尺铺灰法或摆砖砌筑，应推广刮浆法，挤浆法(“三一砌砖法”一块砖，一铲灰，一揉挤的砌筑方法).严禁用干砖砌墙。

1.5  填充墙与梁底接搓处砂浆不密实。

1.5.1 现象

钢筋混凝土结构的填充墙施工时，砖墙砌筑与混凝土梁底相接处采用斜砖填砌时，出现孔洞，或无砂浆，灰缝不均匀，厚薄不一。

1.5.2  产生原因

1.5.2.1  采用水泥砂浆和易性差，不易挤浆。

1.5.2.2  在填充墙施工中皮数杆确定时，或考虑上部 砖的填充空间，致使梁底与正常砌筑的最后一层砖间隙过小，不能实现斜卧砖。

1.5.2.3  操作人员未采用满刀灰法，而采用铺灰法摆砖砌筑。

1.5.3  防治措施

1.5.3.1  梁底填充墙斜卧砖砌筑时，应增加砂浆和易性。

1.5.3.2  在进行砌筑时，应确定梁底斜卧砖填砌的空间，以高度150mm-- 180mm为宜。

1.5.3.3 在进行斜卧砖填砌时，应采用满刀灰法填砌，挤浆密实，在进行最后二、三块砖时，应进行打砖，并用钢筋棍将灌入砂浆捣实。

2  卷材防水与防腐工程

2.1  卷材搭接长度不够

2.1.2  现象

卷材接头搭接时，相邻两幅卷材搭接宽度在长边向小于70mm，短边方向小于100mm，或上下两层卷材短边搭接缝错开少于1/2幅宽，上下两层错开少于1/3或1/2幅宽。

2.1.2  原因

2.1.2.1  操作人员不熟悉相应施工规范要求，质检人员没有严格按照规范规程进行监督，在边角处下料尺寸有误。

2.1.2.2  施工人员图省事，偷工减料。

2.1.2.3  由于搭接处结合不紧密，错边造成事实上的搭接长度不够。

2.1.3  防治措施

2.1.3.1  卷材铺设属于隐蔽工程，质量检查人员应做好相应的检查，并做好检查记录，杜绝施工人员未按规范规程进行。

2.1.3.2在施工前应预先做好卷材的备料工作，一次性备齐，避免因材料不够，而减少搭接。

2.1.3.3卷材搭接处应使上、下层结合紧密，避免出现错边现象，若发现错边应及时处理。

2.2  粘结不密实

2.2.1  现象

2.2.1.1  卷材出现规律性或不规则裂缝。

2.2.1.2  沥清胶变质，干脱，龟裂，未粘结，产生翻边现象。

2.2.1.3  防水卷材出现大量大小不等的鼓泡，起泡，局部卷材与基层或下层卷材脱空。

2.2.2  产生原因

2.2.2.1  卷材质量低劣，易老化脆裂。

2.2.2.2  沥青胶韧性差，发脆，配制温度过高时易老化，碳化，失去粘性。

2.2.2.3  屋面基层潮湿，未干就涮冷底子油或铺卷材，基层窝有水分或卷材受潮，在受到太阳照射后，水气蒸发，体积膨胀，造成鼓泡。

2.2.2.4  基层不平整，空气没有排净，或基层变形开裂。

2.2.2.5  卷材铺贴扭歪，皱褶不平，或刮压不紧，雨水潮气浸入。

2.2.2.6  沥青胶标号选用过低，涂刷过厚。

2.2.3  防治措施

2.2.3.1  作好砂浆找平层，严格控制平整度，并留分格缝，并严格控制基层含水率在6%以内。

2.2.3.2  避免雨、雾、雪天施工，防止卷材受潮。

2.2.3.3  严格控制原材料和铺设质量，改善沥青胶配合比，并控制耐热度和提高韧性，防止老化。

2.2.3.4  控制好沥青胶耐热度，熬制质量和涂刷厚度应严格控制。

2.2.3.5  各层卷材应粘贴平顺严实，涂油均匀，封边严密，并把卷材内的空气赶净。

2.2.3.6  潮湿基层上铺设卷材，采取排气屋面做法。

2.2.3.7治理方法：在开裂处补贴卷材，将鼓泡处卷材割开，采取打补钉办法，重新加贴小块卷材护盖。

2.3防水涂料厚度不够

2.3.1 现象

按照设计要求防水涂料的厚度未达到要求，或厚度不均匀，造成防水层不牢固。

2.3.2  产生原因

2.3.2.1  涂刷遍数不够或防水涂料配合比不合适，或挥发性溶剂或水过多，造成干缩过大。

2.3.2.2  基层未处理干净，即进行作业，形成二层皮。

2.3.3  防治措施

2.3.3.1  保证涂刷遍数，涂刷应尽量均匀，平整，不得漏涂，产生凝块滴落。

2.3.3.2  每遍涂刷间隔时间应严格按照工艺要求进行。

2.3.3.3  严格控制防水涂料配合比

2.3.3.4  治理方法：调整配合比，增加涂刷遍数，基层要清理干净。

2.4  局部渗漏

2.4.1  现象

2.4.1.1  变形缝处出现脱开，拉裂，反水，渗水。

2.4.1.2  女儿墙、小墙、檐口、天窗、烟囱根处等渗水漏雨。

2.4.2  产生原因

2.4.2.1屋面变形缝，如伸缩缝，沉降缝等没有按规定附加干铺卷材，或铁皮翻棱安反，铁皮向中间泛水，造成变形缝漏水。

2.4.2.2  变形缝，缝隙塞灰不严，铁皮没有泛水。

2.4.2.3  铁皮未顺水流方向搭接，或未安装牢固，被风掀起。

2.4.2.4  变形缝在屋檐部位未断开，卷材直铺过去，变形缝变形时，将卷材拉裂漏雨。

2.4.2.5  女儿墙、山墙、檐口、天窗、烟囱根等处细部处理不当，卷材与立面未固定牢或未作铁皮泛水。

2.4.2.6女儿墙或山墙与屋面板未牢固拉结，温度变形将卷材拉裂，转角处未做成钝角， 直面卷材与屋面卷材未分层搭接，或未作加强层，或卷材卷起高度过小或过高，粘贴不牢，或未用木条压紧。

2.4.2.7  出檐抹灰未做滴水线或鹰嘴或卷材出檐太少。

2.4.2.7  天沟未找坡，雨水口的短管未紧贴基层，水斗四周卷材粘贴不严实，或卷材层数不够，缺乏维护，雨水管积灰堵塞，天沟积水。

2.4.2.9  转角墙面未作找平层，卷材直接贴在墙上，粘结不牢，或施工粗糙，基层不平，造成卷材翻边，翻角，漏雨。

2.4.3  防治措施

2.4.3.1  变形缝严格接设计要求或规范施工，铁皮安装注意顺水流方向搭接，作好泛水并钉装牢固，缝隙填塞严密。

2.4.3.1  变形缝在层檐部分应断开，卷材在断开处应有弯曲以适应变形伸缩需要。

2.4.3.2  变形缝铁皮高低不平，可将铁皮掀开，将基层修理平整，再铺好卷材，安好铁皮顶罩（或泛水），卷材脱开拉裂按“开裂”处理。

2.4.3.3  女儿墙、山墙、檐口开沟以及屋面伸出管道等细部处理，作到构造合理，严密。

2.4.3.4  女儿墙，山墙与屋面板拉结牢固，防止开裂，转角处做成钝角。

2.4.3.6  直面与屋面之间的卷材应设加强层并分层搭槎，卷材收口处，用木压条钉牢固并作好泛水，绿豆砂保护层。

2.4.3.7  出檐抹灰作滴水线或鹰嘴。

2.4.3.8  天沟严格按设计要求找坡，雨水口要比周围低20mm，短管要紧贴在基层上，雨水口及水斗周围卷材应贴实，层数（包括加强层），应符合要求。

2.4.3.9  转角墙面作好找平层，使其平整。

2.4.3.10  对防水层定期维护。

2.4.3.11  将开裂或脱开卷材割开，后铺卷材，其他可针对原因进行处理。

2.5  细部缺陷

2.5.1  现象

2.5.2  流淌：沥青胶软化，使卷材移动而形成皱褶或被拉空，沥青胶在下部堆积或流淌。

2.5.1.2  老化（龟裂）：沥青胶出现变质，发脱，龟裂等情况。

2.5.1.3  脱落:板面防水涂料或毡片粘结不牢,产生脱落现象。

2.5.2  产生原因

2.5.2.1  沥青胶的耐热度使用过低，天热软化。

2.5.2.2  沥青胶涂刷过厚，产生蠕动。

2.5.2.3  未作保护层，或保护层脱落，辐射温度过高，引起软化。

2.5.2.4  屋面坡度过陡，而采用平行屋脊辅贴卷材。

2.5.2.5  沥青胶的标号选用过低。

2.5.2.6  沥青胶配制时，熬制温度过高，同时，卷材铺贴进行烤化时间过长，导致碳化。

2.5.2.7  枯层表面不平整，不清洁，涂料成膜厚度不够。

2.5.2.8  基层上过早涂刷涂料或铺贴下班丝毡片（或布），使涂料与砂浆之间粘结力降低。

2.5.2.9  涂料变质或施工时遇雨淋。

2.5.2.10  采用连续作业施工，工序之间未经必要的间歇。

2.5.3  防治措施

2.5.3.1  应根据实际最高辐射温度，热源，屋面坡度合理选择沥青胶耐热度，控制好熬制质量和涂刷厚度。

2.5.3.2  作好保护层，减低辐射温度；避免大气作用，减缓老化。

2.5.3.3  屋面坡度过陡，避免平行屋脊铺贴卷材，逐层压实。

2.5.3.4  根据屋面坡度，板端最高温度合理选择卷材，检验软化点。

2.5.3.5  严格控制沥青胶的熬制和使用温度，控制好卷材烘烤程度及时间。

2.5.3.6  基层做到平整、密实、清洁、不得有水珠。

2.5.3.7  涂料一次成膜厚度不宜小于0.3mm，亦不大于0.5mm。

2.5.3.8  砂浆达到0.5Mpa以上强度才允许涂刷涂料，或贴玻璃丝毡片（布）

2.5.3.9  避免雨、雾天施工，避免使用变质失效的涂料。

2.5.3.10  防水层每道工序之间保持有12—24h的间歇，防水层施工完后应自然干燥7天以上。

2.5.3.11  治理方法：将丝毡片（布）掀开，并埋设部分木砖，清扫干净，重新粘贴，并用镀锌铁皮条把原防水层钉固。

2.6  地漏处漏水

2.6.1  现象

由上层地漏漏水，致使下层顶棚及周围墙面潮湿，尿黄、渗滴水。

2.6.2  产生原因

2.6.2.1  地漏周围混凝土浇筑不实，有缝隙，或混凝土拌合不均匀，养护不好，产生贯通性裂缝。

2.6.2.2  地漏管道周围的孔洞未用沥青油麻丝或沥青油膏塞实，而直接浇筑混凝土。

2.6.2.3  防水层到地漏处未做附加层，或附加层翻起高度不够，同时，未用油膏封头。

2.6.3.4  竖向穿过楼板未用钢性套管，套管未加止水板，或未预埋而后补上。

2.6.3  防治措施

2.6.3.1  地漏穿板套管应预埋好，同时加好止水板。

2.6.3.2  防水层到地漏处应增设附加层并封头密实。

2.6.3.3  地漏周围孔洞应用沥青麻丝或油膏塞实。

2.6.3.4  地漏周围二次灌浆应用高一级标号无收缩混凝土浇筑密实。

2.7  混凝土刚性屋面的裂缝及龟裂

2.7.1  现象

混凝土、砂浆出现各种形状不一的裂缝，造成屋面渗漏。

2.7.2  原因

2.7.2.1  混凝土刚性防水层较薄，受基层沉降，温差等变形变化等影响，而引起防水层开裂。

2.7.2.2  温度分格缝未按规定尺寸设置或设置不当，未完全分开。

2.7.2.3  砂浆、混凝土配合比不当，水泥用量过大或水灰比过大，施工压抹或振捣不密实，养护不良，早期脱水。

2.7.3  防治措施

2.7.3.1  在混凝土防水层下设置纸筋灰，麻刀灰或卷材隔离层，以减少温度收缩变形对防水层的影响。

2.7.3.2  防水层进行分格，分格缝设在装配式结构的板端，现浇混凝土整体结构的支座处，屋面转角处，间距控制应不大于6m。

2.7.3.3  严格控制水泥用量和水灰比，加强抹压与捣实，混凝土养护不少于14天，以减少收缩，提高抗拉强度。

2.7.3.4  治理方法：将裂缝处凿槽，清理干净，刷冷底子油，再嵌防水油离膏，上面再铺条状防水卷材一层盖缝。

3  地面与楼面工程

3.1  基层砂浆粘结不牢

3.1.1  现象

3.1.1.1  起壳、空鼓：面层和垫层间出现脱离，敲击有空鼓声，受力后开裂，局部或大面积剥落。

3.1.1.2  塑性裂缝：表面出现不规则，长短不一，互不连贯，类似干泥浆面裂缝。

3.1.2 原因：

3.1.2.1  基层灰渣，干灰层没有铲掉，或未对基层进行充分湿润。

3.1.2.2  基层表面不平整，造成砂浆厚薄不匀，过薄处常脱离。

3.1.2.3  水泥浆结合层涂刷过早，见干起皮或刷浆不匀或水灰比过大。

3.1.2.4  水泥石灰炉渣隔热层中存在未熟化的石灰或炉渣，配合比不当，拍打（振捣）不实。

3.1.2.5  基层过分干燥，表面没有及时覆盖，受阳光曝晒、风吹或空气过于干燥，养护不好或不及时，表面水分蒸发过快。

3.1.2.6  砂浆或混凝土水灰比过大。

3.1.2.7  混凝土温度过高或环境温度过高。

3.1.3  防治措施

3.1.3.1  基层做到清理冲洗干净，做面层前洒水充分湿润。

3.1.3.2  铺灰前洒扫水泥浆一度，使其均匀，不积水，并及时铺面层。

3.1.3.3  砂浆水灰比不要过大，铺设作到厚薄均匀。

3.1.3.4  采用水泥石灰炉渣垫层的，石灰与炉渣应事先熟化，焖化不少于14天，配合比应为水泥：石灰：炉渣=1：2：8，称量应准确，拌制均匀，拍打，振捣密实。

3.1.3.5  铺设前湿润基层，减少基层吸收水分。

3.1.3.6  适当降低混凝土浇灌温度。

3.1.3.7  严格控制水灰比，以减少收缩量。

3.1.3.8  表面抹平、压光，终凝前，立即用湿草垫覆盖，并及时洒水，气温高天气干燥，要加强养护。

3.1.3.9  处治方法：将起壳部分铲去，清理干净，用水湿润，扫水泥浆一度，用原材料填充，严格操作，并加强养护。

3.2  面砖分割缝不均匀

3.2.1  现象

板块与板块间接缝粗糙不平直。

3.2.2  原因

3.2.2.1  基层处理不好，表面不垂直、平整。

3.2.2.2  板块材规格未严格挑选，尺寸偏差大小不一。

3.2.2.3  安装前板块未试排（拼）。

3.2.2.4  镶贴操作不当，未作灰饼、挂线，按线铺设，未经常检查校正，调缝不细，造成横缝不在水平线上，竖缝不垂直。

3.2.3  防治措施

3.2.3.1  安装前认真检查基层平整情况，修补平整。

3.2.3.2  对板块严格挑选，分类堆放使用，翘曲变形的不用。

3.2.3.3  安装前弹线贴灰饼，横向或先竖向贴一排砖，作为控制平整和厚度的标准。

3.2.3.4  找好规矩，搞好排砖，严格认真操作，每贴好一块（或一行），用靠尺检查一次，及时校正横竖缝子，使其平直均匀。

3.3  相邻两块砖高低差超标

3.3.1  现象

板块与板块之间高低差大于0.5mm。

3.3.2  原因

3.3.2.1  地砖厚薄不一,或板面有翘曲变形，铺贴前没有进行挑选。

3.3.2.2  铺贴前没有进行排砖挂线。

3.3.2.3  基层不平整，明显凹凸。

3.3.2.4  操作不当，座浆过厚，铺贴后没有用橡皮锤敲平。

3.3.3  防治措施

3.3.3.1  对地砖应先进行挑选，翘曲、变形、裂纹。面层有杂质的瓷砖均不能使用。

3.3.3.2  铺贴前做好灰饼，找平，铺贴后用靠尺找平，高低差超标应立即翘起，铲去座浆重贴。

3.3.3.3  基层应平整，干净，铺贴前应做好基层检查。

4  抹灰工程

4.1  砂浆配制比例不均匀。

4.1.1  现象

抹灰砂浆未按设计要求的体积比配制，表现为水灰比过大或水泥量过少，砂子过粗，或者水泥量过大，石灰掺量过多等，导致稠度小、粘结力小或流坠严重，易干缩。

4.1.2  原因

4.1.2.1  施工人员操作不当，未按设计要求配制，并拌合不均匀。

4.1.2.2  砂浆使用砂子不合适，含水率大且粒径过粗。

4.1.3  防治措施

4.1.3.1  施工管理人员对操作者应交底清楚，并严格砂浆配制情况。

4.1.3.2  严格控制抹灰砂浆的原材料水泥、砂子的质量。

4.1.3.3  抹灰砂浆应拌合均匀。

4.2  平整度、垂直度、阴阳角不方正。

4.2.1  现象

墙、地面表面凹凸不平，阻阳角不顺直，阴角、阳角大于90°或少于90°，墙面不垂直、平整。

4.2.2  原因

4.2.2.1  抹灰前未认真做灰饼和冲筋。

4.2.2.2  阴角冲筋位置不准确，阳角处未作护角，影响阴阳角的垂直。

4.2.3  防治措施

4.2.3.1  按操作工艺将房间找方、挂线，地面贴灰饼，墙面找垂直和冲直筋。

4.2.3.2  有阴阳角两边冲筋抹灰,并用方尺检查角的方正。

4.3  门框与墙体间空鼓

4.3.1  现象

门窗框与墙体间的水泥砂浆抹面产生不规则贯通性裂缝或与墙体分离造成空鼓，门窗使用关闭时，门窗框口灰皮裂缝、脱落。

4.3.2  原因

4.3.2.1  预留木砖与门窗框之间间距过大，致使抹灰层过厚，易与墙体脱离。

4.3.2.2  门窗口塞灰不严实或所塞灰浆稠度大，硬化后缩，周边即产生空鼓，导致门窗框松动。

4.3.2.3  门窗口塞灰走头处抹灰未充分润湿，造成两次抹刷产生“二层皮”。

4.3.3  防治措施

4.3.3.1  预留木砖要求不突出墙面，门窗洞口每边空隙不应超过20mm，若超过20mm，应加设木垫。

4.3.3.2  门窗框与洞口之间的缝隙应用干硬性砂浆分层塞填严实，缝隙超过30mm时，应灌豆石混凝土，严禁在缝隙内塞嵌水泥袋纸或其他材料。

4.3.3.3  抹灰时，应将结合面充分润湿，同时控制灰浆稠度不宜过大，并注意养护。

4.3.3.4  抹灰层未上强度时，应尽量避免碰撞门窗框，使其松动，产生缝隙。

4.4  门窗框的污染

4.4.1  现象

门窗框在抹灰时未做保护，致使灰浆，灰渣粘在门窗框上造成污染。

4.4.2  原因

4.4.2.1  操作人员责任心不强，未在门窗框部分衬垫纸带。不干胶带，或塑料纸。

4.4.2.2  操作人员在进行完抹灰施工后，未将污染到门窗框上的灰浆，灰渣用干净布擦去。

4.4.3  防治措施

4.4.3.1  门窗安装时，不要破坏材料上面保护用不干胶或塑料纸，木门窗应用纸条粘盖住。

4.4.3.2  抹灰操作人员应在抹灰进行完后，立即将门窗框上的灰浆用干净棉布擦试干净。

5  饰面砖面层

5.1  空鼓、脱落

5.1.1  现象

局部或较大面积空鼓或脱落。

5.1.2  产生原因

5.1.2.1  基层未清理干净，墙面未浇水湿润。

5.1.2.2  板块材浸泡时间不够，砂浆早期失水，影响饰面与基层良好粘结。

5.1.2.3  砂浆配合比不当，稠度过大或过小，砂含泥量过大。

5.1.2.4  粘贴砂浆厚薄不匀，或一次抹得过厚，或座灰不饱满，粘贴不实。

5.1.2.5  砂浆初凝后进行拨缝调直，移动板块材，使粘结力破坏。

5.1.2.6  受外界温差影响，饰面层与基层收缩不一致，而造成空鼓。

5.1.2.7  勾缝不严，粘结层进水，受冻胀引起空鼓。

5.1.3  防治措施

5.1.3.1  打底灰作到表面平整，并划毛，每层厚不超过1cm，砌前应清理干净，将表面湿润。

5.1.3.2  板块材浸泡1h后取出，晾干使用，粘结前加刷掺107胶水泥浆一度。（外墙砖应刷外墙砖专用界面剂）

5.1.3.3  严格掌握砂浆配合比，使稠度适中，砂子含泥量控制在允许范围内，以提高粘结强度减少收缩。

5.1.3.4  板材挂浆应厚薄均匀，饱满密实，厚度宜为6-10mm之间。

5.1.3.5  初凝后严禁调整灰缝。

5.1.3.6  勾缝做到严密，防止进水、冻结，造成脱落。

5.2  平整度超标

5.2.1  现象

饰面砖面层凹凸不平，平整度超过1.5mm。

5.2.2  原因

5.2.2.1  施工前没有按照图纸尺寸核对结构施工实际情况，进行排砖，弹线贴灰饼。

5.2.2.2  放线灰饼不够，控制点少。

5.2.2.3  面砖规格偏差大，质量差，施工前未挑砖。

5.2.2.4  基层处理不好，不平整。

5.2.3  防治措施

5.2.3.1  施工前应检查基层，并作相应修整，再根据设计图纸尺寸，核实结构实际偏差，决定面砖铺贴厚度和排砖模数。

5.2.3.2  施工前应对面砖进行挑选，严重偏差的面砖不能使用。

5.2.3.3  基层打完底后，用砂浆粘在面砖背后挂灰，挂线方法与外墙抹水泥砂浆一样，阴阳角要双面挂直，灰饼的粘结层不少于10mm，间距不大于1.5m。

5.2.3.4  面砖铺贴后应将面砖表面擦干净。

5.3  接缝不均匀。

5.3.1  现象

接缝不平直、歪扭，深浅不一，粗细不均。

5.3.2  原因

5.3.2.1  施工前未核对面砖规格，挑选不严格。

5.3.2.2  未挂线贴灰饼，排砖不规矩。

5.3.2.3  粘贴面砖操作不当。

5.3.3  防治措施

5.3.3.1  施工前首先进行选砖，翘曲、变形、裂纹，面层有杂质等缺陷的瓷砖不能使用。选砖时应在长宽两个方向分别检查，进行分类，同一类尺寸规格（包括色泽）用在同一房间或同一墙面。以使感观上接缝均匀一致。

5.3.3.2  镶贴前要找好规矩，校核墙面方正平直，然后进行预排，排砖应以填面主要设施物作为中心，往两边排砖，将整砖留在阳角，非整砖留在阴角，以达到墙面接缝整齐美观。

5.3.3.3  根据已弹好的水平线，稳好平尺板，作为镶贴第一行瓷砖的依据，逐行粘贴。每贴完一行，应及时检查，并及时校正横竖缝子平直，避免在粘结砂浆收水后再进行纠偏移动。

5.4  相邻两块砖高低差

5.4.1  现象

相邻两块砖凹凸不一致，高低不平。

5.4.2  原因

5.4.2.1  施工前未选砖砖厚薄不一。

5.4.2.2  未挂线贴灰饼，或控制点少。

5.4.2.3  操作人员方法不当。

5.4.3  防治措施

防治措施同“平整度超标”。

6  门窗工程

6.1  窗台上口空鼓

6.1.1  现象

墙面抹灰后，过一段时间往往在窗口与墙面交接处，其他材料基层与砖石、混凝土基层相交处，基层平整偏差较大的部位出现空鼓，裂缝情况。

6.1.2  原因

6.1.2.1  基层清理不干净或处理不当，墙面浇水不透，抹灰后砂浆中的水分很快被基层（或底灰）吸收，影响粘结力。

6.1.2.2  门窗框两边塞灰不严，墙体预埋木砖距离过大或松动，经开关振动，在门窗框和墙体接缝处产生裂缝和空鼓现象。

6.1.2.3  砂浆配制不合理，抹灰层过厚，干缩率太大。

6.1.2.4  在石灰砂浆墙面上，后抹窗台板，交接处石灰浆未清理干净，水泥砂浆罩在残留的石灰砂浆上，出现裂缝和空鼓。

6.1.3  防治措施

6.1.3.1  抹灰前的基层处理必须认真做好，将交接面的石灰砂浆清理干净，基层润透，基层必要时刷水泥净浆。

6.1.3.2  抹灰用的砂浆必须具有良好的和易性，并具有相当的粘结强度。

6.1.3.3  砂浆应随拌随用，搁置时间不宜超过3h。

6.1.3.4  当抹灰厚度较厚时，一般每次抹灰厚度应控制在8—10mm为宜，分若干次抹平。

6.1.3.5  门窗框塞缝应作为一道主要工序由专人负责，抹灰前与墙体间的缝隙全部塞严，待达到一定强度后再用水泥砂浆找平。

6.2  门窗框、扇的扭曲变形。

6.2.1  现象

6.2.1.1  门窗框的边梃、上槛、中贯档发生弯曲、扭曲或反翘。

6.2.1.2  门窗扇立面不在同一个平面内，出现扭曲变形。

6.2.1.3  门窗框安上后，扇的四个角与框不能全部靠实。

6.2.1.4  铁门窗框立梃中间的铁脚不牢固，立梃向扇的方向产生变形，扇与框相碰或被卡住。

6.2.2  原因

6.2.2.1  门窗材料选材不当，使用易变形的木材制作。

6.2.2.2  木材含水率超标，各部干缩不一致，导致木框随之变形。

6.2.2.3  木材烘干处理不好，材质内部留有较大的残余应力。

6.2.2.4  成品露天堆放，码堆不平整，没有遮盖和刷底子油，受到风吹，日晒、雨淋，因干缩湿胀而变形。

6.2.2.5  门窗框未钉八字拉条或横撑，运输时变形。

6.2.2.6  门窗扇尺过高、过宽，选用木材截面不足，刚度差，木材稍有膨胀干缩就会产生变形。

6.2.2.7  制作质量低劣，如刮料不方正，打眼偏斜，开榫不平正，榫肩不方等都会引起门窗翘曲变形。

6.2.2.8  门窗框安装时未吊垂线，门框安完后下角未用砂浆塞牢。

6.2.2.9  安装后未固定好，木砖松动或框与木砖之间垫木不实。

6.2.3  防治措施

6.2.3.1  木材含水率应控制在18%以下。选材应选红松，白松及杉木等变形小的木材制作。

6.2.3.2  掌握木材的变形规律，合理下料锯割，多出经切材，较长门窗框边梃，选用锯割料中靠心材部分。

6.2.3.3  在木材烘干期间应加强管理，消除残余应力。

6.2.3.4  门窗框重叠堆放时,应搁置垫木垫平,保持水平,并要用棚或塑料薄膜遮盖。

6.2.3.5  立框前应涂底子油，防止其干缩或膨胀。

6.2.3.6  运输时，门窗应钉八字拉条，轻装轻卸，归类码放。

6.2.3.7  门窗扇的制作打眼要方正，两侧要平整，开榫要平整，榫肩要方正。

6.2.3.8  安装前应进行检查，翘曲的须经处置后才能使用，严重翘曲变形的，严禁使用。

6.2.3.9  安装时要注意垂直度吊线，按规定进行操作。

6.2.3.10  门框安装完后，下角要用水泥砂浆塞牢，并钉上八字拉条或横撑，防止碰撞产生位移。

6.2.3.11  框与木砖之间用垫木垫实或加钉固定。

6.3  窗框与墙的填充料不密实。

6.3.1  现象

窗框与墙体间缝隙矿棉条等填充料孔隙大，不密实。

6.3.2  原因

6.3.2.1  门窗洞口不合适，或窗框不合适，造成安装后窗框与墙体之间缝隙过大。

6.3.2.2  填充料未塞满、塞实，或使用中脱落。

6.3.3  防治措施

6.3.3.1  施工时应及时核对门窗洞口及成品门窗的尺寸，使安装时框与墙体之间的缝隙合适，不致过宽或过窄。

6.3.3.2  施工人员操作时应将填充料逐步逐层塞密实。

6.3.3.3  填充完毕后，应及时将多余头剪去，并在下道工序作相应保护。

6.4  窗密封胶封闭不顺直。

6.4.1  现象

窗密封胶不饱满，厚薄不一致，宽窄不一，扭曲不顺直。

6.4.2  原因

6.4.2.1  框与墙体的填充料不密实，或高低不平，宽窄不一。

6.4.2.2  框与填体间缝隙过大或过小。

6.4.2.3  挤密封胶时用力不均匀，速度变化大。

6.4.2.4  操作人员为节省材料，或密封胶未凝固时，既用刮尺清理，产生破坏。

6.4.3  防治措施

6.4.3.1  窗框与墙体的填充料密实、光滑，缝隙适中。

6.4.3.2  操作人员挤胶均匀，速度均匀，力求胶体饱满顺平。

6.4.3.3  待密封胶凝固后，将边角进行必要的清理。

六、建筑安装工程

给排水工程

管道弯曲度和垂直度超差

现象：垂直度超差，立管安装完成后倾斜。管道不直，直管道出现折线或弯曲。

产生的原因
垂直管道安装前未进行吊线、定位。
管道支架松动，造成管道移位。
管件的质量差，出现偏口。
长管道安装前未进行调直。

防治措施
工艺或质量标准
管道允许偏差应符合规范的规定
措施
加强施工人员对有关标准要求的了解，知道允许偏差范围的要求。
垂直管道安装前应吊线并仔细复核。
管道支架要按照规范加工和安装。
管道接口前应检查接口管件的质量，不得使用不合格和有缺陷的管件。
管道安装前要进行检查，不直的管道要进行调直。

排水管道与墙距离超差

现象
排水管道与墙距离过近或过远。

产生的原因
施工人员对有关标准了解不清。
土建墙体出现偏差。上下墙体不在一个垂直面内。
管道安装时定位不准。

防治措施
工艺或质量标准
管道坐标偏差应符合规范的规定，允许偏差为mm。
措施
加强施工人员对有关标准要求的了解，知道允许偏差范围的要求。
垂直管道安装前应吊线并仔细复核。
管道定位前应对土建墙体进行检查，选择合适的位置定位。

管道刷漆质量不合格

现象：管道背面不刷漆、管道刷漆不均匀、光滑。

产生的原因
施工人员责任心不强。
管道刷漆前不清除管子上的污物。
上道油漆未干即刷下道油漆。

防治措施
工艺或质量标准
漆膜附着牢固、光滑均匀，无漏涂、剥落、起泡透锈现象

措施
加强对施工人员的教育，提高施工人员的责任心。
管道安装完后应及时清理管子上的污物。
刷漆时按照规定工序施工。

卫生器具安装工程

安装卫生洁具时位置偏移

现象：卫生洁具距墙距离过远导致安装不稳固、卫生洁具距墙距离过近导致无法接管。

产生的原因
管道预留口不准。
到货的洁具和原设计型号不符。

防治措施
工艺或质量标准
卫生器具坐标允许偏差应符合规范的规定。单独器具允许偏差mm成排器具允许偏差mm。
措施
施工前进行图纸会审，应确定卫生器具的型号以便留洞准确。
预留口时应考虑到卫生间粉刷层及饰面层的厚度。
施工前应对到货的卫生洁具进行检查，确保型号正确。

地漏标高正负误差大

现象：地漏安装完后高出地坪、地漏过低，导致卫生间防水困难。

产生的原因
对土建地坪的标高了解不清。
预留口时下料不准。
土建施工地面时出现偏差。

防治措施
工艺或质量标准
地漏标高允许偏差应符合规范的规定。单独器具允许偏差mm成排器具允许偏差mm。地漏不得高于地坪面。
措施
施工前对施工人员进行土建有关标高的交底。
预留下料时应仔细量好长度，并考虑土建的要求。
土建部分施工时应符合要求。

卫生器具角阀漏水

现象：卫生器具角阀漏水。

产生的原因
角阀质量有问题。
安装时未加密封橡胶垫。
安装时用力过大损坏角阀。

防治措施
工艺或质量标准
规范规定，角阀的安装应完好无损，接口严密，启闭部分灵活。
措施
角阀安装前应仔细检查，不合格的产品不得使用。
安装时应检查配件是否齐全，以免遗漏。
选用合适的工具进行安装，用力宜小心。

采暖工程

系统干管及散热器支管倒坡

现象：系统水平干管倒坡，系统排气不畅、散热器支管倒坡。

产生的原因
施工人员对设计要求和规范不了解。
管道支架安装前未弹线造成支架位置偏差。
穿墙套管预埋标高不准，。
连接散热器支管的立管下料不准。

防治措施
工艺或质量标准
规范规定：管道坡度正负偏差不超过设计值的。
措施
加强施工人员对规范的了解。
支架安装前应放线并对标高仔细复核。
穿墙套管预埋时要定位准确，标高符合要求。
立管安装前下料长度要计算准确，切割准确。

套管过长或过短

现象
穿墙套管伸出墙面或缩进墙体。
穿楼板套管上部伸出地面长度不够。
穿楼板套管下部伸出顶棚或上部低于地面标高。

产生的原因
施工人员对规范不了解。
对土建墙体和楼板层的厚度了解不清。

防治措施
工艺或质量标准
规范规定：楼板内套管顶部高出地面不少于mm底部与天棚面齐平。墙壁内套管两端与饰面平。
措施
加强施工人员对规范的了解。
施工前由技术人员对土建的建筑数据进行交底。

散热器安装不稳

现象：散热器晃动。

产生的原因
散热器的托钩位置不对，数量不够。
落地安装的散热器不加脱钩。
散热器支管未加支架。

防治措施
工艺或质量标准
规范规定：散热器支、吊、托架的安装数量和构造符合设计要求和施工规范规定，位置正确，埋设平正牢固。
措施
托钩的位置和数量严格按照有关标准的要求进行布置。
散热器固定后应对支管进行固定。
支管管架按照规范加工和安装。

支架和管卡松动、脱落

现象：管道支架松动、脱落，起不到固定作用
产生的原因
未按照规范要求加工支架。
埋入墙内时未清理洞内的杂物，灌浆时未将洞内润湿。
使用规格不对的管卡。
使用膨胀管卡时膨胀部分未起作用。

防治措施
工艺或质量标准
规范规定：管道支、吊、托架的安装应构造正确，埋设平正牢固。
措施
加强施工人员对规范的了解。
埋入墙内的支架施工应按有关工艺进行。
管卡应与管子的规格相符。
使用膨胀管卡时要确保管卡牢固后再固定管道。

通风与空调工程

风管不平整

现象：凤管中心凹陷、风管咬口线不齐。

产生的原因
风管的尺寸较大时未采取加固措施。
风管下料的尺寸不准。
联合咬口机出现磨损。

防治措施
工艺或质量标准
矩形风管边长大于或等于mm和保温风管边长大于或等于mm，其管段长度在米以上均应采取加固措施。

措施
加工大风管时采取凸棱、加固框等加固措施。
风管下料时注意采取合理的方法，保证下料的尺寸正确。
对使用的设备经常进行检查、保养，维修磨损的设备。

风管吊杆过长、倾斜

现象：风管吊架不垂直、风管吊架吊杆过长。

产生的原因
吊架安装前未进行校正。
吊架的位置出现偏差。
吊杆的尺寸与现场的实际情况不符。

防治措施
工艺或质量标准
通风管道支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确，牢固可靠。

措施
吊架安装前对吊架的位置和角度进行检查。
根据现场情况对吊杆进行重新加工

管道保温不均匀

现象：管道保温后粗细不均匀。

产生的原因
保温时管道个别处未保温。
保温材料的规格与管道的规格不符。
保温材料受潮或吸水后塌陷。
缠包的保护层松紧程度不均匀。

防治措施
工艺或质量标准
规范规定：保温材料的材质、规格及防火性能必须符合设计和防火要求。保温层端部和收头处必须封闭处理。
措施
提高施工人员的责任心，避免遗漏现象的发生。
使用与管材规格相符的保温材料。
保温材料存放、施工时要注意防水湿。保温层的端部和收头处按照规范施工。
保护层施工时应缠裹均匀、密实。

阀门漏水、漏气、关闭不严

现象：阀门漏水、漏气、阀门关闭不严管，开启不灵活。

产生的原因
阀门本身的质量差。
阀门安装前未进行检查、试验和调整。

防治措施
工艺或质量标准
规范规定：阀门的型号、规格、耐压强度和严密性试验结果，符合设计要求和施工规范规定。
措施
加强对阀门采购质量的管理，确保工程中使用合格的阀门。
阀门安装前应进行检查、试验和调整。

设备振动大

现象：设备运行时振动大
设备运行时噪音大

产生的原因
设备安装时未完全找正找平。
设备地脚螺栓未拧紧。
减震垫的位置和型号不对。
设备安装前未进行调整。

防治措施
工艺或质量标准
地脚螺栓必须拧紧，并有防松装置。垫铁位置正确、接触紧密。
措施
安装设备时应按照设备安装的要求进行找正找平。
地脚螺栓应拧紧。
重新布置减震垫。
设备安装前对设备进行检查和调整。

电气照明工程

暗配管穿线困难

现象：暗配电线管内穿线困难。

产生的原因
管内有水泥或杂物堵塞。
管子施工时转弯处的弯曲半径太小，弯头处过扁。
管子接口出现缩口。
管材尺寸不标准导致截面小。

防治措施
工艺或质量标准
管子的最小弯曲半径必须≥，为管外径。
管子弯曲处的弯扁度≤。
措施
埋管时应将已完的管口临时封闭，防止杂物落入管内。
弯管时应使用有关工具，弯好的管子应进行检查，符合标准要求后再使用。
管子对口时应使用套管，不得直接对口焊接。
管子埋设前应检查管子的质量，不得使用不合格和不标准的管子。

暗配电线管内穿线电线绝缘层破损。

现象

暗配电线管内穿线后电线绝缘层破损。

产生原因：

管内有坚硬异物。

管子截面（包括接口截面）金属毛刺未打磨光滑。

管材尺寸不标准，导致截面小，使得穿线时磨损加剧。

管材质量不好，内壁焊缝处有凸出焊肉。

防治措施

质量标准：电线绝缘层破损不允许。

措施

埋管后管口临时封闭，作好成品防护，防止异物进入。

管子对口及断口处应打磨毛刺使其光滑。

穿线前清扫管子，穿线时加入适量滑石粉。

管子埋设前检查管子质量不得使用不合格的管子。

钢管外露部分不防腐

现象

钢管管口处不防腐。

产生的原因
施工人员对规范不了解。
防腐工作不及时导致管口被隐蔽。

防治措施
工艺或质量标准

钢管内外壁均应防腐，混凝土内钢管外壁可不防腐。

措施
施工人员认真学习规范，对钢管防腐的条件和部位做到心中有数。
注意施工完后及时进行防腐工作，以免管子被砌入墙内等。

配电箱、盘标高和垂直度超差

现象
箱、盘垂直度超差，安装完后倾斜。
箱、盘标高不符合要求。

产生的原因
对设计要求不清，导致标高不准。
预埋时定位不准，固定不牢固，待土建施工完后出现偏移。

防治措施
工艺或质量标准
垂直度标准箱高cm以下偏差为mm
箱高cm以上偏差为mm
标高允许偏差mm
措施
施工前加强技术交底工作，对设计要求充分了解。
箱、盘安装完后应固定牢靠，以防移位。
土建粉刷前，应再检查核对箱、盘的位置

配电箱内电线配色混乱

现象
箱内相线、零线、接地线颜色混乱，不易辨别各色线性质。

产生的原因
施工人员对有关的工艺标准不了解。
电线供应不及时，出现用其他颜色代替现象。

防治措施
工艺或质量标准
电线分色标准：黄（相）、绿（相）、红（相）、浅兰色（零线）、双色（PE线）
措施
施工人员加强学习，了解有关标准。
电线采购材料计划编制时要充分考虑配色情况。

灯具、器具安装位置不准

现象：灯具未安装在塑料或木台中心、同一房间的器具标高差超出范围。

产生的原因
灯具安装时其中心未对准塑料或木台中心。
器具安装盒预埋位置不准。

防治措施
工艺或质量标准
器具并列安装高差mm，同一场所高差mm，面板垂直度mm成排灯具中心线偏差mm
措施
塑料或木台上好后，应标出其中心线位置再安装灯具。
安装盒预埋时应按照土建的基准线进行。
安装盒应固定牢靠，防止土建施工完时盒子移位。

插座相位不对

现象：插座零线孔带电。

产生的原因
施工人员对工艺标准不清。
配线分色混乱致使插座相位不对

防治措施
工艺或质量标准
单相两孔插座
横装时，面对插座的右极接相线，左极接零线。
竖装时，面对插座的上极接相线，下极接零线。
单相三孔插座
接地线应在最上方，面对插座的右极接相线，左极接零线
三相四孔插座
接地线或接零线应在最上方，相线从左到右分别为相、相、相。
措施
施工人员加强对工艺标准要求的了解。
按照《防治配线分色混乱》的措施解决电线分色不对的问题。
施工完后及时检查，发现问题随时消缺。

第十九章 设备、半成品、材料的采购、质量、价格、运输

技术条件的监督措施

在本工程施工中，设备、半成品和材料的采购、质量、价格和运输技术条件，我方将严格按照业主和监理单位的要求执行，严格按照我公司的管理体系运作，以按时保质地满足工程施工进度。

一、材料采购过程的监督

严格执行公司的物资采购管理办法，积极推行已成熟的材料采购招（议）标制度，确保材料采购的质量，降低采购成本及材料成本。对小宗材料，要货比三家，在保证质量的前提下，降低采购价格。严格按计划数量采购，不超出计划用量。按计划时间采购，避免出现库存积压和短缺情况，造成浪费和窝工。对消耗性材料，采取用多少买多少的原则，实现零库存。

监理工程师和业主对我方拟选择的设备、材料供应商有否决权。我方负责的本工程有关的设备、材料（业主供应的材料、设备除外）的招标工作，应提前10天通知并在监理工程师和/或业主在场的情况下进行；在确定设备、材料供应厂商之前，我方先期取得业主及监理工程师的同意和认可。但业主及监理工程师的同意和不同意，均不免除我方本应承担的任何责任，也不增加业主及监理工程师的任何责任。

我方所采购的材料、设备及特种材料，必须由业主和监理工程师审定（我方至少提出2-3个参考厂家），方可采购和安装。

除合同另有规定外，我方将以迅速而有序的方式将所采购的材料运至工地现场。我方对所有其在工程中使用的材料、设备负责；我方在工程中使用未曾使用过的、优质的且符合本合同技术要求的设备、材料。我方将对不合格的材料、设备（包括业主方提供的设备和材料）拒收。

由我方自采的主要材料、特种材料和设备其要求除按设计文件和有关技术规范外，其品牌和供货厂商均须由业主及监理工程师的认可后方可采购。

业主及监理工程师有对材料的运货情况、质量情况和供货情况进行监督检查的职能和权力。

二、材料质量控制

我方应按照设计和有关标准要求，并在甲方认可的合格供货商范围内采购，并提供产品合格证明，对设备、材料质量负责。

我方采购的设备、材料与设计图纸及规范要求不符时，我方按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

我方采购的设备、材料在使用前，我方按甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由我方承担。

我方采购并使用不符合设计和标准要求的设备、材料时，我方负责修复、拆除或重新采购，由我方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

我方需要使用代用材料时，应经甲方批准认可后才能使用，其合同费用不进行调整。

我方提供检验、测试及试验任何设备或材料通常所需的协助、劳力、电力、燃料、储藏室、仪器及仪表，并应在这些材料等用于工程之前，按甲方及监理公司的选择和要求，提供材料样品以供试验。

三、材料的管理：

我方负责属于我方采购范围内的材料从采购到结算全过程的采购、运输、接货、卸车、搬运、保管、结算的全部工作。

在满足安全质量的前提下，对分部分项材料使用量严格控制，对无特殊原因造成材料浪费者，可追究责任；对于施工余料，材料管理部门要及时回收重新利用；对积极改进工艺、合理安排工序、节约材料者，予以奖励；加强设备材料现场管理，避免设备材料在现场因降雨、狂风等原因造成损坏、报废或降低使用等级，而造成浪费。

对于由我方自行采购的材料须由招标人对其品牌进行认可，并参与其招标及验收活动。

凡由我方采购的主要材料，生产厂家的资质需经甲方确认。甲方不定期对我方所采购的主要材料进行抽检，对不合格材料，甲方有权终止在本工程的使用。未经甲方认可，不得将其他工程的材料用于本工程。

第二十章  工程计算机系统投入使用

一、计算机软件在我公司的使用情况

我公司自1996年开始引进计算机软件，并在近几年公司承建的多个工程中全面应用，近几年的应用探索，为公司培训一批技术管理人员，取得非常宝贵的经验。目前我公司工程全面推行计算机软件应用，引入了计算机软件五用户网络版一套，决心通过计算机软件的应用使公司的管理水平更上一新台阶。工程开始，项目便成立了以项目经理和总工为首，项目工程部主管和技术员为成员的计算机软件应用开发小组和以工程部计划主任工程师为首，职能部室和专业技术人员为成员的计算机应用维护小组，开办了多期计算机软件基础培训与提高班，对与工程管理相关的所有技术人员、管理人员进行了计算机软件应用知识和基本操作技能的培训，达到人人了解P3的管理思路和管理方法。工程项目应用小组在计算机规划、计划编制、计划更新及目标计划的维护等方面，经过近几年的开发应用，对计算机软件的应用有了全新的、较为深入的认识。下面就计算机软件在我方工程使用过程中的管理范围、管理深度、使用经历以及使用效果予以详细的介绍。

1组织落实和人员培训工作

为了能够使计算机软件在工程管理中能够真正发挥作用,人员的培训和组织落实工作至关重要,因此公司在项目工地成立了应用开发小组和应用维护小组,开发小组具体负责项目计算机的总体规划,并负责计算机应用过程中的解释、宣传、指导及协调工作，维护小组负责计划编制、计划更新、数据采集、录入等。

计算机软件的应用是一个庞大的系统工程，不是一个部门、几个人就能完成的工作，而是与工程相关的所有部门共同参与、同心协作的工作。所以，为了使计算机软件的应用得到全面推广，公司举办了多次计算机软件应用培训班，既有基础培训，也有软件开发小组结合工程实际的提高班的培训，并多次派出技术管理人员出外到计算机软件应用较好的项目进行学习、取经。通过培训，项目工地全体工程人员都能接受计算机、应用计算机，计算机的应用非常顺利。

2制订了计算机软件应用管理制度（应用管理程序），做到计算机应用过程中有章可循。

2.1目的

为了建立一套完整的工程计划控制管理系统，使工程计划管理工作规范化、制度化、标准化。

加强项目工地工程信息统计工作，建立一套完整的工程信息传递系统。使公司总部和项目工地之间的工程信息传递更加及时、准确。

通过对工程进度计划、资源计划、成本计划的控制和分析，为公司总部、项目工地领导提供决策依据，确保工程计划按时完成。

2.2适用范围

适用于工程在采购、建筑过程中项目进度计划、人力计划、机械计划、工器具计划、材料计划的编制和执行。

2.3计划管理定义

2.3.1工程项目分解

将工程项目按一、二、三级进行逐级分解，分解出一级项目、二级项目、三级项目，并对这三级项目进行编码，赋以相应的工程代码（WBS工作分解码）和资源。

2.3.2一级进度计划

根据工程合同里程碑和承建商目标里程碑要求，确定工程关键项目的控制工期，经业主批准，作为该项目工程的一级进度计划，也称项目工程总体进度计划。其计划期为整个项目工程建设期，样式为表格样式。

2.3.3二级进度计划

根据管理处批准的一级进度计划，项目工程部编制二级进度计划，包括采购、建筑的计划日期，其计划期为整个项目工程建设期，样式为横道图。

2.3.4三级进度计划

根据二级进度计划，将项目细分到三级(工序级)，按二级单位、阶段、区域等进行分类，并注明实物工程量和资源。三级进度计划的计划期为整个工程建设期，样式为横道图。在工程施工过程中，三级进度计划由工程队编制，在计划的编制中，包含质监计划、设备及主要材料的到货要求。

2.3.5四级进度计划的计划期为六个月，执行三个月后，再编制(盘点)一次，计划期仍为六个月，即在执行前三个月计划的基础上，调整后三个月的计划，再预测下三个月的计划，如此持续下去，直到工程结束，也称为六个月滚动计划。

2.3.6五级进度计划（月度施工作业计划）

根据四级进度计划按时间段截取编制而成，其计划期为一个月，因此也称为月度施工作业计划。月度施工作业计划样式为表格样式。

2.3.7六级进度计划

为实现四、五级进度计划而编制。根据四、五级进度计划的要求，进一步按施工班组进行划分，并标明所需的资源计划(劳动力、机械、工机具、材料等)。按两周编制，第一周为本周要执行的计划，第二周对下周的预测，到下一周，修改预测性计划，作为本周执行计划，再安排下一周的预测性计划，如此持续下去，直到该项目结束，也称双周滚动计划。由项目工地二级单位编制施工活动内容，经二级单位计划主管批准执行。

2.3.8资源计划

资源计划是指为完成工程进度计划而编制的人力计划(管理人员、劳动力及服务人员)、机械计划、工器具计划、设备到货计划、材料计划等的总称。

2.3.9人力计划

人力计划按工种分为管理人员计划、劳动力计划、后勤服务人员计划；按工程进展分为总体人力计划、三月滚动人力计划，月度人力计划。

2.3.9.1管理人员计划根据各单位的岗位设置和岗位工作需要编制；劳动力计划根据二级单位组织机构的设置，以施工班组为单位，在区分固定工、合同工、待遇工、招聘工、临工的前提下，以三级进度计划为依据编制；服务人员计划根据行政机构中岗位设置和岗位工作需要编制。

2.3.9.2总体人力计划是以月为单位，汇总管理人员、劳动力、服务人员编制而成，其计划周期为工程开工准备开始到工程竣工移交后两个月；三月滚动人力计划是根据总体人力计划和工程进展情况，于每月25日前由各部门及二级单位编写，内容包括本月底现有人数(在册、出勤等)、随后三个月的计划人数，并按管理、技术、工种进行分类；月度人力计划是由各部门和二级单位根据三月滚动人力计划详细列出的人力计划。

2.3.10工器具使用计划

工机具使用计划是根据三级进度计划，结合具体工序要求及施工方案、施工工艺而编制的计划。其中工机具类别的划分按《经营承包管理办法（2000A版）》进行。通过工序的工期要求对工机具使用计划进行汇总平衡和调整，以提高工机具的使用率。

2.3.11机械使用计划

机械使用计划是根据三级进度计划，结合具体工序要求及施工方案而编制的计划。计划内容包括工程编码、机械名称类型、用途、使用期限、计划台班数。

2.3.12材料使用计划

材料使用计划包括主要材料计划、周转性材料计划、消耗性材料计划。其中，主要材料使用计划是根据三级进度计划，结合工序的施工工艺、施工方案而编制的计划，周转性材料和消耗性材料使用计划不以三级进度计划中的工序为对象进行编制，只需根据总体进度计划预测后调整编制。计划内容包括工程编码、材料名称、型号规格、数量、计划使用日期、用途。

2.4计划实施阶段

2.4.1工程开工后，项目工地计划主管将一级进度计划和二级进度计划下发给相应的部门、二级单位和有关人员，将三级进度计划下发给二级单位。

2.4.2工程开工管理

项目工地计划主管负责完成该工程的总体开工报告，报管理处批准。

2.4.3工程进度计划的编制与盘点

项目工地各二级单位每周由项目工程师根据本月的五级进度计划，完成六级进度计划(双周滚动计划)的编制与盘点，由二级单位计划主管审核后下发班组执行。

每月月底，项目工地计划主管根据各二级单位六级进度计划(双周滚动计划)的执行(完成)情况，结合四级进度计划的要求，编制下月的五级进度计划，由项目工地领导审核、批准后分发给各部门及二级单位使用执行。另外，计划主管同时完成月度施工计划执行情况分析报告，送项目工地领导。

四级进度计划每执行三个月，由项目工地计划主管盘点一次，并完成四级进度计划执行情况分析报告。由项目工地领导审核、批准后，将新的四级进度计划分发给各部门及二级单位使用。将四级进度计划执行情况分析报告送项目工地领导。在工程执行过程中，出现关键工序工期滞后时，由该项目工地计划主管以书面形式向管理处报告，说明原因，由工程部确定一、二级进度计划的修改。项目工地计划主管按工程部批准的一、二级进度计划，完成三级进度计划的修改，重新编制相应的一、二级进度控制计划。

2.4.4计划总结

工程结束时，由项目工地计划主管对该工程的计划执行情况进行分析，作出工程计划管理工作总结，上报公司总部工程部。其内容包括∶

工程合同里程碑计划、承建商目标里程碑计划和实际完成情况对比，分析里程碑工期提前或滞后的原因；

一级、二级进度计划修改情况说明；

计划控制管理的经验和不足；

如何进一步提高计划控制管理的功效。

2.5工程信息管理

2.5.1工程计划信息管理要求

工程计划信息主要包括工程概况、工期及进度控制、资源分布和成本控制等信息。

工程计划信息输出内容以网络图、横道图和数据报表为主，文字叙述为辅。要求统计指标要准确，文字叙述要真实，图表设计要合理。

控制指标以S曲线图为主，以饼分图为辅。

项目工地和公司总部间工程计划信息的传递方式以E-mail方式为主：

总部工程部计划主管负责将收集到的工程信息，利用OA系统进行信息发布，供公司总部和部门领导随时查阅。

2.5.2工程进度报表

2.5.2.1工程周报

工程周报每周五以表格形式编报，经编审批完成后上报工程部和公司总部。工程周报主要内容：

本周主要工程项目达到的实际形象进度，完成的主要实物工程量；

下周主要工程项目计划安排，应包括下周工程达到的形象进度和需完成的主要实物量；

工程存在问题，应包括设计、设备、资金、等需上级协调解决的问题。

2.5.2.2工程进度月报

- 工程月报每月以表格形式编报，每月26日前经编审批完后上报公司总部；下月3日前报电厂管理处。

- 工程月报的主要内容：

- A、向公司呈报

本月完成的经济技术指标，应包括施工产值、资金到位、质量验收情况；本月计划完成情况，仅指控制项目完成情况，若某项未完说明未完原因；下月经济技术指标，应包括施工产值、需要资金、平均职工人数；下月计划安排的控制项目；工程存在问题。

B、向业主呈报

下月施工作业计划及六个月滚动计划；本月工程实际达到的形象进度，按月度计划的内容逐一进行统计；本月完成的实物工程量，以单位工程进行统计汇总；本月安全情况、质量验收情况、机械使用情况、职工平均人数。

2.5.2.3工程大事记

每月以表格形式反馈工程从开工至工程移交各阶段发生的工程重大事件的时间及内容，并将工程大事按施工、质量、安全和其他进行分类。

2.5.2.4工期及进度控制

计划跟踪：每天要深入施工现场及时掌握施工动态，做好施工记录；每月用三级计划进行跟踪计划实际完成情况，并根据实际情况进行计划调整；每季度用二级计划跟踪计划实际完成情况，并根据实际情况进行计划调整。

2.5.2.5资源控制

劳动力班组汇总表：主要反映本周内最新统计的各部门管理人员、技术人员及各班组在册和出勤人数。

月度劳动力资源动态：每月以表格形式反映项目工地总体劳动力动态和各二级单位劳动力动态。

季度材料消耗：每季度以表格形式反映项目工地每季度及累计总体实际发生的主要材料、消耗材料、周转材料、临建材料量以及各二级单位的发生量。

月度机械台班消耗：每月以表格形式反映项目工地每月及累计总体实际发生的各类机械台班量以及各二级单位每月及累计实际发生的各类机械台班量。

月度机具台班消耗：每月以表格形式反映项目工地每月及累计总体实际发生的各类机具台班量以及各二级单位每月及累计实际发生的各类机具台班量）。

月度施工用水、用电：每月以表格形式反映项目工地每月及累计总体实际发生的施工用水、用电量以及各二级单位每月及累计实际发生的施工用水、用电量。

2.5.2.6经济指标

产值计划：每月根据公司规定，以表格形式反映工程产值计划的各项指标的划分及每月控制量和项目工地各二级单位的产值计划；以图表形式反映工程各指标每月计划发生量及计划累计发生量的百分比。

工程进度款：每月以表格形式反映工程进度款及累计确认工程进度款、每月实收工程进度款及累计实收工程进度款，以图表形式反映上述指标。

每月以表格形式反映工程成本消耗的各项指标，以图表形式反映工程成本各指标每月实际发生量。

2.6工程计划使用要求

2.6.1进度计划编制软件

全公司范围内统一使用下列软件编制进度计划∶

P3(Primavera Project Planner)Ver 3.0 for Windows或更高版本；

2.6.2计划图表编目及编号

| 工程进度计划级别及专业 | 计划编号 |
| --- | --- |
| 一级进度计划 | QH/0X/01 |
| 二级进度计划 | QH/0X/02 |
| 三级进度计划 | QH/0X/03 |
| 四级进度计划专业同上 | 编号同上 |
| 五级进度计划专业同上 | 编号同上 |
| 六级进度计划专业同上 | 编号同上 |

XX表示机组编号。

2.6.3计算机代码的确定：工程参照预规和验评采用规范统一的工程分类和命名，根据项目统一的工程代码编制相应的计算机作业代码、作业分类码、WBS编码、资源代码、费用科目代码、费用类别代码、自定义编码等。

2.6.4日历和资源确定：工程全体人员实行每月一次轮休体制休假，没有固定的双休日和节假日，因此作业日历采用7天工作制。资源方面主要是人、材、机资源，详见上面“计划管理定义”。

2.6.5逻辑关系的确定：在工程项目中，所有的子工程计划内逻辑关系由分管的技术员确定，并由技术负责人审核；施工队间的逻辑关系由项目工程部确定，这样有了正确的逻辑关系联接，计划便具有可操作性，且去掉一切不必要的、可有可无的逻辑关系，再通过进度计算和资源平衡，便可得到一个切实可行的、与实际相吻和的计划。

2.6.6权限和备份：在工程中计划使用的是计算机三用户网络版，没有恢复键，所有的计算机用户都 在同一个数据库内操作，为了计算机工程组的安全，我们采用了一定的权限设置，不同级别的人对计算机工程组的操作权限不同，并在服务器上对计算机工程进行动备份。

2.6.7计划的实时更新：工程管理，仅一个漂亮的计划是不行的，必须加以实时更新，即对工程实行动态管理，作业的信息数据不断更新，工程进度定期计算，计划根据现场实际情况不断调整，这样便可保证工程计划和相关费用的实时控制。因此，在工程管理中，我们规定，工程队的子工程计划每天更新一次，项目工程部计划每半月进行一次计划计算，若工程进度不能达到总体目标计划的要求，特别是关键路径上出现负的浮时时，就要对计算机工程计划进行修订，通过对关键工序上的资源调整、改变逻辑关系等来达到缩短工期的要求，直至工程计划和工程总体里程碑相吻和，然后将此计划作为新的近期的目标工程。

3 计算机软件在工程的应用成果

工程计算机软件的应用在全员的重视下，制度程序的约束下，应用是成功的，使工程人员的工期控制意识大大加强，均衡施工能力得到很大的提高，有力地保证了网络工期的正点。具体表现在：

3.1实现了计划的整体性和实时性

通过计算机项目工程组，把各专业的分系统子工程通过一定的逻辑关系有机地结合在一起，这样，任何一个环节关键工序的变化，都会影响到整体计划的改变，可实时反映工程的进展情况，使得大家进一步重视相互间的协调，确保了工程整体计划的完成。

3.2有利于质监工作的有效展开

计算机的使用要求质监计划细化、量化并随工程计划的滚动，提高了质监工作的正确性，加强了工程的过程控制，保证了精品工程的创建。

3.3获得了有效的资源统计数据

计算机计划需要按照作业栏目输入预定的人工、机械、材料，同时在计划执行过程中，还要把实际的资源投入反馈到计划中去，以便进行计划的调整和目标的更新，这样我们就可以按系统或子项目进行人工、机械、材料投入情况的统计，为公司制订内部定额和参与同类型机组施工和投标工作积累了宝贵、真实的信息资料。

二、计算机软件在本工程应用规划

为响应业主标书要求和明确责任、便于协调，进一步在本电厂工程中用好计算机软件，实现对工程进度的“静态控制、动态管理”，提高工作效率，加快工程信息交流，实现数据共享，实现工程进度和投资的管理控制水平全国一流，在以往工程的基础上在本工程引入一套计算机三用户网络版软件，并对计算机在本工程中的应用进行综合的规划和设计，建立起一套完整的管理体系和管理办法，更好的配合业主利用计算机对工程的进度和成本进行有效地控制。

1进度计划控制管理规则

业主和监理公司制订的工程进度控制管理规则即为本项目工作的规则。我们将严格遵照执行，参照工程的成功经验，我们建议实行本工程现场计算机采用多级计划共存于一个工程组的模式。下级计划是在上级计划的逐步深化而来的。不同级计划间的对应是通过指定上级作业代码实现的。该作业的进度完成情况由深化后作业工序自动汇总而来，资源、费用可通过工程汇总功能汇总到另一工程后写入上级计划。所以建议将整个工程进度计划分为四级

一级进度计划—业主控制性计划（里程碑进度计划）

二级进度计划—业主与电厂监理处控制性计划

三级进度计划—施工单位编制的分标段详细施工总进度计划

四级进度计划—施工单位按每季、月、周编制的详细的施工进度滚动计划

2进度计划编制依据及各方职责

一级进度计划—业主控制性计划（里程碑进度计划）。此计划由业主根据工程总体安排确定。

二级进度计划—业主与监理控制性计划。此计划由业主与监理根据里程碑计划以及项目投资与单位工程的轻重缓急编制完成。此计划作为发电厂工程（设计、制造、业主供货、施工单位间）协调控制的依据。可根据情况编制至单位工程或扩大单位工程。

三级进度计划—施工单位编制的分标段详细施工总进度计划。此计划由施工单位编制，反映施工单位对承建的工程内容的总体安排以及施工单位为满足施工进度要求而需要业主、监理以及其它施工单位提供的条件。此计划经监理和业主批准就是分标段的总体目标进度计划。可根据情况编制至分部工程或单位工程，但必须小于或等于单位工程。

四级进度计划—施工单位执行性进度计划。此计划由施工单位在三级计划的基础上根据开工时间的前后，每季、月、周逐渐细化而来，是对三级计划的进一步分解，并作为施工单位内部施工的依据。四级计划应编制至分项工程或分段工程以下，甚至到每一道作业工序。四级计划的作业项目应是三级计划作业项目的分解，应建立相互的分解关系，以便汇总进度到三级计划。

3 进度计划管理程序

一、二级计划由业主、监理进行管理协调。三级计划应由施工单位根据一、二级计划编制完成，并报监理审批。四级进度计划的审批工作权限在施工单位，但编制好的计划必须报监理。

在进度计划动态跟踪管理过程中，发现实际进度与目标计划有偏差时是否要求施工单位修改计划以跟上原目标要求，由监理决定。对于进度计划的重大修改须由监理提出，业主批准后方可执行。修改后的进度计划替代原计划成为新的目标计划。

4目标计划及进度报告上报

为加快工程信息交流速度，进度计划及进度报告应有通过P3软件制作的电子文档，并通过电子邮件方式或磁盘方式上报。

5 目标计划的更新

一级计划（里程碑计划）一般不能变动。二级计划、三级计划在工程施工中如无重大工程事件，一般也不能变动。二级计划作为项目总体目标计划，三级计划作为各标段控制性目标计划，如遇到较大的工程变更或其它特殊情况，经各方协调可以对其中不影响重要里程碑点的作业进行调整。

6 现行进度的更新

现行进度计划由施工单位在每周二更新一次，更新数据覆盖的时间范围为上周一至周日。更新内容为四级计划构成的现行计划和由汇总得到的三级计划的现行计划，其中包括进度信息和费用信息。施工单位在更新完计划后应在周二中午12点之前以电子邮件或磁盘的形式上报监理。

7 网络进度计划编制原则

本工程三级以下进度计划由施工单位编制。计划内容应涵盖所承接标段的工作范围以及为完成工作内容所必须的外部条件（如：图纸、设备、施工临时设施、与其它标段的接口等）。计划必须用准确的逻辑关系反映施工安排以及工艺约束关系，任何不合理以及多余的逻辑关系不应编入网络计划。为了进一步说明进度计划的合理性，施工单位应在提交进度计划的同时提交施工方法说明报告及响应的资源配置计划和资金计划。

三级进度计划应包含费用、图纸交付信息。

四级进度计划应包含主要施工机械安排、劳动力、设备及主材、技术供应、质量验收等信息。

根据我们以往工程计算机软件使用的经验，项目管理模式采用工程组和单项工程方式。

9 工程项目信息编码的规定

9.1工程分解结构（WBS）编码

为了方便有效地对工程的各个阶段的施工进行组织、协调和控制，也便于按不同的层次组织、汇总工程信息和工程量的汇总管理，建议本电厂工程的WBS编码拟采用《预规》和《火电验标》工程项目相结合的编码方式，将工程分解为6层：第一层为标段，第二层为系统，这一层按照预规将工程分为8个大的系统，在此八大系统划分的基础上，第三层将系统划分为子系统，然后再将子系统逐级分解。通过对工程的合理分解，便可以在施工过程中按照组织协调的要求对各专业的交叉工序进行协调和管理，对各类所需的数据包括工程进度、各类资源、费用等进行组织、汇总、分析、决策。

工程分解结构编码制定了进度计划的层次和细度，为此要求施工单位应根据进度计划作业工序的WBS编码层次要求编制计划。施工单位可以根据实际情况对WBS编码的层次进行修改和深化，但须报监理批准。修改WBS编码的原则是根据WBS编码规则，将新编码续写在合适的位置上。原有的不适用于本工程的编码保留不动

9.2作业代码和作业代码分类码

在确定作业代码的编制原则时，我们考虑到业主网络计划和项目部网络计划的管理模式均为工程组模式，因此作业代码的前两位为工程组的子工程代码，剩余几位按照质量验评中单位工程、分部工程、分项工程和分段工程的层次对作业代码进行了有意义的划分，这样方便了在计划编制、计划实施过程中对各工序的组织、协调，满足我们施工组织的需要。

作业代码分类码为子工程代码。

9.3作业分类码

本工程计算机软件应用的作业分类码应由业主、监理对工程进度通盘考虑而设立，施工单位采用。施工单位在业主的作业分类码编码基础上可以设计包括作业的责任部门、责任人、施工队伍、配合单位、工作区域、计划分级、里程碑、关键作业、质量检验等级、评定结果、检验分类和KKS编码等，按照作业的这些属性对横道图进行数据组织、汇总等操作，即可方便地对工程施工进行分析和汇总，然后根据分析汇总的情况来组织协调施工。

9.4工程日历

本项目只使用一种工程日历，即一周工作7天，全年无节假日。

9.5资源编码：

考虑到工程成本、预算的控制和工程量的统计，资源编码采用簇资源的方式进行定义,分别为预算费用、劳动力、材料、机械、设备，各种簇资源内部扩展更细的资源定义。预算费用簇资源分为四项，包括预算人工费、预算材料费和预算机械费和其他费，用于加载到项目部内部控制用的二级计划中，作为下达给工程队的承包费用。工程队是对各种人员使用量的统计，材料是对装置性材料进行统计，机械是对使用机械进行统计，设备是对需安装的设备进行统计，通过P3为施工过程中的资源平衡操作提供基础，这部分资源加载到工程队的三级实施计划中，采用公司内部定额计算后进行费用加载，通过汇总统计与承包费用进行比较，作为工程队的成本控制。

9.6 费用科目/类别编码

费用科目和费用类别是用来统计分析工程费用的。按人工费、装置性材料费、消耗性材料费、机械费、其它费、设备费、分包费等定义费用类别，费用科目采用五级编码进行定义，采用簇方式依据承包合同的项目进行划分进行分解，具体为：第一级两个字节代表标段，第二级为土建安装代码，为一个字节，第三级两个字节为系统代码，第四级为两个字节表示系统代码，第五级为各个工程内部代码，4个字节，根据工程进度情况反映费用使用情况，作为项目部跟踪、分析、控制和工程款结算的依据。

10 数据输入、输出、图表和报表的规划和设计

根据工程管理和数据分析汇总的要求，我们继续使用以往工程规定的一些常用的图表和报表的格式，保证各部门的数据输入和输出格式的统一。

与公司总部间工程计划信息的传递方式以E-mail方式为主，及时将计算机中工程信息发送到公司，并通过Web页网上发布的方式来进行将计算机中的进度、资源费用数据、各种报表和图表资料在网上发布，项目管理人员可以利用网络及时了解工程的情况，并对工程进行管理和控制。

11 工程进度计划的审查、修改与批准

业主和监理方充分认识到审查工作的重要性，并明确一旦施工单位提交的进度计划得到批准，该进度计划就是各方共同工作管理的依据，它将具有合同效力。为此应在工程实施过程中施工单位按照批准的网络计划实施工程，监理根据该计划来监督施工和控制进度，设计按照该进度计划提供施工图纸，业主根据该计划组织资金、设备、物资供应。

由于工程项目的复杂性，施工中会由于工程变更以及其它原因，引起进度计划的修改。业主要求施工单位按照规定提交送审修改的进度计划和文字报告，由监理提出意见后，报送业主批准后方能将修改的内容加入目标计划。

第二十一章、计算机MIS信息化管理

我方有丰富的MIS系统使用经验。MIS系统是以人为主导，利用计算机硬件、软件、网络通信设施及其他办公设备，进行信息收集、传输、加工、储蓄、更新和维护，以企业战略竞优、提高效率为目的，支持企业高层决策、中层控制、基层动作的集成化人机系统。在工地上建立项目部MIS系统并与internet网络连接，实现对工程建设质量、进度、安全、物资的科学管理和动态的过程控制，提高现场办公自动化水平，有效的与业主进行对接。MIS系统可划分为高层决策、中层控制、基层业务处理三个层次。其功能也相应地具有高层决策、中层控制、基层业务处理三个层次的功能。

一、施工企业级管理系统的基本组成

根据建筑施工企业生产与管理的特点及实施目标，施工企业级计算机管理系统应包括下述十三个系统：（见图）

企业级管理系统

成本管理

施工控制

材料管理

合同管理

财务管理

人力资源管理

安全管理

质量管理

档案管理

计量管理

招投标管理

设备管理

办公自动化

1工程造价管理子系统

由外部工程造价管理和内部工程造价核算两部分。其中外部工程造价管理包括建筑、安装、市政、装饰、投标预算、工程台帐、月报表及施工结算等；内部工程造价核算包括生产计划、调度统计、验收计价。

2施工控制管理子系统

以网络计划技术为核心，实现人、财、物有序协调及最佳工作路线，并对工期进行控制，及时反映各个工作的进展状况、资源（人力、材料、设备等）配备和占用状况、各项计划实施情况等。当受某种意外因素导致网络计划失败时，系统具备在现有状况下的网络计划重组能力，重新建立最佳工作路线，选择最佳工作方案。

3材料管理子系统

包括材料的进销存管理、材料采购计划及统计、限额发料、材料的市场价格，各个项目材料实际消耗与节省。材料管理系统中，应重点考虑两个基本要素：一是通过对仓库的管理，有计划地控制材料的采购量、并能实现有序的领料和发料计划；另一是按工程项目进行管理，根据工程计价计算的定额用量实行限额发料，并结合考虑工程进度的控制领料、材料调拨，达到材料的调配、采购、使用可在企业整体上进行控制。

4合同管理

从合同拟定、签定、合同的法律咨询到合同执行情况及合同完成的全过程。并重点监控合同的执行情况，自动计算索赔金额。在合同管理中，系统能根据各种模版由用户自动生成标准合同，系统具备对合同进行索引及全文检索的能力，具备对合同原件扫描录入的能力；最主要的是系统能及时记录工程款拨付情况、索赔原因和索赔金额、工程欠款情况，对没有按合同规定日期付款的合同系统自动进行报警提示，严格按照合同执行。

5财务管理子系统

由帐务处理、报表处理、财务分析及预算、工资管理等子系统组成。

5.1帐务处理功：包括建立套帐、科目设置、客户档案、人员权限设置、凭证输入、凭证复核、凭证汇总、记帐、结帐、帐簿查询，对资产负债表、损益表、利润分配表、财务状况变动表的打印等。

5.2报表处理:完成所有报表的定义，根据用户的需要，提供试算平衡、帐龄分析、往来对帐及自定义报表的各种计算公式，自动计算报表、并对报表结果进行结构分析、比较分析、趋势分析。

5.3工资管理:完成各式工资表的定义，提供灵活多变的工资条目、简单易行的计算公式,对整个单位人员增加、删除、部门调整、修改,自动计算工资条、工资表,打印工资表。

6人力资源管理子系统

由员工档案、劳动定额、市场管理等功能构成。为公司引进技术人才，合理安排人力资源服务。该系统满足对人事变动、员工考核、人员聘用和辞退进行管理，并能根据工作流程来生成人员情况表、机构报表。

7安全管理

遵循现行的行政主管部门施工安全管理规范的要求，实现安全信息管理的电脑化。包括安全教育培训、安全教育管理、施工评分及评分汇总、安全隐患整改统计、登记事故的基本情况、统计事故月报表及事故隐患记录，对各种安全规范、标准进行分类管理，满足查询检索。

8质量管理

以ISO9000质量管理和地区性质量标准为核心，严格控制施工质量和施工质量检查。包括对质量手册、程序文件、作业指导书、文件文档、工程质量注册、质量技术、质量记录清单、质量评定表；各种工程标准和资料的修改、查询、领取、借阅登记等进行管理；对材料不合格、设备不合格、工程不合格进行登记、处理；供应商资料、工程分包情况、承包方资质进行管理。

9档案管理

按照施工档案管理的规范要求，对竣工档案、各类文书档案和图纸等进行统一分类编号，满足档案管理的要求；完成各类档案的编辑、登记、统计、检索、自动归类、报表输出；实现档案借阅、移交、销毁等管理程序化。

10计量管理

分类建立器具档案、记载各种状态变动信息，提供计量器具分类管理、计量器具台帐、状态、移交、检定等资料，满足台帐、管理分类报表、各种通知单和检定计划表的查询打印。

11实验室管理

实现了实验室数据自动与半自动的获取，实验报告的计算及日常业务（收费、送检、签章）的电脑化管理。包括实验室报告模板、实验室材料分类、实验室人员档案等建立，实验数据自动或半自动采集，各类送检报告和统计表的自动生成。

12设备管理

包括设备档案台帐、核算、设备维修与报废处理等管理。设备管理系统应详细地记载设备市场信息、购置计划、申购报告、验收报告、安装调试等情况，建立设备台帐，并对设备运行、租赁、维修、报废、保养、事故故障、分布等状态信息进行统计，实行企业内（外）部设备租赁经济核算。

13办公自动化管理

该系统是上述十二个系统的重要信息的集成和信息共享，有关公司人、财、物及生产管理信息均可通过该系统使公司决策层了解公司各种经营状况，以便领导在生产和管理决策中应用。公司内部办公系统包扩公文处理、公共信息、网上会议、个人信息，人事档案、技术档案、图纸等资料，这些信息都可利用公司内部网络、公用电话网和Internet,通过OA的“业务信息管理”功能实现与上述十二个系统的信息共享。

### 二、系统构架

系统构架由四个层次组成：业务管理系统、办公自动化系统、数据仓库系统、决策支持系统。如下图所示：

同时突出五大主线：

1成本效益控制主线

收入：包括工程造价和合同索赔两个方面。合理地对工程量进行计算，并根据该工程项目中各种人工用量、材料用量和机械用量及定额标准进行整个工程项目的造价运算，准确计算整个工程造价。同时，系统应特别关注合同索赔管理，因为该项金额数目往往较大，目前在国外施工工程管理中因合同变更、设计修改、用料更改、违约等情况十分普遍，严格执行合同的执行管理，合理索赔是增加企业收入的新课题。

成本：节约开支、降低成本，包括：人工费、机械费用、材料费用及管理费用等多方面。其中以材料管理为核心，节约报材料费用最关键。控制材料费用能控制70%左右的工程成本。

2施工控制主线

主要是指怎样有效地组织人、财、物，合理地安排组织施工计划，并科学地执行计划，监控各种生产进程。即主要从工程网络计划技术方面入手，不仅要考虑怎样来编制网络计划，重点是加强对网络计划实施过程中的动态监督与管理，动态反映各个施工期内所需的资源情况（人工、材料、机械配备），以便科学地组织实施各个工序所需的各类资源。同时，当网络计划实施失败时，系统能反馈导致网络计划破网的原因及如何重新组织新的网络计划。

3质量控制主线

严格遵守工程质量管理的ISO9000标准和地区性质量管理标准，形成从“公司-项目管理部-工地现场”三级质量控制体系，动态跟踪施工质量，严把质量关，杜绝“豆腐渣”工程出现。

4安全控制主线

围绕安全管理的各个方面（如事故登记、安全检查、培训），严格进行工程经营活动中的安全检查，增加员工的安全知识和意识，防止安全事故的发生。

5决策层管理主线

怎样使企业决策层及时了解公司内部和各工程项目的人、财、物的运作状况及外界信息是企业级管理系统成败的关键。通过办公自动化系统（OA），企业决策人可以掌握企业的任何信息。OA把企业的所有业务管理系统集成为一体，在企业内部采用局域网络的信息通讯方式，企业与项目（工地）、外界实现远程网络和INTERNET信息通讯方式，任何工作站的工作人员还可以采用电子邮件（EMAIL）作为通讯方式。

- 硬件集成系统

第二十二章  新材料、新工艺、新技术应用

我公司历年来十分重视新技术、新工艺、新材料的应用，公司有多个项目被省、部及国电公司评为科技先进创新项目。公司设有主管科技进步的副经理及科技领导小组，公司信息中心设有科技专工，专门负责全公司的科技创新工作，公司每年初根据施工情况与各部门签定科技创新合同。公司科技进步工作已形成一套完整的激励机制。为了确保把本工程优质高效的完成，拟采用如下新技术、新工艺、新材料。其它新技术的应用将根据工程的实际情况及时引进。

一、建筑工程

1建筑方格网测设利用全站仪，以提高方格网测设精度和效率。建筑测量全部采用激光测量、定位、控制，精确度提高到1/20000。

2竹胶覆膜大模板体系的应用。

为搞好本工程，公司派专人对全国正在施工的水平较高的电厂进行调研，结合公司多年的施工经验，特提出在该工施工中应用竹胶覆膜大模板体系。该体系可以克服目前混凝土结构施工期间所存在的质量通病，混凝土表面质量很好。

3泵送混凝土双掺技术在工程中的应用和推广。

混凝土‘双掺’技术中，所掺的材料与以往有很大的不同，我公司在本工程的施工中计划掺入的材料为KM超细粉和公司新近研制的混凝土高效减水剂。KM超细粉是近几年才开发应用的新材料，由于其细度指标远远大于粉煤灰，而市场价格与粉煤灰相当，所以内掺后一方面可以等量代替水泥，另一方面可以大大改善混凝土的各项技术指标；我公司新近研制的混凝土高效减水剂特别适合于泵送混凝土，混凝土塌落度2h无损失，且减水效果明显，综合应用这两种材料，可降低单位立方米混凝土的成本。

4本工程采用混凝土薄膜养生液养护法

薄膜养生液养护是将可成膜溶液喷洒在混凝土表面上，溶液挥发后，在混凝土表面凝结成一层薄膜，使混凝土表面与空气隔绝，封闭混凝土中的水分不再挥发，而完成水化作用。这种方法适用于表面积大的混凝土及不便养护的混凝土结构，如柱、梁、墙面等。此种方法与传统浇水养生法比较具有养护性能好、省工、省水、成本低的特点。

5重要设备基础模板下衬PVC板施工新工艺，保证混凝土内实外光，棱角分明，进一步提高工艺质量。

6汽轮机等重要设备基础二次灌浆采用CGM或U型无收缩灌浆料，以提高灌浆密实度，提高工程质量，缩短工期。

7混凝土工程掺加减水剂改善混凝土和易性，特别有利于控制汽轮机基础等大体积混凝土的温度裂缝，同时降低工程成本。

8沟道盖板混凝土浇灌借鉴大型屋面板震动梁工艺，将沟盖板正面朝下预制，并在底部铺设感光塑料薄膜，以确保沟盖板表面光滑。

9对有抗渗要求的混凝土使用直埋对拉螺栓方式，对拉螺栓中间设止水片，两端设圆台型木塞，木塞内侧焊接钢筋头挡住。混凝土强度达到100%后拆除模板，过早会扰动螺栓易渗漏水，混凝土强度以试验为准。模板拆除后将木塞翘出，从根部割除对拉螺栓，孔洞用膨胀水泥砂浆封堵、压光，干燥后表面涂刷防水油膏防渗。此方法有效的提高了混凝土抗渗性。

10对于无抗渗要求的混凝土支模板时采用对拉螺栓外套PVC塑料管新工艺，使对拉螺栓重复利用，节约材料，降低了工程成本。

11回填土施工方案优化：回填土不实造成地面及设备基础产生下沉，是一种常见质量通病。对此，我们具体措施是在土料中掺加电厂废弃物炉渣，使炉渣填充风化粘土岩颗粒孔隙，降低回填土填料的孔隙率。

12在新材料应用方面，一是是采用了双面胶，现浇混凝土结构模板缝填嵌双面胶，杜绝了漏浆现象，从而消除了因漏浆而产生的混凝土表面质量缺陷；二是在水泥砂浆的墙面与地面修补中，采用了无收缩灌浆料代替普通水泥，解决了因水泥砂浆硬化收缩而在新旧界面产生裂缝这一难以消除的质量缺陷。

13汽机房及除氧间上部结构柱子主筋，采用了钢筋镦粗直罗纹连接。不仅加快了施工进度，同时因现场工厂化制作，施工质量易于控制，工程质量稳定性高于现场手工电弧焊，有效地保证了工程质量。

14汽机基座模板采用清水混凝土大模板施工工艺，可大大提高混凝土表面工艺质量。

15土建外墙装饰工程可采用移动式高空吊篮，减少工人劳动强度。

二、充分利用现代化管理手段，提高综合管理水平

1在该项目施工管理上全面实现计算机联网，日常办公及技术管理等实现微机化，并与业主、监理及我公司总部实现网上办公，确保各类信息交换的及时、准确，提高施工管理的调控能力和水平。

2在施工组织设计及竣工移交资料中，图纸全面采用AutoCAD软件绘制，实现竣工资料移交的光盘化、标准化。

3文件管理采用Microsoft公司的office软件，实现文件资料的有效控制。

4图纸管理将采用清华紫光TH-DAMIS软件即图纸管理系统，重要图纸存入光盘，实现图纸查借阅的微机自动化。

5我公司积极利用高科技管理工具，自主开发了具有国内先进水平的PMIS项目管理系统，可实现公司总部及各个项目部之间的无纸化办公，实现项目管理的各种资源的有效配置和信息共享，使项目管理实现全方位、高层次的动态控制。本工程的项目管理包括计划管理、合同管理、材料设备管理、安全、质量管理、成本管理、资金管理、经营管理等我公司将继续引入EPMIS项目管理集成系统，全面提升本工程项目的管理水平，提高效率，加强工期管理，确保本工程的所有活动可控在控。

三、其它方面

1采用先进的现代化混凝土搅拌系统，90m3/h 混凝土搅拌站，保证混凝土的供应，并在配制过程中，采用PLC电脑计量控制技术，确保混凝土的计量精度和生产质量。

2采用我公司自行研制的自流平灌浆料进行二次灌浆，从而保证混凝土的自动密实，确保二次灌浆的施工质量。

3电焊机集装箱一、二次线采用集中成束布置，二次连接采用快速节头，搞好现场安全文明施工。

4大力推广建设部推广应用的新型防水材料及节能材料。

第二十三章  对合同条款的响应及合同管理

一、对合同条款的响应

1我们将根据合同中的各项条款和规定，精心组织工程进行施工，确保工程按期竣工并按国家有关的规定承担保修责任。

2确保工程基建达标投产，确保达到部级优质工程，争创国家鲁班奖。严格按照质量目标所规定的百分率达到电力行业质量验收评定标准中规定的优良等级。

3全面履行招标文件合同主要条款中由承包方所承担的全部的责任和义务。

二、合同管理

1项目部是公司的派属机构，全面负责履行公司与业主方签定的合同；

2为使各业务部门及有关的管理人员全面了解合同，将组织有关的人员对合同文本进行交底，使所有人员在与业主的业务来往中严格按合同办事；

3若双方对合同的理解有分歧时协商解决；

4合同的归口管理部门是经营部，主管领导是项目部的经营经理。

第二十四章  现场保卫、消防

一、保卫管理

成立保卫工作领导小组，以项目经理为组长，安全负责人为副组长，其它成员为各部门、队（站）负责人。定期分析施工人员的思想状况，做到心中有数；定期对职工进行保卫教育，提高思想认识，一旦发生灾害事故，做到召之即来，来之即战，确保现场安全施工。

1 施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则确定党政主要领导干部负责治安保卫工作。

2 成立保卫机构，设六名保卫人员，负责施工区和生活区的治安保卫工作，设内部电话一部。

3建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带执勤标志，实行凭证件出入。

4 加强对施工队的管理，掌握人员底数，签订治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人的批准。

5 财会室及职工宿舍等易发案部位要指定专人管理，制订防范措施，防止发生盗窃案件。严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

6 变电室、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序，是现场的要害部位，制订专门保卫措施，确保安全。

7 料场、库房的设置符合治安要求，并配备必要的防范设施。贵重、剧毒、易燃易爆、放射性等物品，要设专库专管。建立存放、保管、领用、回收制度，做到帐物相符。职工携物出现场，要开出门证。

8 做好成品保卫工作，制定具体措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

9 施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。

二、 消防管理

1 消防设施

1.1施工现场必须设置消防车道，其预留宽度不得小于3.5m。消防车道如不能环行时，在适当地点修建回转车辆场地。

1.2施工现场要配备足够的消防器材，并做到合理，经常维护、保养，采取防冻保温措施，保证消防器材灵敏有效。

1.3施工现场进水管直径不小于100mm。消火栓处昼夜要设明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内不准存放任何物品。

1.4高度超过24m的在施工程，应设置消防竖管，管径不得小于65mm。

2 明火管理制度

2.1电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换，要重新办理用火证手续。

2.2施工现场严禁吸烟。必要时，应设有防火措施的吸烟室。

2.3施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。

2.4氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m，两瓶同明火作业距离不小于10m。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”、乙炔发生器作业。

2.5在施工中要坚持防火安全交底制度。特别在电火焊、刷油漆或从事防火等危险作业时，要有具体防火要求。

2.6使用木料烧火时，要随时有人看管，不准用易燃油料点火。用火完毕要及时熄火。

2.7冬季施工室内取暖或建筑物室内保温用的炉火，都要经消防人员检查。办理用火手续，发现无用火证的火炉要立即熄火，并追查责任。

2.8冬季施工采用的电热法施工时，要注意选用非易燃烧材料保温，并清除其它易燃物。