施工现场临时用电

施工组织设计

## 一、工程概况：

本工程位于铁西新区开发区6#街/8#路；为朝兴焊接设备厂工程。建筑面积为       平方米，结构形式为混凝土框架结构和钢结构组合形式。

工程近期用电为自备柴油发电机供电；远期为建设方提供的三相五线制电力系统供电（TN-S）。

## 二、线路走向、负荷分配及电箱位置

1、根据施工现场用电设备布置情况，动力与照明分开，由一级电箱分出4路干线（橡套电缆），架空及穿管埋地引至各二级分配电箱，再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。

（1）动力电源①由一级电箱输出，线路上的负荷由门式提升机1台（7.5KW）、搅拌机2台（5.5KW×2=11 KW）、电焊机1台（26×KW）、水泵1台（3.0KW）、振捣棒5支（1.5×5=7.5 KW）等组成。

（2）动力电源②由一级电箱输出供给钢筋加工作业区，线路上的负荷由钢筋煨弯机1台（4.5KW）、钢筋切断机1台（4.5KW）、钢筋调直机1台（4.5KW）、电焊机1台（26KW）等组成。

（3）动力电源③由一级电箱输出供给木工加工作业区，线路上的负荷由电锯2台（3.0×2=6KW）等组成。

（4）照明电源由一级电箱分出，引至二级分配电箱后再输出，其容量为15 KW。照明电源不从动力电源分出，即照明电源与动力电源互不影响。

（5）、据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，本供电采用三相五线制供电即（TN-S）系统，采用三级漏电保护制度。

三、配电箱的选择

采用公司统一规格的铁制配电箱

（1）箱内设漏电开关（型号：DZ10L-100/3），闸刀开关带保险（型号：HK-100/3），接线柱（3×100A）组成.

（2）漏电开关的动作电流及动作时间指标分别为(50mA,小于0.1S)。

（3） 配电箱外壳必须联通保护接地且重复接地。

（4） 各楼层用电考虑施工及敷设方便，宜设在附属建筑每层设一个配电箱。

四、各级电箱位置及布线原则

（1）门式提升机配电箱设在卷扬机边，便于电源进出线及控制。

（2）混凝土搅拌机配电箱位于搅拌机操作台旁的一侧，便于电源进出线及控制。（3）弯切机配电箱设在机侧，采用埋地敷线，以便材料进场。

（4）振捣器配电箱应布置在使用地点附近（即流动电箱）。

（5）电焊机为可移动设备，采用单回路供电，导线采用橡皮套软电缆。

（6）分配电箱距固定式用电设备距离均不超过3米，距交流弧焊机距离不大于5米，、水泵的距离大于1.5米、小于6米。

五、现场计划用电量统计表

（附表1）

| 序号 | 名 称 | 功 率 （KW） | 数 量 | 合计功率 （KW） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋切断机 | 4.5 | 1 | 4.5 |  |
| 2 | 钢筋煨弯机 | 4.5 | 1 | 4.5 |  |
| 3 | 钢筋调直机 | 4.5 | 1 | 4.5 |  |
| 4 | 卷扬机 | 7.5 | 1 | 7.5 |  |
| 5 | 电焊机 | 26 | 2 | 52 | JC=50%需换算到JC=100% |
| 6 | 振捣器 | 1.5 | 5 | 7.5 |  |
| 7 | 电锯 | 3.0 | 2 | 6 |  |
| 8 | 水泵 | 3.0 | 1 | 3.0 |  |
| 9 | 照明 | 15 | 1 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  | 104.5 |  |

六、各支路用电导线截面及电气开关的选择（附计算书）

（1）第一路配电线路①以升降机（卷扬机）及电焊机为主要负荷。

选择截面的原则：大部分为动力负荷，按发热条件选择；宜选择4×25+1×10（㎜）²橡套电缆供电。

（2） 第二路配电线路②以钢筋加工机械及电焊机为主要负荷。

选择截面的原则：为动力负荷，按发热条件选择；宜选择4×25+1×10（㎜）²橡套电缆供电。

（3）第三路配电线路③以木工加工机械为主要负荷；宜选择5×16（㎜）²橡套电缆供电。

（4）第四路配电线路④以生活区用电为主要负荷；宜选择5×10（㎜）²橡套电缆供电。

（5） 三级电箱至电机开关及开关至电机的导线和开关选择

A、 导线

5KW以下机械使用2.5mm2以上的5芯电缆套管埋地或架空敷设。

5KW-12KW机械使用4mm2以上的5芯电缆套管埋地或架空敷设。

B、 开关

吊笼、搅拌机、水泵使用控制电箱按钮开关（控制箱中的交流接触器根据电机功率而定，且不能和开关放在一起）。

木工机械使用密封式开关（禁止使用倒顺及闸刀开关）。

钢筋切铁、拉铁、弯曲机使用倒顺开关（防水、防尘型）。

电焊机、砂轮机使用闸刀开关。

（6） 选择照明线路的导线截面及照明箱内各电气开关

室内照明导线截面为：BV-500V—2.5（㎜）²、BV-500V—4（㎜）²导线穿管敷设。其架设高度大于或等于2.5（m）。

施工照明及生活照明：采用线径大于或等于2.5mm2的两芯护套线。

一级漏电总开关：三极漏电开关（DZ16L-60/3）。

单相闸刀开关：二极闸刀开关2*30（A）。

二级漏电保护器：二极漏电开关（DZ15L-40/1），其额定漏电动作电流≤30mA,额定动作时间<0.1S。

三级漏电保护器：三极漏电开关（DZ15L-32/1），其额定漏电动作电流≤30mA,额定动作时间<0.1S。

（7）电焊机导线采用三芯橡套软电缆YHH型或YHHR型的规格，焊钳用≥380V*500A且能耐高热的专用焊钳.

（8）照明接零保护线截面：BX-1*6 mm2，与动力线同杆架设。

（9）三级电箱及设备外壳接地采用大于或等于4 mm2的铜芯线，一、二级电箱外壳接地及重复接地采用大于或等于4 mm2的多股铜芯线联接。

## 七、、安全用电技术措施和电气防火措施

（一）技术措施：

1. 工地的一切用电设备必须由电工接线和管理，不得擅自架设和装电路，电工必须持证上岗，严禁违章操作。

2. 电工在接线、电气设备安装时，应按照施工设计和有关电气安全技术规程进行作业，应正确使用绝缘防护用品和经定期检查校验的绝缘检验工具。电气操作人员严格执行电工操作规程。

3. 电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并和绝缘子固定，严禁用金属裸线作绑线，室外架空高度不小于3M，室内不小于2.5M。水平沿墙敷放或门口固定最低点不得小于1.8M。

4. 电工人员严禁带电操作，线路上禁止带负荷接线，正确使用电工器具。

5. 电气设备的金属外壳必须做接地、接零保护。

6. 电气设备所用保险丝，禁止用其它金属丝代替，并且需与设备容量相匹配。

7、危险场所照明，必须使用双线圈安全变压器供电，电压不得超过36伏，特别潮湿及危险场和金属容器内所使用电压不得超过12伏。地下室及潮湿场所应采用安全电压36V或24V照明。碘钨灯用铁架的应做好保护接零，所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关。

8. 施工现场临时用电施工，必须执行施工组织设计和安全操作规程。

9. 开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效，漏电保护器是否可靠，方能使用。严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。

10. 下班后1小时必须把总电制关好并把电箱门锁上。

11. 电工必须定期检查所有漏电开关是否正常，并认真登记安全生产检查记录。

12. 开关箱距操作者的水平距离不超过3米，按钮开关不能安装在交流接触器一侧。

13. 开关箱内禁止放任何杂物，箱不能堆放沙子、水泥、白灰、水泥袋等，且灌木、杂草要清除干净。

14. 开关箱安装距地面高度为1.3M-1.5M，且安装牢固，要具有防尘、防雨功能。

15. 开关箱必须完整无缺，并配上锁，锁匙由专人保管。

16. 开关箱必须有当心触电的标志。

17. 三级漏电保护开关的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。

18. 其余规定参照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。

（二）防火措施

1. 在电箱的侧边设置干砂或干粉灭火机。

2. 当发生电火灾时应立即切断电源，用干砂灭火，或和干粉灭火机灭火，严禁使用导电的灭火剂灭火。

3. 电焊机施焊时周围严禁有易燃、易爆物品，并配备灭火器材。

## 八、计算书

1、计算书中公式符号表示：                                （附表2）

| ### Pjs | 有功功率计算负荷（KW） | ## Pe | 换算后的设备容量 (千瓦KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Qjs | 无功功率计算负荷（KVar） | Pn | 电动机铭牌功率 (千瓦KW) |
| Sjs | 视在功率计算负荷（KVA） | Pes | 换算后的额定容量 (千瓦KW) |
| Ijs | 负荷计算电流 （安A） | Ue | 线电压 (伏U) |
| Kx | 设备组的需要系数 | Φ | 相电压与相电流的相角 |
| Jc | 铭牌暂载率 | Cos,tg,,Kx的系数值通过套表取得 |  |

2、各机械组负荷计算：

- 提升机组（吊笼） Pjs1、Qjs1

查表：Kx=0.3,  COSΦ=0.7, tgΦ=1.02

Pjs1=Kx×Pe=0.3×7.5=2.25     (KW)

Qjs1=Pjs×tg=42.25×1.02=2.295 (KVar)

- 钢筋机、弯切机组

查表：Kx=0.7,  COSΦ=0.7, tgΦ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.7×13.5=9.45   (KW)

Qjs=Pjs×tg=9.45×1.02=9.639 (KVar)

- 水泵

查表：Kx=0.7,  COSΦ=0.7, tgΦ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.7×3=2.1       (KW)

Qjs=Pjs×tg=2.1×1.02=2.142     (KVar)

- 电焊机组

查表：Kx=0.45,  tgΦ=1.98

- 先将JC=50%统一换算为JC=100%时的额定容量

Pes=   JC    ×PN=   0.5  ×52=36.77 (KW)

JC100

B.计算负荷

Pjs=Kx×Pes=0.45×36.77=16.55    (KW)

Qjs=Pjs×tg=16.55×1.98=32.76      (KVar)

- 木工机械组

查表：Kx=0.7,   tgΦ=0.88

Pjs=Kx×Pe=0.7×6=4.2          (KW)

Qjs=Pjs×tg=4.2×0.88=3.70      (KVar)

- 振捣器组

查表：Kx=0.7,  COSΦ=0.7, tgΦ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.7×7.5=5.52     (KW)

Qjs=Pjs×tg=5.52×1.02=5.355    (KVar)

- 照明组

因所有负载不一定同时使用,取Kx=0.8,  COSΦ=1, tgΦ=0,并认为照明负荷均匀分配于三相线路中。

Pjs=Kx×Pe=0.8×15=12       (KW)

Qjs=Pjs×tg=0                  (KVar)

总计算负荷(取同期系数,Kx=0.9)

Pjs=K∑(Pjs+...+Pjs)=Pjs (提升机组)+Pjs (钢筋机、弯切机组) +Pjs (水泵) +Pjs (电焊机组) +Pjs (木工机械组) +Pjs (振捣器组) +Pjs (照明组)

=0.9×(2.25+9.45+2.1+116.55+54.2+5.52+12)

=0.9×52.07= 46.86(KW)

Qjs= K∑(Qjs+...+Qjs)=Qjs (提升机组)+Qjs (钢筋机、弯切机组) +Qjs (水泵) +Qjs (电焊机组) +Qjs (木工机械组) +Qjs (振捣器组) + Qjs (照明组)

=0.9×(2.295+9.639+2.142+32.76+3.70+5.355+0)

=0.9×55.891=50.30 (KVar)

Sjs=   Pjs2+Qjs2 =  46.862+50.302   =68.75   (KW)

计算电流Ij=Sc×10/3U

=68.75×1000/658=104.47A

本工程先期选用的100千瓦柴油发电机组和后期100KVA变压器外线电源。若正常供电，可以满足施工要求，但由于以下原因，仍需做好施工调度：

1、外电源压负荷不能达到满载的情况。

2、外单位配合工程施工进场后要提供的用电要求。

3、如属于现场加工用电，如钢筋制作，大型施工构件制作。

4、临时性大规模焊接作业。

当遇到上述情况时，施工现场要搞好用电调度，尽可能避免同时作业和避开用电高峰。