××××工程

电气施工方案

1、编制依据

1.1施工图纸

| 图 纸 名 称 | 图 别 | 工 程 号 |
| --- | --- | --- |
| 北京市建筑设计研究院设计的《××××》工程施工图纸 | 电 气 | 2004008 |

1.2主要标准图集

| 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 建筑电气通用图集 | 92DQ1~13 |
|  | 等电位联结安装图集 | 02D501－2 |
| 行业 | 智能建筑弱电工程设计施工图集 | 97×700（上、下） |
|  | 建筑电气安装工程图集 | JD10 |

1.3主要施工规范、规程

| 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 国 家 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 | GB50166-92 |
|  | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB50254-96 |
|  | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | GB50171-92 |
|  | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB50169-92 |
|  | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB50168-92 |
|  | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 | GBJ149-90 |
|  | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 | GBJ147-90 |
|  | 电气装置安装工程电力变压器、电抗器、互感器施工及验收规范 | GBJ148-90 |
|  | 电气装置安装工程电气设备交接试验施工及验收规范 | GB50150-91 |
|  | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 | GB50170-92 |
|  | 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 | GB50257-96 |
|  | 有线电视系统工程技术规范 | GB50200-94 |
|  | 建设工程施工现场供用电安全规范 | GB50194-93 |
|  | 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 | GB/T50311-2000 |
|  | 有线电视广播系统技术规范 | GY/T106－92 |
|  | 建筑与建筑群综合布线工程设计规范 | CECS72 |
|  | 大楼通信综合布线系统总规范 | YD/T926.1 |
|  | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB50303-2002 |
| 地方 | 建筑安装分项工程施工工艺规程 | DBJ/T 01-26-2003 |

1.4主要标准

| 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 国家 | 建筑安装工程质量检验评定统一标准 | GB50300-2001 |

1.5主要法规

| 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
|  | 建筑法 |  |
|  | 建筑质量管理条例 |  |
|  | 《北京市建筑安装工程资料管理规定》 | 市质建字（2000）569号 |

2、电气安装工程概况

| 序号 | 项目 名称 | 系 统 概 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程 简介 | 本工程二类建筑，地下两层，地上分别为博物馆四层，行政办公十层，交流中心六层，交流中心公寓七层，总建筑面积59000 m2 。电气工程分为强电、弱电两个系统。工程电源由市政电源埋地引入双路高压电缆，10KV在本楼地下一层设有高压分界室、变电室。高压配电采用铠装移开式金属封闭开关柜，单母线分段运行，手动联络；计量保护及计量均设在变配电室高压配电柜内，设两台环氧浇注干式变压器SCB9-10/0.4/0.23kv-2000kvA；低压配电采用抽屉型配电屏，单母线分段运行，自动/手动联络；功率因数补偿设于低压侧；计费方式为光总力子，低压侧设两组动力表。变配电室内设信号显示屏；三层信息中心机房内设80kvAUPS不间断电源。其火灾报警系统电源、消防风机、消防电梯、消防泵等重要负荷均为一级负荷，双路供电，末端自投。楼内应急照明及疏散指示照明由集中蓄电池组供应，保证全部停电时的应急照明继续供电。消防用电设备控制回路热元件在消防状态下仅提供报警信号，不动作跳闸。 |
| 2 | 强电 系统 | 强电系统包括：高、低压配电系统、电力配电系统、照明配电系统、楼宇自控系统、防雷接地系统、人防系统、室外照明系统、大厅及多功能厅的调光系统。其中，室外照明系统、博物馆展厅、游泳池、厨房、多功能厅以及有工艺设备场所只预留电源。 |
| 3 | 弱电 系统 | 弱电系统包括：火灾自动报警与消防联动控制系统、综合布线系统、有线电视系统、电话系统、保安监控系统。弱电系统只做管线施工，设备安装调试由专业安装公司施工。 |

3、工程质量目标及工期目标

3.1　质量目标：

电气工程要密切配合土建施工，达到“北京市结构长城杯”工程，“整体长城杯工程”。具体要求如下：

3.1.1　施工范围内的全部分部、分项工程功能达到设计要求。

3.1.2　工程质量全部达到国家现行的施工验收规范标准。

3.1.3　分部工程质量评定执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002，各检验批验收合格率100％。

3.1.4　观感质量评定得分率为90％以上。

3.1.5　工程技术资料齐全，符合《北京市建筑安装工程资料管理规定》(DBJ01-51-2003)。

3.2　工期目标：

工程于2006年1月16日开工，2007年7月14日竣工。密切配合土建工程施工，确保整个工程进度和质量。

3.3　安全目标：

贯彻OHSAS18000国际职业安全卫生管理体系标准；杜绝重大伤亡事故；创“北京市建筑工程安全文明工地”。

3. 4　现场管理目标：

贯彻ISO14001国际环境标准；

实施绿色施工，坚持污染预防，营造绿色工地，使用环保建材，为业主奉献一座健康的建筑。

4、施工部署：

4.1　施工技术管理机构

根据本工程智能化程度很高，功能齐全，为确保实现质量目标和工期目标，电气专业分强、弱电配备两套班子分别负责本工程的施工，均配备整体素质高，具有同类工程施工经验、技术和管理水平强的技术质量管理人员持证上岗。

4.2　施工准备：

4.2.1　技术准备：

4.2.1.1　技术质检人员首先明确合同签订的施工项目及配合项目，进行细致的施工图纸会审，将本专业与其他各专业有交叉施工的部位及有交接或联系的部分作为重点进行细致的对较和研究。

4.2.1.2　提前确定施工程序和施工方法，如发现重大问题作好记录，及时与建设单位和设计单位商量解决，并根据施工图和施工合同，编制更具有针对性和可操作性的施工方案和技术交底。关键部位和特殊做法要绘出精细的大样图，在施工前即对施工全过程做到通盘考虑、整体规划。

4.2.1.3　作业前做好细致的技术交底，并做好相关技术资料准备。

4.2.2施工机具及测试仪表配备：

| 施 工 机 具 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 类 型 | 数 量 |
| 1 | 电焊机 | 10台 |
| 2 | 切割机 | 3台 |
| 3 | 液压开孔器 | 2台 |
| 4 | 液压弯管器 | 1台 |
| 5 | 套丝机 | 4台 |
| 6 | 套丝板 | 4台 |
| 7 | 手动弯管器 | 30个 |
| 8 | 液压钳 | 2套 |
| 9 | 开孔器 | 2套 |
| 10 | 手电钻 | 10台 |
| 11 | 台钻 | 2台 |
| 12 | 电锤 | 10台 |
| 测 试 仪 表 |  |  |
| 编号 | 类 型 | 数 量 |
| 1 | 绝缘摇表1000V | 3块 |
| 2 | 直流电阻测试仪 | 1台 |
| 3 | 接地电阻摇表 | 1块 |
| 4 | 钳形电流表 | 2块 |
| 5 | 万能表 | 2块 |

4.2.3施工队伍准备：实行专业化施工，各专业均选用有同类施工经验的专业施工队伍，操作人员持证上岗率80％以上，以确保工程质量和工期目标。劳动力安排如下表：

| 序号 | 专 业 施 工 队 | 基 础 阶 段 | 结 构 阶 段 | 装 修 阶 段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强电施工队 | 15人 | 30人 | 50人 |
| 2 | 弱电施工队 | 12人 | 30人 | 25人 |

5、主要分项工程的施工方法

5.1 防雷、接地及等电位联结

5.1.1 防雷、接地及等电位联结系统所使用的材质必须符合设计要求和施工规范。系统各部分的电气连接应牢固可靠，防腐性能好，测试值满足设计要求，预埋件位置准确。

5.1.2本建筑物最高高度为44.3米，二级防雷。

5.1.3 在屋顶装设Φ10镀锌钢筋避雷带（网），避雷网格为10m米×10m，在屋顶最高处设置避雷针。

5.1.4 防雷引下线利用结构柱内或剪力墙内两根大于Φ20的主筋作为引下线，上端与避雷带焊接，下端与基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接，引下线间距不大于20米。外墙引下线在距室外地面1m处引出与室外接地线焊接，外墙引下线距地0.5m处设测试卡子。

5.1.5 凡凸出屋面的所有金属构件，均应与避雷带可靠焊接。

5.1.6 利用建筑物基础底板内上下两屋主筋焊接成10m×10m米的接地网，室外接地极距建筑物大于3m，距室外地面1m，用40×4镀锌扁钢连接成水平接地装置，接地电阻阻值时，增设垂直接地极为长2.5m,每5m设一根。防雷接地与强、弱电接地共用接地极，接地电阻<0.5Ω。

5.1.7从变配电室至强电竖井内的桥架上敷设一根40×4镀锌扁钢，将变配电室接地与强电竖井内接地相连。所有强弱电竖井内均垂直敷设一根，水平敷设一圈40×4镀锌扁钢，垂直与水平扁钢之间做可靠焊接。

5.1.8 本工程采用总等电位联结，将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结。总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子，严禁在金属管道上焊接。

5.1.9 采用搭接焊时，镀锌扁钢焊接长度是扁钢宽度的两倍，三面施焊；镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍，并应双面焊接；镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时，焊接长度为圆钢直径的6倍；焊接处要清除药皮，刷防锈漆，做防腐处理。

5.2钢管敷设及管内配线

5.2.1 本工程地下部分暗敷设管路采用厚壁热镀锌钢管及焊接钢管，地上部分采用厚壁焊接钢管及JDG管，要求壁厚标准，管内无毛刺，镀锌管内外镀锌均匀饱满，具备有效的产品合格证和质量证明书。

5.2.2钢管切断时断口平齐，管口打磨光滑，管内铁屑清除干净。管子弯曲半径应大于10倍管外径，弯曲处不得有裂缝，弯扁度不大于管外径的0.1倍。管路在吊顶明敷设时，弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土内平面敷设时，其弯曲半径不小于管外径10倍。

5.2.3 当线管遇下列情况之一时，应增设接线盒或过线盒，其位置应便于穿线：

| 1 | 管长度每超过30m，无弯曲 |
| --- | --- |
| 2 | 管长度每超过20m，有1个弯曲 |
| 3 | 管长度每超过15m，有2个弯曲 |
| 4 | 管长度每超过8m，有3个弯曲 |

垂直敷设的线管遇下列情况之一时，应增设固定导线用的过线盒：

| 1 | 管内导线截面为50mm2及以下，长度每超过30m |
| --- | --- |
| 2 | 管内导线截面为70～95mm2，长度每超过20m |
| 3 | 管内导线截面为120～240mm2，长度每超过18m |

5.2.4 配电箱管路进箱前必须排管设计，保证管路间距一致，多路进箱管路要长短一致，排列整齐。配管时需考虑配线方式，如图：

5.2.5镀锌钢管严禁采用熔焊的连接方式，要用专用的接地卡子跨接，两卡之间连线为铜芯软导线，截面积不小于4mm2。

5.2.6 焊接钢管管路连接采用管箍连接，跨接地线采用圆钢焊接，焊接长度为6倍圆钢直径，双面焊接。跨接地线的规格如下表：

| 管 径（mm） | 圆 钢(mm) |
| --- | --- |
| 15～25 | Φ6 |
| 32 | Φ8 |
| 40～50 | Φ10 |
| ≥70 | Φ8×2 |

5.2.7管子进箱盒均采用锁紧螺母连接固定，管端螺纹宜外露锁母2～4扣。

5.2.8 下皮距地300mm的插座盒采取一次到位的施工方法，以50cm控制线和墙边线为基准确定盒位，利用透明塑料软管抄平，严格控制位置、标高和盒口陷入墙内的深度，其它高度的插座盒、开关盒、接线盒做法依此类推。

5.2.9 进出建筑的管线需做防水密封处理，配电管路进出不同防火分区或不同房间时，应用防火材料封堵。

5.2.10 管路敷设完毕，需安图纸认真检查，避免遗漏现象。核对无误后，用管堵密封管口，防止灰浆进入管盒，造成堵塞。

5.2.11钢导管明敷设做法：采用∟25×25×3角钢做支架固定钢管，其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰，全长偏差不大于管内径1/2，所有支架间选择合适规格镀锌圆钢串联焊接至接地装置保证其可靠接地，明敷钢管的固定点距管终端、转弯中点、电气器具或接线盒150～300mm，间距最大不超过下表值，并做到均匀美观。

| 钢管直径 | 最大固定间距（mm） |
| --- | --- |
| 16～20 | 1500 |
| 25～32 | 2000 |
| 40 | 2500 |

5.2.12 配线所采用的导线型号、规格应符合设计要求，绝缘层均匀，并分清线色，线色区分如下表：

| L1 | 黄 色 |
| --- | --- |
| L2 | 绿 色 |
| L3 | 红 色 |
| N 线 | 淡蓝色 |
| PE 线 | 黄绿双色 |
| 开关控制线 | 白 色 |

5.2.13 线管内导线不应有接头和扭结，用剥线钳剥去线头绝缘层时要使用与导线相匹配的剥削刀口，避免伤及线芯。导线与设备、器具的连接，当铜线截面为10mm2及以下的单股线时，可直接与设备、器具的端子连接；截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线应先拧紧搪锡后再与设备、器具的端子连接，其它多股铜芯线应压接端子后再与设备、器具的端子连接。焊剂采用3：7的松香酒精液，避免腐蚀导线。

5.2.14 穿完线后及试运行前用1000V绝缘摇表对导线的绝缘电阻各摇测一次，其阻值不应小于0.5MΩ，并将摇测值填入文件。

5.3预留洞和预埋件

5.3.1 电气专业人员必须随工程进度配合土建工程作好预留洞：桥架、线槽穿墙及楼板、高低压进户套管、弱电进户套管、大管径穿楼板、配电箱安装处要预埋件或预留孔洞。

5.3.2 强、弱电进户需做保护管，埋深距室外地面不小于0.7m，并有适当的防水坡度，管口内封堵油麻浇筑沥青。如下图：

5.3.3 桥架、线槽穿墙及楼板预留洞以及配电箱预留洞处需加工木制模具，要求有一定强度，并适当加横竖内支撑，防止土建浇筑混凝土时使模具变形。

5.4 变配电柜及配电箱安装

5.4.1 配电柜、箱在加工订货前必须根据设计图纸、施工及验收规范做书面技术交底，明确其数量、尺寸、安装方式、材质要求、器具选择与布置、配线方式、面板颜色、锁具、产品出厂相关技术资料及其它技术质量要求。

5.4.2成套变配电柜的安装：安装前检查按照设备清单、施工图纸及设备技术资料，核对设备本体及附件、备件的规格型号、数量，产品合格证、技术资料、说明书齐全，柜体外观无损伤、变形，电气元件、绝缘瓷件无损伤、裂纹等缺陷。

基础型钢安装：按设计图预制加工好基础型钢并刷防锈漆，固定时用水平尺找平、找正，需垫平时垫片不得超过3片，然后焊接牢固，并将已预留好的接地扁钢与之焊牢，焊接长度为扁钢宽度的2倍以上，然后刷防锈漆一遍、灰漆两遍。

- 按图纸布置顺序将柜固定于型钢上，固定前，应先找平、找正，其允许偏差如下表，高压柜用M16镀锌螺丝、低压柜用M12镀锌螺丝固定，每台柜体单独与接地干线连接，并配有明显、可靠的接地装置，装有电器的可开启柜门用裸铜软导线与接地装置作可靠连接。

5.4.3 二次线连接：接线准确，压接牢固，平垫、弹簧垫齐全，一个端子压一根线，最多不超过2根且两线间加平垫圈，多股线涮锡。

5.4.4 柜顶封闭母线安装:封闭插接母线的拐弯处必须加吊架。直段插接母线支架的距离不应大于2m。膨胀螺栓固定支架不少于两条,固定牢固，螺扣外露2－4扣，膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫，吊架应用双螺母夹紧。母线安装：封闭插接母线应直接用螺栓固定在支架上，螺栓加装平垫和弹簧垫圈固定牢固。封闭插接母线外壳连接时，地线跨接板连接应牢固，防止松动，严禁焊接。封闭插接母线外壳两端应与保护地线连接。

5.4.5 明装配电箱的安装：在混凝土墙或砖墙上找出准确的固定点位置，用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔，采用金属膨胀螺栓固定配电箱。其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内，且孔洞应平直不得歪斜。明装配电箱（暗管）做法如下图：

5.4.6 暗装配电箱的安装：根据预留孔洞尺寸先找好箱体标高及水平尺寸，固定好箱体，焊接好跨接地线，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐，如因墙体较薄箱底与墙皮平齐或抹灰层厚度小于20mm时，应在箱底侧固定金属网后再做墙面抹灰，以防止抹灰层开裂起皮。安装盘面要求平整，紧贴墙面，贴脸平正，垂直偏差不大于3mm。暗装配电箱面紧贴墙面。具体安装详见下图。

5.4.7 箱内配线、接线：各相线色严格区分，接线整齐，PE线安装明显牢固，回路编号清楚齐全。

5.4.8 配电箱的不带电的金属外壳接地应牢固可靠，设备的保护地线截面要求见下表。

| 装置的相线截面S（mm2） | 相应保护线最小截面SP（mm2） |
| --- | --- |
| S≤16 | SP=S |
| 16＜S≤35 | SP=16 |
| S＞35 | SP=S/2 |

5.4.9 配电箱上装有超过50V电器可开启门、活动面板时，必须用编织软铜线与接地良好的金属构架可靠的连接，其编织软铜线的截面积不应小于从电源到所属电气最大引线的截面积。

5.4.10 绝缘摇测：配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间，相引与零线之间，相线与地线之间，地线与零线之间。两人进行摇测，同时做好记录，做技术资料存档。

5.5 金属桥架、线槽安装

5.5.1桥架采用托盘式并开孔FQH型，其规格、尺寸均按设计图选定。

5.5.2采用角钢支架或吊架式固定桥架及线槽，其中吊架固定选用金属膨胀螺栓固定，螺栓及吊架的规格根据桥架的尺寸及载重由供货厂商配备。吊架间距1500mm，均匀整齐，在水平弯通、三通处加固定吊架。安装位置、高度应符合设计要求，螺栓紧固时平垫、弹簧垫均应配齐。

5.5.3桥架与各种管道平行或交叉的最小净距如下表：

| 管 道 类 别 |  | 平行净距（m） | 交叉净距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 0.40 | 0.30 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.50 | 0.50 |
|  | 无保温层 | 1.00 | 1.00 |

5.5.4桥架内采用－40×4镀锌扁钢作为专用接地线，其首末端与桥架可靠连接，中间段每隔25米与桥架连接一次，桥架在过伸缩缝处应断开，用内连接板搭接不需固定，保护地线和电缆应留有补偿余量。

5.5.5地面线槽安装时，应及时配合土建地面工程施工，根据地面的形式不同，线抄平，然后测定固定点位置，建上好卧脚螺栓和压板的线槽水平放置在垫层上，然后进行线槽连接，如线槽与管连接、线槽与分线盒连接、分线盒与管连接、线槽出线口连接、线槽末端处理等，都应安装到位，螺丝紧固牢靠。地面线槽及附件全部上好后，再进行一次系统调整，主要根据地面厚度，仔细调整线槽干线、分支线、分线盒接头，转弯、转角、出线口等处，水平高度要与地面平齐，将各种盒盖盖好或者堵严实，以防止水泥砂浆进入。

5.5.6 电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时，在安装完毕后，用防火材料填充堵死。

5.6 电缆敷设及电缆头制作安装

电缆敷设前用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ，测试合格后应将芯线分别对地放电并密封电缆头。

5.6.1 电缆沿桥架敷设：电缆沿桥架敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有绞拧、交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。用于消防设备的电源电缆与其它电缆之间用隔板隔开。在电缆首端、尾端、转弯及每隔50m处设注明电缆编号、型号、规格、电压等级及起止点的标志牌，其尺寸应一致，并有防腐性能，挂装牢固。

5.6.2 竖井内电缆的敷设：自上而下敷设，土建未拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时要特别注意在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施，并应放一根立即卡固一根。

5.6.3 出桥架沿墙上支架明敷设：支架距离不得大于1.5m，均匀分布，在电缆起止点、转弯处附近增设支架，敷设时，应放一根立即卡固一根。

5.6.4 低压电缆头制作安装：根据电缆与设备联接的具体尺寸，量电缆并做好标记。锯掉多余电缆，根据电缆头套型号尺寸要求，剥除外护套。将地线的焊接部位用钢锉处理，以备焊接。在打钢带卡子的同时，将10mm2多股铜线排列整齐后卡在卡子里。利用电缆本身钢带宽的1／2做卡子，采用咬口的方法将卡子打牢，必须打两道，防止钢带松开，两道卡子的间距为15mm。地线采用焊锡焊接于电缆钢带上，焊接应牢固，不应有虚焊现象，应注意不要将电缆烫伤。根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上电力复合脂；将芯线插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接应在两道以上；根据不同的相位，使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

5.7 灯具、开关及插座安装

灯具、开关、插座的规格、型号必须符合设计的要求和国家标准的规定并有产品合格证。灯内配线严禁外露，线芯截面不得小于0.4mm2，配件齐全，无变形和机械损伤。

5.7.1 一般灯具采用PVC塑料圆台安装，PVC塑料圆台要有足够的机械强度，受力后无弯翘变形现象，安装时紧贴建筑物表面，用机螺丝固定牢固。

5.7.2 吊顶内嵌入式荧光灯安装：不得使用吊顶龙骨承受灯具荷载，应专设吊杆或承重框架固定，灯头引线用金属软管保护，长度不超过1米，两端用软管专用接头分别与接线盒、灯箱连接牢固，并做好跨接地线,做法如下图。

5.7.3 安装高度低于2.4米的灯具其金属外壳必须连接保护地线。

5.7.4 开关、插座安装：建筑物内的开关开、关方向一致(上合下分)，开关必须断相线，多极开关接线不得串接，应做鸡爪形连接；插座采用安全型，接线相序应正确，即“左零右火上接地”，开关插座连接的导线在圆孔接线端子内折回头压接，不得在端子处以套接压线方式连接其它支路。面板固定时要使面板端正，并与墙面平齐。同型号并列安装的开关、插座高差不应大于0.5mm，同一室内相同高度安装的开关、插座高差不应大于5mm。

5.8 电动机及其附属设备安装

5.8.1 电动机安装前检查：电动机及其附属设备应符合设计要求，技术文件齐全，无损伤，盘动转子轻快无异声，绝缘值符合要求。

5.8.2 稳固电动机的地脚螺栓与基座结合牢固，固定时防松装置齐全，紧固到位。

5.8.3 导线连接牢固紧密，接线盒内裸露的导线间及导线对地间最小距离不得小于10mm，外壳接地保护可靠，接地线截面符合规范要求，控制箱接线正确，色标齐全，保护罩齐全牢固。

5.9 消防自动报警系统

5.9.1 消防感烟探测器的安装施工执行GB-50166-92火灾、自动报警系统施工验收规范。

5.9.2 感烟探测器的布线应符合现行的《电气装置工程施工及验收规范》；布线应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定，对导线的种类，电压等级进行检查验收，合格后方能使用。

5.9.3 穿线前应首先进行扫管工作，将管内的杂物清除干净，导线在管内不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内连接。

5.9.4 管路超过下列长度之一时，应在便于接线处装设接线盒 ：无弯曲时，每超过45米；有一个弯曲时，每超过30米；有二个弯曲时，每超过20米；有三个弯曲时，每超过12米。

5.9.5 在吊顶内敷设时，管路要采用单独的卡具吊装；管路入盒时，盒内、外侧应加锁母，内侧应加护口。

5.9.6 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5米；探测器周围0.5米内，不应有遮挡物；探测器至空调送风口的水平距离，不应小于1.5米；感烟探测器的安装间距，不应超过15米，探测器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半；探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于45度。

探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接；当采用焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

5.9.7 探测器的“+”线应为红色，“－”线应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志。探测器底座的穿线孔宜封堵，安装完毕的探测器底座应采取保护措施。

5.9.8 探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

5.9.9 消防控制设备安装：区域或集中报警盘（柜）总控柜在安装前应先检查盘（柜）型号是否按设计要求排列。根据柜内的固定孔距，在基础槽钢上钻孔，安装时从一端开始、逐台就位，用螺丝固定，用拉线找平直后再将各个螺栓紧固。

5.9.10 火灾自动报警系统的调试，应在建筑内部装修和系统施工结束后进行，调试负责人必须由有专业资质证书的人员担任，所有参加调试人员应职责明确，并应按照调试程序工作。

5.10有线电视、保安监控、楼宇自控及综合布线系统安装

对于不同子系统，在施工时有不同的特点。我们归纳出各子系统相应的施工工艺，特制定各子系统的施工工艺如下：

5.10.1各专业的线缆敷设与预埋：首先随土建、内装修的工程进度敷设各弱电子系统管、线、槽，并赶在吊顶之前完成所有各楼层的线槽安装与线缆敷设工作；赶在墙壁、地面工作结束之前完成所有需要预埋的工作(穿线到位，为下一步的设备安装做好准备)各种管、线、槽都要符合阻燃要求。各专业所有使用的线缆必须准确无误地做好线标，并保证字迹清晰牢固。

5.10.2成品与半成品的划分。根据各专业被控设备电控箱位置安装现场控制箱，将各种器件组装好后运至工地，分别装入各专业区域控制箱、楼层控制箱等。原则如下：将各子系统的所有配置清单分成2部分：出厂前安装（成品或半成品，须有检验合格证）、现场安装。从而尽可能地一方面缩短现场安装/调试期，另一方面提高整个系统的可靠性。

5.10.3设备的安装。成品或半成品就位后，安装各子系统现场末端设备。凡是与内装修无关的设备，其安装与调试工作可以适当推后进行。凡是与内装修密切相关的工作，如摄像机、各种报警探测器、结构化布线用信息插座等等，都需要内装修工作完毕后方可实施。各专业机房设备的安装尤其需要与机房装修施工队密切配合。

5.10.4设备调试前的准备工作。根据各专业线缆的线标进行校线压线，并进行线路绝缘测试。在系统上电之前进行测试，确认各种设备处于正常状态。同时各子系统设备通电、调试之前必须严格遵守相关设备使用手册中所规定的通电前的基本要求。

5.10.5设备调试。系统硬件就位，各子系统分别进行分步调试。在分步调试完成后进行系统联合调试。软件编程和中控室设备的安装与系统调试。

5.10.6系统进入试运行。系统时运行必须全程记录。

5.10.7组织竣工验收：首先进行甲、乙及设计三方初验，合格后进行系统正式验收与评定，整理并移交全部工程和技术档案文件。

5.10.8处理工程遗留问题，同时开展用户培训。

5.10.9系统开通运行，交用户管理。

5.10.10 综合布线系统:

A.与布线工程协助完成从配线架至终端口的施工。

B.在交换机安装过程中，委派一名专业监督员, 负责工程的进度和质量的监控.

C.安装测试:工程完工后, 将用邮电部认定的专业仪器对系统进行导通、接续测试, 并提交测试报告, 使有关检测符合现行国家标准验收入网。

D.系统联调:在系统的线路测试后，选择若干测试站点，对外部及内部连接进行联通测试, 并提供测试结果报告。

E.工程验收:工程完工后, 并完成上列两项测试后,协同业主进行邮电检测完成工程最后验收手续。

F.提供施工的全部技术档案：工程完工后，以文本方式，提供系统设计与机器配置, 施工记录等在内的资料文档。

G.为业主方培训1-2名系统维护人员。

5.10.11 保安监控系统：

A.在摄像机的标准照度下，闭路监视系统图像质量和系统技术指标符合下列要求：

a.图像质量须按五级损伤制评定，图像质量不低于四级。

b.图像画面的灰度不低于八级。

c.图像水平清晰度彩色不低于450线。

d.摄象机及镜头选取原则

－根据监视目标的照度选择不同灵敏度的摄像机。

－摄像机选用体积小、重量轻、便于现场安装与检修的电耦合CCD型摄像机。

－摄取固定监视目标时，选用定焦距镜头；当视距较小而视角较大时，选用广角镜头，如轿箱内；当视距较大时，选用望远镜头；当需要改变监视目标的观察角度或视角范围较大时，宜选用变焦距镜头，如停车场。监视目标照度有变化时，采用自动光圈可调镜头。

－镜头计算公式如下：

F　=　A＊L／H

式中  F－焦距(mm)        A－像场高(mm)

L－物距(mm)        H－视场高(mm)

B. 监控系统电缆敷设要求:

a. 电视监控系统和防盗报警系统每层的电缆从安装位置经电线管沿弱电桥架敷设到竖井，再由竖井经线槽连到控制室；桥架、线槽均为金属材料制成，相互之间用电气连通，并牢固接地，以期达到良好的屏蔽效果。

b.任何强电电缆严禁敷设在弱电桥架或线槽线管中。

c.视频电缆或通信电缆必须敷设在线槽内或或金属管内，并通过软管与设备相连接。

d.传输线路的路由尽量做到路由短捷、安全可靠、施工维护方便；尽量避开恶劣的环境条件或易使管线损伤的地方；尽量不与其它管线交叉跨越。

C.闭路监控现场设备安装要求

a.摄像机安装在监视目标附近并且不易受到损伤的地方。安装位置不影响现场设备运行和人员正常活动，室内安装高度距地面2.5m以上（根据现场情况确定安装高度）。

b.摄像机镜头避免强光直射，以保护摄像管靶面不受损害。镜头视场内没有遮挡重要监视目标的物体。

c.摄像机镜头从光源方向对准监视目标，避免逆光安装。

d.电梯轿箱内的摄像机采用广角摄像机，安装在电梯轿箱顶部、侧壁、后壁或电梯操作器的对角处，能监视电梯轿箱内的全景。

e.全方位电动云台摄象机的安装位置距地面2.5m以上（根据现场情况确定安装高度），附近没有妨碍云台正常旋转的物体。

5.10.12 有线电视系统:

A.本楼有线电视干线从有线电视网引来，引入至弱电竖井内的分支箱，用户分配网络采用分支分配系统。

B.传输分配部分的安装：干线放大器及延放应根据设计图接好电源。

C.分配器和分支器的安装：采用铁箱内暗装方式，将分配器和分支器固定于二层板上，与铁箱的间距应满足同轴电缆插接及排列的要求。

D.用户终端盒安装：用户终端盒与强电电源插座间距离不得小于500mm，土建装修前及时检修盒口，保证盒口平正，位置标高准确，面板安装应固定牢固。

E.系统调试：信号接入有源放大型混合器输入端，调整输入端电位器，使输出电平差在2dB左右，放大器输出端各频道电平应大于105dB，按设计要求送入自办节目，逐个检查设备的正常工作情况及输出电平的大小，将前端设备调整到正常工作状态。干线及分配部分调试好后，即逐个检测调试各个用户终端的接收信号直至每个终端能接收到清晰满意的信号。

F.验收：按照广电部GY/T106－92有线电视广播系统技术规范及北京市广播电视局有线电视系统技术规程进行验收，并办理验收手续。

6、施工进度计划

详见附图。施工时根据土建进度及时调整和改变计划内容，以便于符合工艺及质量要求，调整计划应经工程指挥批准，并报甲方及监理公司。

7、质量保证措施

7.1 严格控制设备材料的加工订货。对设备材料供应商的资质、供货能力、售后服务等必须由公司进行严格的审核考察，工程上不得使用任何不合格产品。对配电柜、箱等大型设备及其它有特殊要求的设备材料的订货要做书面技术交底，所有进场电气设备材料必须由现场技术质量管理人员进行严格的进场检验，并填写报验单和检验记录。对经检验不合格的设备材料必须单独存放，进行标识，并严格按总公司贯标控制程序及时进行处置，严禁用于本工程。

7.2  严格执行 “三检”制。 施工过程中严格执行自检、互检、交接检“三检”制度并由班组长记录各施工部位的操作人、工作内容、质量等级，做到责任落实到人，并及时填写自互检记录，防止不合格品发生。

7.3 大量采用样板交底和样板引路。在各分项工程施工前,由电气技术负责人和质检员组织技术水平高、操作娴熟的电工进行操作示范,做样板交底,提出具体质量目标要求，确保整体工程质量达到优良。

7.4 严格执行总公司贯标控制程序，质检员发现设备材料、半成品和成品不符合质量要求时,立即制止并按贯标程序进行处置、验证并填写相关资料存档，做到施工过程可追溯性强。

7.5 严按ISO9002贯标要求。严格按照我单位质量体系文件《过程(施工)控制程序》进行施工过程管理，以确保施工质量。建立以总公司、公司、项目指挥部三级管理的质量体系，图纸会审，设计交底，各分项工程的施工及验收都要有三级管理人员参加。要作好图纸会审，不但要熟悉本专业的图纸，而且要熟悉相关土建专业、水暖风专业的图纸，电动阀、防火阀、风机盘管等的位置要找准确，而后再敷设管路，以免做错、交叉，造成返工。

7.6 明确如下质量控制措施

7.6.1 箱、盒齐平的控制措施：各种箱、盒的边口，由土建派专人用水泥砂浆抹口，做到盒子与墙面平整，盒口方正，为保证盒箱标高，应和土建施工人员联系定位，确定50线，以确定室内各点地平线。

7.6.2 电埋管措施：电工长和技术员，对每层盒子个数、部位、标高背熟；盒子下好后，工地负责人组织工长和技术员，对每个盒子的方位、标高实测实量(方法及工具同水专业)，做到100％实测实量；立即安排人把盒子找好，清理干净；为了保证管子不堵，将盒口用泡沫塑料封堵，并用硬纸板封严。

7.6.3 灯位的控制：所有的灯必需划线定位，确保灯具整齐美观。

7.6.4 同一室内开关、插座标高控制：用白色透明塑料软管抄水平;。

7.7 保证技术交底准确到位。坚持以技术进步来保证施工质量的原则，积极采用新工艺、新技术，针对特殊工序编写针对性的作业指导书。加强对作业班组的技术交底与安全交底，特别是关键工序、基础工序与特殊工序的施工工艺和步骤、技术质量要求及质量通病的防止措施等应详细交底。

7.8 加强施工过程中的质量控制。

7.8.1 隐蔽工程由工长组织项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查，并做出较详细的文字记录。所有隐蔽项目，须经甲方、监理、设计认可签字后，方可进行下道工序。

7.8.2 加强工程的隐、预检，特别加强对土建弹出的轴线、水平线、吊顶下皮线、门中线、墙面线、隔墙线等六条基准线的复查工作。

7.8.3 管道及设备安装的密集部位，如走廊的吊顶内部等部位，均应由工长牵头，会同其他各专业工长一起画出布置大样图，并经监理确认，以避免安装时各专业的管道和设备打架的现象。

7.8.4 不定期抽查，班组在工序施工中要进行自检，质检员随时进行抽查；总工程师、主任工程师带领各级工程技术人员定期的对工地进行抽查，发现问题及时处理。

8、成品半成品保护措施

8.1 现浇混凝土楼板上配管时，注意不要踩坏钢筋，土建浇注混凝土时，电工应留人看守，以免振捣时损坏配管及盒、箱移位。遇有管路损坏时，应及时修复。其他专业在施工中，注意不得碰坏电气配管。严禁私自改动电线管及电气设备。

8.2 穿线时不得污染设备和其他物品，应保持周围环境的干净整洁。

8.3 使用高凳及其他工具时，应注意不要碰坏门窗、墙、地面等。

8.4在导线的接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒、箱内，并用纸封堵严实，以防污染。同时应防止盒、箱内进水。

8.5 穿线时不得遗漏护口。

8.6安装配电箱箱体、盘芯和贴脸时注意避免刮蹭烤漆，补洞时不能使蛮劲捶塞周边的水泥砂浆，以免箱体变形，同时可用粘胶带和软纸做好盘面保护，以免砂浆污染，及时上锁以免箱内元器件丢失和损坏。

8.7安装箱（盘）面板时（或贴脸），应注意保持墙面整洁。

8.8 灯具安装完毕后不得再次喷浆，以防止器具污染。

8.9 安装面板时，应保持墙面、地面的整洁，不得损伤和破坏墙面及地面。

8.10 修补浆活时，应注意保护已安装的面板，不得将其污染。

8.11设置在吊顶内的接线箱、盒在安装部件时，不应损坏龙骨和吊顶。

8.12 安装探测器及手动报警器时应注意保持吊顶、墙面的整洁。安装后应采取防尘和防潮措施，配有专用防尘罩的应及时装上，具有探测器防护盖的应在调试前上好，调试时再拧紧探头。

8.13室内沿桥架或托盘敷设电缆，宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其他专业施工时损伤电缆。

8.14 电缆两头处的门窗装好并加锁，防止电缆丢失或损毁。

8.15 剔槽不得过大、过深或过宽，运用云石机等专用工具，严禁乱剔乱凿，野蛮施工。

9.施工协调管理措施

9.1同设计单位之间的工作协调

我们将与设计单位联系，了解设计意图及工程要求。在施工过程中，项目经理部设计小组负责完善使用功能及图纸设计深化工作，并报设计院确认。主持图纸会审，减少图纸失误，解决施工中易出现的问题。施工过程中出现的设计问题，及时同设计单位联系，共同研究解决办法。

9.2 与监理工程师工作的协调

在施工全过程中，严格按照经业主及监理单位批准的“质量保证计划”、“施工组织设计”进行质量管理，在施工班组“自检”和我项目经理部公司“专检”的基础上，接受监理的验收和检查，并按照监理工程师提出的要求，予以整改。

9.3 对各分包单位的协调

会同业主对拟选定和分包单位予以考察，并采用竞争录用的方法，使所选择的分包单位（含供应厂商）无论在资质、管理、经验上符合工程总合同要求。责成承包单位所使用、选用的设备及材料必须在事前征得业主代表和总承包的审定，严禁擅自代用材料和使用劣质材料。责成各分包单位应严格按施工总进度和施工大纲，编制“实施进度计划”和“施工组织设计”，建立质保体系，确保总目标的实现。分包单位按总包制定的现场标准化施工的文明生产规定做好工作。分包单位进场前均应与总承包签订工程发包合同，严格以合同之条款来检查落实分包单位的责任。总承包将以各个指令，组织指挥各分包单位科学合理地进行作业生产，协调施工中所产生的各类矛盾，以合同中明确的责任，来追究贻误方的失职，尽可能地减少、降低施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象。总承包应不断加强对分包单位的教育，提请分包单位增强对产品的保护工作，做到上道工序对下道工序负责，完工产品对业主负责，使产品不污、不损。

10 防止扰民措施

10.1 经理部采取各种措施与周边居民搞好关系：

10.2 开工之前，主动拜访附近单位，说明我公司在施工时将采取防扰民措施，针对其提出的要求采取相应措施，并将采取的措施送交给他们，以获取对方的理解与支持。

10.2.1在力所能及的情况下，主动为社区建设做贡献，采取的行动以解决实际问题为原则。

10.2.2 操作时工具或材料轻拿轻放。

10.2.3 噪音大的工具尽量安排在居民休息之前进行。或采取隔音降噪措施。

10.2.4 主动与当地政府联系，积极和政府部门配合，处理好噪音污染问题，加强对施工人员教育，严禁大声喧哗。

11.降低成本措施

11.1 施工班组严格按照图纸施工，不得随意改动。

11.2 施工人员应严格按照规程规范施工，以免发生质量问题，造成返工浪费，提高一次合格率。

11.3 施工人员在施工前应与其他专业人员共同审图，避免交叉打架现象发生。

11.4 现场临时料库应设有专职料员，对班组实行限额领料，班组人员对每道工序消耗材料应考虑周到，施工后应及时把剩余材料退回料库，做到活完料净脚下清，避免丢失浪费。

11.5 加强物资计划管理，不粗估冒算，坚持节约，反对浪费，坚持计划的严肃性，计划一经批准，除意外情况，要严格按计划办事。

附件1：管 理 人 员 职 责

A．工程项目经理部项目负责人（具备大学专科以上学历）的职责

（1）对工程中各专业施工质量、进度、安全全面负责。

（2)负责组织设计图纸会审工作，整理、审定会审中提出的书面问题，填写图纸会审记录单。

（3)协助建设单位组织设计技术交底，做好交底记录，督促各专业技术主管办理有关设计变更和洽商手续。

（4)负责组织施工组织设计(施工方案)编写方案的讨论，填写施工组织设计方案讨论记录单。

（5)负责编制或组织编写施工组织设计(施工方案)及定稿、打印、校审、报批工作。

（6）负责组织施工组织设计(施工方案)的交底工作，并填写交底记录单。

（7)负责施工组织设计(施工方案)的实施、调整、修改工作，大的调整修改应请公司到现场审批。

（8）负责协调施工个各工种之间的矛盾，保征工程质量达标和进度完成。

（9）负责编制施工中材料、设备的进场计划，参加材料、设备进场的检验工作。

（10)负责制定保证施工质量、进度、安全的技术措施和协助工程负责人(工地项目经理)制定各种保证施工质量、进度、安全的行政措施。

（11)督促各专业负责人按工程进度的施工工序编写各工序的施工技术交底资料和实施工作。

（12）配合项目经理定期组织各专业施工技术管理人员进行现场施工质量、施工进度、施工安全巡检，分析发展趋势，提出办法，并建立台账定期上报主管部门。

（13）负责各专业施工技术资料(规范、规程等)的检查、配套、管理及申报购领工作。

（14)督促各专业对测试调节仪表准备、校验和测试调节方案的编制(包括委托单位测试调节项目协议书的签订)与实施。

（15)审定各专业各工序的施工管理技术资料(检验记录单)的填写工作，对检验记录单的填写质量有直接责任。

（16）负责竣工施工技术管理资料和图纸的整理、编制、审核、上报工作。

B．电气专业施工工长的职责

(1)电气专业施工工长应具备有本专业职业高中或中专的学历，且有工长证书。

(2)参与绘制大样、材料设备进场验收，按工程进度、质量和设计要求组织现场放线工作，指挥各工序的具体实施，对施工质量负有直接责任。

(3)按工程施工进度、施工工序、施工工程量安排好现场施工力量和调配，安排材料领取、余料回收及现场施工安全等具体工作，

(4)填写材料领取单，并分期对现场用料消耗量进行评估，防止浪费和超支。

(5)组织各工序的实施、试验、测试调节，并参与验收工作。

C．电气专业质量检查员的职责

(1)电气专业质量检查员应具备有本专业大专以上学历或具有丰富的施工实践经验，并持有上岗证书。

(2)电气专业质量检查员应参与该工程施工图纸会审、设计技术交底、施工组织设计方案编制讨论、施工组织设计交底、施工工序交底等有关施工质量管理工作。

(3)质量检查员的工作是工程施工质量达标的重要部份，从技术角度出发它应对工程质量负极重要的责任，因此若有违反质量的决定均应予以抵制，抵制不了的应作记录以备查对。

(4)质量检查员不但要检查施工质量，还应按各工序检测手段、检测工具配置要求，检查施工队配备是否齐全和按规范规定的检查数量、步骤进行检测，配备不齐、不按规范规定进行检测、检验的应予以警告，责令限期改正，对屡教不改的，应建议项目经理予以辞退或给予经济处罚。

(5)质量检查员应按规范要求严格把关，将检查结果详细地、工整地填写在检验记录单中，杜绝套话和空洞无物的检验结果记录。

(6)质量检查员要努力学习钻研规范、规程和有关技术资料，提高自已的业务水平和处理问题的能力，做到有理、有据，令人信服，为把好工程质量关作贡献。