（一）工程概况

1．1、工程简介

汉中卷烟厂易地技改项目位于汉中市南郑县大河坎镇，是集生产、办公、居住于一体的多功能园区。

1．2、智能照明系统工程海况

汉中卷烟厂易地技改项目将采用科学化、智能化、网络化和信息化等方面的应用技术，满足实用性、高效性、先进性、安全性、集成性和经济性的要求，真正满足现代工程的生产、办公、管理需要。

本工程智能照明系统的深化设计应满足系统先进性（技术上有一定的超前性）、成熟性和实用性（达到现在业务与未来需求完美结合的目标）、集成性和可扩展性、标准化和模块化、安全性和可靠性、服务性和便利性、经济性等，从而达到超前性、高效性、实用性和可实施性等工程目标。

1．3、智能照明工程特点

1）智能照明系统是最近一、二十年从国外新兴起来的高新技术产业，是建筑电气的重要组成部分。建筑智能化工程融合了当今电子技术、通讯技术、计算机技术、自动控制技术、传感器技术等一系列先进科学技术，知识集成度高、科技含量打、专业分工细、施工人员素质要求高、施工精细，关键工序、关键质量控制点多。施工器具、设备及技术措施要求严格。

2）施工周期较长，作业空间大，工种配合多。

a.施工工期：受土建、设备安装、内装饰制约，很难控制。

b.作业空间从地面墙壁到天棚顶，从室内到室外，从地下到地上，从楼内到屋顶均有作业点，室内作业多，分散作业多。特别是楼层高，施工难度更大。

c.工种配合多：与土建、电气、设备安装、室内装饰等均需要工种配合。

3）施工中依托多：智能照明系统工程施工是步土建、设备安装、室内装饰之后进行或并行交叉施工，要借助土建和设备安装的脚手架、梯子、吊车等设备；要使用设备安装的水电临时线路。有些施工作业要与装饰和设备安装施工并行。故应统筹安排，见缝插针，紧密配合，不能坐失良机。

4）工程复杂性强

a.不少实施单位缺乏专业智能化建筑施工队伍，仅有几名不懂管理的技术人员，转包较多，工程存在不少隐患。

b.智能化系统配套产品多，协调管理工作复杂。

（二）、项目经理部组成

为了加强对工程的组织领导 , 按照市场机制 , 组建本工程项目经理部 , 推行项目法施工 , 任命魏宪锋同志为项目经理 , 并调配具有丰富电气工程施工经验的优秀工程技术人员组成，贵、权、利相统一的项目班子。做为项目管理层对工程施工进行全面的直接指挥，并对工程的经济技术成果承担责任，同时接受业主指令进行总包管理和协调。

  - 管理组织机构

项目经理

项目经理:魏宪锋

一般管理人:2

技术负责人:2

项目副经理：1人

质量组

工程组

审计组

技术组

采购组

施

工

一

队

施

工

二

队

绘

图

员

一

名

技

术

工

程

师

三

名

培

训

工

程

师

一

名

采

购

员

一

名

仓

库

管

理

员

一

名

造

价

工

程

师

一

名

工

程

量

计

量

员

一

名

工

程

预

算

员

一

名

安

全

员

一

名

质

检

员

一

名

1．2、现场组织结构框图文字详述

我单位根据工程实际情况，现场组织结构拟设项目经理1人，项目总工程师1人，设立合同部、质检部、工程技术部、办公室、机械材料部、财务部等六个部门，建立技术、质量、安全保证体系，由经理部统一领导。根据工程数量、合同工期要求，拟设立土石方施工工程队、砌体施工工程队、排水施工工程队、照明施工工程队、附属工程施工队等共同负责各项工程的施工。

总部与现场管理部门之间的关系详述

项目经理部职责：项目经理部的职责就是精心组织，精心施工，科学管理，全面履行合同，按工期要求高质量地完成本合同的全部施工任务。

项目经理职责：代表我单位行使项目施工经营管理权，制定具体目标，明确职能分工，对工程项目质量、安全、进度和成本控制负全面责任；履行工程承包合同，强化项目管理，保证施工满足合同要求；对资源进行优化配置，合理安排施工进度，做到文明施工；组织成本考核，提高效益；强化安全和质量管理；负责廉政建设工作；优化施工外部环境，做好施工配合。

- 项目总工程师职责：组织施工图纸会审和技术交底；编写实施性施工组织设计，编制作业指导书；制定项目质量目标，编制创优规划；组织贯彻各种质量管理制度、技术管理

- 制度，保证项目技术管理规范化；审核材料需用计划，监督进货质量；检查工程验收情况；严格项目工程的施工技术和质量管理，组织工程质量检查评比；协助和配合监理工程师进行质量检查监督。

合同部职责：负责项目各种合同的签订、评审及工程计量支付、竣工结算等工作，参与工程材料、机械设备采购合同的评审，参加项目部定期进行的成本核算工作，逐月检查施工合同的履行情况，及时准确的核定工程变更引起的工程费用的增减。

质检部职责：下设试验室，负责完成本标段的各种试验；钢筋、水泥、砂石料及沥青等原材料的入场检验，混凝土、砂浆等的配合比设计工作，并监督执行进场材料的抽样检查工作。

工程技术部职责：下设测量队,负责整个项目的日常生产管理，对现场施工进度、质量、工程计划进行统计；负责图纸会审及编制施工组织设计；制定施工方案、施工技术交底、竣工图绘制；深入施工现场，指导施工及解决现场施工难题；推广新技术、新材料、新工艺等。

办公室职责：负责日常的公文收发、处理、传递、办公用品的购买、发放，职工食堂的管理，办公区、生活区保卫人员的管理，日常通讯、档案管理，经理部公务用车的管理、调度，职工劳资统保管理以及与当地有关部门对口联系等工作。

机械材料部职责：负责本项目生产机械安排，并提出解决生产中出现矛盾的方案；负责对供应材料调查，执行物资采购程序，采购供应施工所需材料等。

财务部职责：负责项目工程款的结算、材料和机械设备款的给付、职工工资的发放、对重大项目的资金使用情况进行评估和论证、定期进行工程成本分析和日常财务管理。

1．3、部门职责

1．3.1生产技术组

a. 负责施工图预审、会审 ;

b. 组织编制各分部分项工程施工方案 ;

c. 负责工程进度计划的编制 ;

d. 负责各项技术交底、技术核定、技术复核、隐蔽验收等技术管

理工作 ;

e. 组织分部分项工程验收 ;

f. 制定技术、计划管理制度 , 参与项目其它管理制度制定 ;

g. 负责施工现场平面管理及各专业分包的协调管理 ;

h. 负责与监理、质检站、设计院等相关单位的联系协调 ;

J. 负责交、竣工资料的收集、整编、归档。

1．3.2 合同预算组

a. 参与各种合同的编制、签订 ;

b. 负责工程预算、结算工作 ;

c. 各种劳务合同的谈判的审核 ;

d. 负责材料采购合同的审核 ;

e. 制定预结算管理制度。

1．3.3 物资组

a. 负责组织编制设备物资需用计划、采购计划 ;

b. 组织物资的采购、供应、保管 ;

c. 负责设备的配制、安装、使用、管理 ;

d. 负责机械、材料管理制度的制定 ;

e. 组织机械的验收、材料验证、检验、标识 ;

f. 制定降低材料成本的措施 ;

g. 台帐、报表等各种资料的建立。

1.3．4 质安组

a. 负责项目质量安全计划的编制实施、创优计划策划 ;

b. 负责制定项目质量、安全管理制度及文明施工管理制度

c. 负责日常质量工作的跟踪检查、分项质量等级核定以及现场日常安全检查、考核 ;

d. 组织开展全面质量管理工作。

e. 负责现场人员的入场教育和特殊工种的审查、培训。

1．3．5 财务组

a. 负责工程资金费用的计划和调配 ;

b. 进行成本控制与核算 , 并负责税收、结算 , 回收工程款等工作 ;

c. 负责项目费用管理、工资发放 ;

1.3．6 综合后勤组

a. 负责工地行政管理

b. 负责现场职工的后勤保障 ;

c. 负责现场的治安消防等工作 ;

d. 负责工地企业形象、文明施工的维护。

1．4 、管理人员

| 序号 | 姓 名 | 年 龄 | 职务 | 职 称 | 专 业 | 本项目中所担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 魏宪锋 | 27 | 项目经理 | 工程师 | 机电专业 | 项目负责人 |
| 2 | 乔亚军 | 29 | 项目副经理 | 高级工程师 | 机电专业 | 项目负责人 |
| 3 | 王祖望 | 53 | 总工程师 | 高级工程师 | 电气 | 技术总负责人 |
| 4 | 穆成章 | 49 | 副总工程师 | 高级工程师 | 机械制造 | 总设计师 |
| 5 | 王燕 | 41 | 总工程师 | 高级工程师 | 电气 | 现场总监 |
| 6 | 乔亚军 | 27 | 设计师 | 工程师 | 电气 | I-BUS技术 负责人 |
| 7 | 李建军 | 41 | 设计师 | 工程师 | 电气自动化 | 照明灯具技术负责人 |
| 8 | 孙 磊 | 36 | 安全员 | 助理工程师 | 工民建 | 安全员 |
| 9 | 田 文 | 25 | 设计师 | 助理工程师 | 计算机 | 制 图 |
| 10 | 魏鹏涛 | 28 | 施工员 | 助理工程师 | 计算机 | 施工员 |
| 11 | 刘洁 | 27 | 材料员 | 助理工程师 | 企业管理 | 材料员 |
| 12 | 杨觅 | 34 | 会计 | 中级职称 | 会计 | 会计 |

1．5 、人员职责

1. 项目经理

贯彻执行安全生产、劳动保护的方针、政策、法规。执行各项安全生产 管理制度。 组织全体施工人员的安全教育工作 , 对全体施工人员的安全与健康负 责。主持安全评比、检查、考核工作。 科学地组织和管理进入现场的人、财、物等生产要素 , 协调好内、外关 系 , 确保合同得到顺利实施。 主持施工现场发生的安全事故的调查分析 , 提出并监督实施意见 , 总结 经验教训 , 不断提高安全工作水平。 定期组织和开展安全竞赛活动 , 总结与推广安全生产先进经验 , 督促各定期组织各级施工人员做好本职范围内的安全工作。 严格财经制度,加强合同管理、财务管理、成本管理、预算管理 , 建议项目核算制度,把好成本关。 参与合同洽谈 , 并组织有关人员对供货方进行评审。

2, 项目副经理

根据国家安全技术规程、标准、设计施工工艺等技术文件 , 制定项目 安全技术措施和分项安全方案 ; 负责组织安全技术方面的教育、培训 、考核工作。参加施工安全检查 工作 , 和专职安全员一起监督安全技术措施的实施 ; 会同项目技术主管解决施工中的不安全技术问题 , 排除事故源 , 组织 对已发生的或未遂的安全事故进行调查 ,分析原因 ,提出安全技术方面 的改进意见和措施 ; 负责编制项目季度、 ( 月、周 ) 施工生产计划及劳动 力、材料 ( 周转工具 ) 、构件、设备、资金等使用计划 , 指导具体施工 ; 负责协调项目内部各工序、专业之间的合作 , 对工程进度、质量、安全、文明施工等进行全面控制。

3、技术负责人

按 IS09001 及 GB/T19000-2000 质量体系标准进行质量管理 , 在该工 程的施工全过程中贯彻该标准 , 将本工程纳入标准质量管理的轨道 ; 编制《项目施工组织设计》 , 根据工程的特点和项目的施工能力 , 对③各 分项工程做出详细的施工方案 , 保证施工方案的可行性 ; 组织我方人员参加工程图纸会审 , 对图纸会审结果、设计变更、和施 工技术、安全要求作详细的书面交底 ; 对本工程中推广的各项新技术、新工艺、新材料作技术评价 , 组织学 习 , 掌握施工要点 , 并负责其施工质量 负责建立本工程的竣工资料档案及施工记录档案 ; 参与质量、安全 检查 , 出具质量、安全问题和质量通病的纠正和预防措施 , 对各分项工 程的施工顺序和施工工艺进行质量监控。

4、综合工长

按国家规范及施工组织设计对本工程进行管理和控制 负责具体指导施工作业 , 对施工过程进行全面监督控制 负责按月编制《材料月度需用计划》 , 并对其进行质量策划 负责对具体操作人员进行详细的安全、技术交底 组织相关人员对各个工序进行检查验收。 按国家规范及工程施工组织设计对架子工程进行管理和控制 负责编制架子施工作业指导书 , 具体指导脚手架的搭设 , 并对其进行 全过程的监督控制 ; 负责编制周转材料用具使用计划 , 并进行质量、安全策划 负责对脚手架的搭设进行全面、详细的安全技术交底 负责组织有关人员脚手架进行检查验收 , 合格后投入使用。 按国家规范及工程施工组织设计对本工程进行管理和控制 、负责编制材料、设备的月度使用计划 , 并对其进行质量策划 、对本工程等进行全面、详细的安全技术交底 、负责对已安装好的产品拟定保护措施 , 并对其保护过程进行有效监督 控制

5. 班组工长

按国家规范及施工组织设计对本工程单项工程进行管理和控制 ; 按设计施工图和规范要求进行材料下料计算 ; 、负责对各单项工程材料的等进行有效监督控制 ; 按月度向项目负责人提供下月的材料使用计划 ; 、负责对具体操作人员进行技术、安全交底。

6. 测量员

负责对测量工程进行质量策划 , 拟定合理可行的测量方案 ; 负责工程的定位放线工作 , 并对原始点进行有效保护 ,保证定位的准 负责整个工程的轴线、标高、垂直度等测量工作 , 保证测量的精度及准确度。 负责对测量设备的有效性进行控制 , 对测量设备的检测状态进行标识。

7. 材料员

联系材料供应商 , 收集其有关资料 , 对其生产能力、产品质量和商业 信誉等进行评审 , 选择合格的供方 ; 根据需用计划和施工进度编制采购计划 , 保证各种需用物资能够按时 保质供应 ; 对购进的物资按《采购物资验收标准》进行验收 , 对材料、设备、水 泥、砂子等建材进行抽样送检 ; 对验收合格的物资办理入库手续并按《仓库管理办法》进行堆放、标 识、贮存及搬运。对不合格的物资拒之门外 , 把好材料的质量关。

8. 试验员

按规定对进场的水泥、砂、砖等原材料进行抽样检验 , 确保进场材料 的合格 ; 按规定随机制作砂浆试块、将试块试件送检并及时取回试验报告送交有关施工人员 对项目施工用各种计量器具进行分类、编号、维护 , 掌握其校准周期 和有效期 , 编制计量器具检定和校准计划 , 将到期的器具送检 , 保证施 工用计量器具准确有效。

9. 质检员

根据《工程质量检验和验收标准》 对各分项工程的施工过程进行质量 检验和自评 , 并记录和保存有关的记录和资料。保证工程施工每一步的 产品质量。 监督各工序的施工员和班组长实施交接检 ,保证放行工序合格 ; 将施工中发现的不合格或质量问题,要及时通报有关人员,监督纠正预防措施的实施 , 并对纠正结果进行检查和验收 , 杜绝施工隐患 ; 分别在各分部工程结束后 , 协助有关部门对其进行检验验收工作。

10. 安全员

贯彻执行国家政府部门关于安全生产和劳动保护法规以及企业的安全 生产规章制度 ,做好安全管理和监督检查工作 参加编制安全技术措施并检查监督其实施情况 , 与有关部门共同做好 新进场施工人员、特殊工种的安全技术培训、考核、发证工作 监督施工全过程的安全生产 , 纠正违章 , 配合有关部门排除安全障碍 , 遇有严重险情有权下令停工并及时上报 ; 组织全员安全活动和定期安全检查 , 做好安全生产的教育和管理工作 , 总结推广先进经验 ; 进行工伤事故统计、分析和报告 , 调查处理重大安全事故 ; 组织现场日常消防工作 , 保证防火设备设施齐全、有效 , 消除火灾隐患。

1．6. 项目管理措施

(1) 我单位将组建精明强干的项目管理班子 , 实施合同项目内施工组织和总承包施工管理。选派具有丰富施工和管理经验、业绩显著的项目经理担任本工程的项目经理 , 同时配一名施工经验丰富、能够吃苦耐劳的生产副经理 , 选派我单位一名从事多年技术、质量管理工作的优秀工程师担任项目技术负责人 , 做为项目领导层。配备年富力强的优秀管理人员担任各职能部门负责人 , 以及具有 3~8 年施工 经验的大中专毕业工程技术管理人员共同组成项目经理部管理层。

(2) 根据对业主的承诺制定总体方针目标 , 如质量目标、工期目 标、安全目标、文明施工目标、创建科技示范工程目标等。我单位将按照多年来积累的成功的项目管理经验来运作和管理项目 , 形成以项目经理负责制为核心 , 以项目合同管理和成本控制为主要内容 , 以科 学系统管理和先进技术及手段的项目管理机制。严格按照以 GBIT9001-IS09002 模式标准建立的质量保证体系来运作 , 形成以全 面质量管理为中心环节 , 以专业管理和计算机辅助管理相结合的科学 化管理体制 , 以此出色地兑现我公司的质量方针和本工程质量目标。

(3) 项目经理受我单位法人委托作为项目法人代表 , 履行业主和 我单位签订的合同 , 以签订的目标责任状对项目经理进行过程和最终 效果考核 , 以此杜绝项目承包带来的弊端。项目员工由项目经理在我 单位内选定聘用 , 定期考核 , 竞争上岗 , 并实行末位淘汰制。

(4) 本工程中我单位直属的各专业施工队 , 由项目经理直接领导。

1．7. 项目管理制度

项目经理部为实现施工管理目标 , 拟建立下列管理制度和办法 :

- 施工项目现场管理制度

(2) 施工项目计划管理制度

(3) 施工项目质量管理和控制办注

(4) 施工项目成本管理制度

(5) 施工项目技术管理制度

(6) 施工项目安全管理制度

(7) 施工项目劳动工资、奖金管理

(8) 施工项目计量管理制度

(9) 施工项目文明施工管理制度

(10) 施工项目机械设备管理制度

(11) 施工项目材料设施管理制度

(12) 施工项目资金管理制度

(13) 施工项目劳务管理制度

(14) 施工项目治安保卫管理制度

(15) 施工项目消防管理制度

(16) 施工挂牌制度、样板引路制度

（三）施工部署及施工总平面布置

1、施工部署

1．1、技术准备

1．1．1技术策划

规范收集

图纸会审

图纸自审

规范学习

施工

计划

图纸学习

测量方案

质量保证

工期措施

编制方案

技术可行性分析

测量设备状态校核

测量设备使用计划

拟定施工程序

委托试验

技术培训

组织

施工

技术培训

技术交底

1.1.2审查设计方案

认真做好设计方案的审查工作。在确定中标后 , 提前与设计单位沟通 ,掌握设计方案的编制情况 , 使方案的设计在质量、功能、工艺术等方面均能适应建材、建工的实际情况 , 为施工扫除障碍。

1.1.3熟悉和审查施工图纸

①施工图纸是否完整和齐全,施工图纸是否符合国家有关工程设记施工的方针及政策。

②施工图纸与其说明书在内容上是否一致,施工图纸及其各组 ,部分间有无矛盾和错误;

③尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致,技术要求是否一致;

④对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部(项)工程,言审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求;

1.2、 物资准备

1.2.1 物资准备工作内容

①建筑材料 ( 构件加工 ) 准备

根据施工预算的材料分析和施工进度计划的要求,编制建筑材料需用计划,为施工备料、确定仓库和堆场(加工场)面积及组织运输提供依据。

施工机具(设备)准备

根据施工方案、工艺流程和进度计划的要求,编制施工机具(设备)需用计划,为组织运输和确定机具停放场地提供依据。

1.2.2 物资准备的工作程序

见下图：

编制施工预算

编制物资需用计划

施工进度计划

进行市场调查

签订物资供应合同

对供应商进行评审

供方运输能力

确定物资运输方案

道路交通状况

建立物资管理办法

物资进场和保管

施工进度计划

1.3、劳动组织准备

1.3.1劳动力进场策划

建立各项用工制度

根据工程量及施工能力范围合理配置劳动力资源

用工策划

根据施工进度安排所需的工种、数量、进场时间

劳动力计划

资质评审、选择队伍、签订合同各工种登记入册

入场教育、培训

劳动力进场

统一管理

专业安全、技术交底

动态质量监控

组织施工

1.3.2组织施工队伍

根据预算工程量组织劳动力,根据施工内容确定相应的专业施工队和混合施工队。按照开工日期和劳动力需用计划,有序组织施工队进场,安排好相应的后勤工作。

1.3.3 建立管理制度

其内容包括:进场教育、技能培训、考核、交底、卫生、工作纪律操作规程等。

1.4、 现场准备

1.4.1 测量控制

根据给定高程,按照建筑平面图要求,进行施工场地控制网测量,设置场地施工测量控制网络,将各控制点标注在永久或半永久性建筑物上。

1.4.2 建造施工临设

按照施工平面布置图 , 建造各项施工临设 , 敷设临时施工用水、 用电等管线。为正式开工做好准备。

1.4.3 拟定试验项目

开工前对进场材料进行试验、检查准备 , 对新技术、新材料、新

艺项目拟定试验计划。

1.4.4 做好季节性施工准备

按照施工组织设计的要求 , 认真落实雨季施工项目的施工设施和技术组织措施。

1.4.5 加工和订货

根据各项资源需用计划 , 取得市场支持 ( 与供应商签定合同),或自行组织加工(确定加工场地),保证加工的质量、数量和供货时间能与工程计划相符。

1.4.6 租赁或订购

根据施工机具需用计划对有关机具或设备进行采购或租赁,并签订供应合同。

1.4.7 分包或劳务安排

对拟分包的施工工序、分项工程或劳务进行市场调查,对分包单位或劳务队伍进行能力评审,选择合格的单位签订合同。

1．5、 临时用水、用电、通讯准备

1.5.1 临时用电、通讯

项目沿线动力、照明供电和有限、无线通讯服务系统完善,能够满足工程施工要求。

根据配电房的位置及工程用电机械情况,在配电室内设置1个一级配电箱,用电缆线将电源分三路引至现场。

| 序号 | 线路 | 分级配电箱号码 | 对应供电部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1路 | 1号 | 现场照明 | 专用 |
| 2 | 第2路 | 2号 | 现场施工机械 | 专用 |
| 3 | 第3路 | 3号 | 办公照明 | 专用 |

1.5.2 现场临时用水

根据现场勘察 , 水源可以满足施工用水量及水压要求。1.6、材料运输

现场安排两辆10T卡车和12T的吊车将设备和材料运输的施工现场，并利用吊车将设备吊装好。

（四） 工程分解

若陕西中烟工业公司汉中卷烟厂技术改造项目联合工房智能照明系统工程由我公司深化设计、施工，我公司将本工程项目的实施过程分为六大阶段：

1）施工图深化设计阶段；

2）设备材料采购阶段；

3）现场施工、设备安装、调试阶段；

4）预验收和试运行阶段、人员专职培训阶段；

5）验收阶段；

6）系统维护（售后服务）阶段  。

由于各子系统在实施中进行统一安排及调度，故这六个阶段贯穿在各子系统的施工中。

1.深化设计阶段

在业主方提供的图纸的基础上进行各系统的深化设计。设计过程中，加强与业主方需求方面的沟通与了解。设计完毕，组织业主方、设计院、监理方、施工总承包方及有关专家对施工图设计进行评审（或施工图交底），检查其是否符合设计标准及规范；是否满意业主方功能方面需求。

同时根据业主方需求，进行办公自动化的软件编制工作。

#### 2、施工前准备

2．1、收集、审定和学习施工用标准、规范、施工图集。

建筑智能化工程的施工应严格遵循建筑弱电安装工程施工及验收规范和相关工艺标准及有关规定。

施工开始前要认真组织学习标准、规范和施工图册。

2．2、根据已确认的施工图和有关土建资料，确认设备材料的采购、到货计划。与业主方及施工总承包方协调智能化工程总体进度，落实投资计划，协调落实设备材料的临时存放地点（即临时库房），安排专人负责货物的保管，货物出入库须遵循严格的管理程序。设备采购须统筹安排、合理规划，一方面考虑供货周期与工期进度，不能使设备在到达现场后长期不能进入安装状态，以免质保期未发挥应有作用；另一方面合理、充裕地配置资金，确保工程用款和材料/设备按时到场，保证工程进度。

2．3、图纸会审、二次深化设计报审。

图纸会审前，专业技术人员应认真阅读熟悉图纸的内容和要求，把疑点和问题整理出来，待设计院技术交底时，一并逐一解决。

施工图缺项增补和需要调整修改之处，需进行二次深化设计和补充设计。设计完毕交设计院、业主方和监理单位预审，得到确定后才能正式分发使用。

图纸要进行会审。会审结果要形成纪要，由设计、建设、监理、施工单位四方签字，作为施工图补充文件存档。

编写有关技术文件、管理文件、质保文件、系统测试文件，作为施工组织设计的支持文件。

2．4、技术交底

技术交底包含设计交底及技术交底。技术交底应在设计单位、施工单位、设备供应单位之间及施工单位内部专业技术人员与施工负责人之间进行。

内容包括：设计要求、施工组织设计中的有关要求，工程所用材料、施工器具、设备性能参数、施工条件、施工顺序、施工方法（工艺）、预埋预留、相关工程质量标准、成品保护、验收评定标准、施工中安全注意事项等。

技术交底文件编写和交底记录要形成文件装入竣工技术档案中。

2．5、施工界面划分

施工前应同建设单位、监理单位、施工配合单位一起进行施工界面划分，协调并形成施工界面划分文件，各方签字，共同遵守。

2．6、向政府有关部门申办施工许可证及协调有关事宜

向广电部门申办有线电视入网事宜，由业主方办理，我公司协助。

向电信部门申办电信入网事宜，由业主方办理，我公司协助。

#### 3、设备采购阶段

施工图确定后，进行设备、材料前期的采购工作。材料设备要根据整个工期要求分批、分段有计划进行采购，保证材料设备按时到达现场。特别要注意的是进口设备订货周期长等特点，在施工图确定后即开始订货。

4、施工阶段

施工阶段严格按工期目标要求进行施工，工程管理多采用协调会方式。根据工程需要，随时组织子系统工程协调会，每周开一次例会，每月召开一次小结会，检查各子系统的工程进度、质量及资金使用状况，解决较为重大的问题，协调、归纳、总结并形成书面报告和通知，并及时向业主方、监理方及施工总承包方提交报告。

4．1、施工前的材料、线缆检验：

⑴施工前，应对工程所用线缆器材规格、数量、质量进行检查，无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。

⑵经检验的器材应做好记录，对不合格的器材应单独存放，以备核查与退货处理。

⑶工程使用的控制电缆规格、形式应符合设计的规定和合同要求。

⑷电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损，电缆应附有出厂质量检验合格证。电缆的电气性能应从本批量电缆的任意三盘中截出100m长度进行抽样测试。

5、主要工序的施工方法及技术措施

5．1、预埋钢管及预留孔洞

- 施工工艺流程：

暗管

敷

设

预

制

加

工

稳住盒箱

测定盒箱位置

- 配管阶段采用小流水作业：在未正式配管前，先根据图纸预制出定尺钢管，两端套好丝，其中一些根据图纸相应煨好来回弯，并与接线盒用锁母牢固，一旦土建条件具备，立即进行配合工作。若预制的定尺钢管配合过程中出现长度不够或稍长时，则用适当的活接头（事先预制）补充。

- 配合施工中，电气专业人员必须随工程进度密切配合土建工程作好预埋或预留孔洞，桥架的通过处，电箱的位置处，都应与土建配合预留好，注意加强检查，绝不能有遗漏。在顶(底)板上配管要特别注意土建和其它专业的留洞，严禁从预留洞中穿过，在此基础上沿最近路线敷设，保证弯曲倍数和离表面净距不小于15mm。

- 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

- 暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设，并应减少弯曲；埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于15mm。

- 进入配电箱、接线箱盒的电线管路，应排列整齐，一孔一管，箱盒不得开长孔，不得用电、气焊开孔。

- 一般管径在20mm以下时，用手搬煨管器，管径为25mm以上时，使用液压煨弯器。

- 切断管子时可使用钢锯、砂轮锯切断，断口处平齐不可歪斜，管口刮铣光滑，无毛刺。

- 埋地的电线管路不宜穿过设备基础，在穿过建筑基础时，应加保护管。

- KBG导管采用紧定式专用接头连接，并利用专用拧紧扳手拧紧。

- 钢管安装时，无弯时30m，有一个弯时20m，有二个弯时15m，有三个弯时8m，应加装过路接线盒，无法加装接线盒时，可加大一号管径。

- 穿越外墙的钢管必须焊止水片并做等电位连接，埋入土层的钢管做沥清油麻防腐处理。

- 变形缝处理做法：变形缝两侧各预埋一个接线箱，先把管的一端固定在接线箱上，另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔，其孔径长宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍。两侧连接好补偿跨接地线。

- 跨接地线应采用专用接地卡子，做机械式连接。

5．2、钢管明敷设

- 钢管明敷工艺流程：

明管敷设

吊顶内护墙板内管路敷设

预制加工管弯、支架、吊架

测定盒、箱及固定点位置

支架、吊架固定

盒、箱、固定

管路敷与连接

导线连接

- 明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍。如有一个弯时，可不小于管外径的4倍。加工方法可采用冷煨法和热煨法，支架应按设计图要求进行加工。

- 支架的安装必须符合《建筑电气施工质量验收规范GB50303-2002》的相关规定。

- 明配管敷设时应检查管路是否畅通，内侧有无毛刺，镀锌层是否完整无损，管子不顺直者应调直。

- 明管敷设时，管路连接应紧密，管口光滑，护口齐全，其支架应平直牢固、排列整齐，管子弯曲处无明显折皱。凹扁度应符合施工规范。

- 采用标准固定支架。支吊架及管卡等大部分采用定型加工产品，事先在工厂加工好备用，以减少现场加工制作，这样既减少了现场作业人员，也能保证质量和工期。

- 跨接地线应采用专用接地卡进行机械连接。

5．3、配电柜安装

- 施工工艺流程

设备开箱检查

设备搬运

柜(盘)稳装

柜(盘)二次配线

试验调整

送电运行验收

- 配电柜、箱安装

设备开箱检查，检查型号、规格等与图纸设计是否相符，部、器件有无损坏，各种附件是否齐全，产品合格证、技术资料、说明书应齐全，外观无损伤及变形，油漆完整；柜内电器装置及元件器件齐全，无损伤。做好检查记录。

设备运输：主要采用人工搬运，在搬运和安装时应有防震防潮，防止柜架变形和漆面受损等措施。

柜（箱）稳装，按图纸要求预制加工基础型钢，并刷好防锈漆，用膨胀螺丝固定在所安装位置的混凝土上，用水平尺找平、找正。在基础型钢内预留接地扁钢端子，配电柜安装后，用接地线与柜内接地排连接好。按图纸的布置。按顺序将柜放在基础型钢上，划平找正，柜体与基础型钢固定，柜体与柜体、柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接。

- 二次线连接：

按原理图逐台检查柜上全部电气元件是否相符、其额定电压和控制操作电源电压必须一致。按图逐一核查柜与柜之间、柜与现场操作按钮之间的控制连接线，是否与原理图相符，并逐一检查每个端子板上的接线，每个端子最多接线不能超过两根，多股线应刷锡，不准有断股。

试验调整：将所有的接线端子螺丝再紧一次，用500V摇表在端子处测试各回路绝缘电阻，其值必须大于0.5兆欧姆。将正式电源进线电缆拆掉，接上临时电源，按图纸要求，分别模拟试验控制，连锁、操作。继电保护和信号动作，正确无误，可靠灵敏，完成后拆除临时电源，将拆除的正式电源复位。

送电运行验收：在安装作业全部完毕，质量检查部门检查全部合格后，按程序送电。测量三相电压是否正常，空载运行24h，若无异常现象，办理验收手续。

5．4、桥架安装

吊架、支架加工

固定支架、吊架

桥架安装

地线安装

工艺流程：

- 桥架施工

吊架、支架加工：所用钢材应平直，无扭曲，下料后长短偏差应在5㎜范围内，切口处应无卷边，毛刺。焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。焊后应做好防腐处理。

固定支架、吊架：	钢支架和吊架应用卡子固定在钢格栅的主次梁上或钢屋架的拉杆上,固定应牢固，无显著变形。固定支架、吊架间距一般不大于1.5－2m，在进出接线盒、箱、柜、转角、转变和变形缝两端及丁字接头的三端500㎜以内设置固定支持点。

桥架安装：线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，附件齐全，线槽直线连接，采用连接板，交叉、转弯、丁字连接时，应采用单通、二通和三通进行变通，连接时用垫圈、弹垫、螺母紧固，接口缝隙严密平齐，槽盖装上后平整，无翘角，出线口的位置准确。桥架、线槽连接板的螺栓应紧固，螺母应位于桥架、线槽的外侧。

地线安装：每段桥架必须与接地线相连接。全长应不少于2处与接地干线相连接。

5．5、电缆敷设

准备工作

电缆沿桥架敷设

电缆穿保护管敷设

整理固定

挂标志牌

施工工艺流程：

- 电缆敷设

准备工作：施工前将电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级等均符合设计要求，外观无扭曲，对1KV以下电缆，用1KV摇表摇测其线间及对地的绝缘电阻，其值应不低于10MΩ。

电缆敷设：电缆放线架放在桥架的终端附近，敷设方法主要为人力牵引，敷设电缆时，拉力要均匀，以防电缆滑出滑轮，扭结在一起。当电缆较长时，可以选中间为起点，向两头敷设，这时电缆长度一定要测量准。电缆桥架水平安装两排时或垂直安装几排时，放电缆应先里边、后外边。垂直安装时，应先下边、后上面。电缆敷设在桥架上，应立即开始整理，使电缆松弛地、沿直线方向摆放在桥架上，在建筑物伸缩缝处应摆放成“S”形。桥架上的电缆应平行整洁。电缆敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准，电缆首尾两端，转弯两侧及每隔5-10m处设固定点。电缆摆放时，转弯处应紧松一致，沿桥架垂直敷设时的固定点不应大于1.5m。

电缆穿保护管:电缆穿保护管前,应清除管内杂物和积水,管口应有保护措施。

挂标志牌:在电缆端头处挂标志牌,注明电缆编号,规格、型号及电压等级。

5．6、管内穿线(缆)工程

- 施工工艺流程：

选择导线

穿带线

吹管

放线

导线与带线的绑扎

带护口

穿线

导线接头

接头包扎

导线检查绝缘

- 操作要求

1）、导线连接

依据设计图纸规定选择导线，相线、中性线及保护线的绝缘颜色应加以区分，同一建筑物电线绝缘颜色选择应一致，保护线（PE）应黄绿相间色，；零线用淡蓝色；相线用：A相-黄色、B相-绿色、C相-红色。

2）、清扫管路

（1）清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水及杂物等。

（2）清扫管路的方法：将布条的两端牢固绑扎在带线上，从管的一端拉向另一端，一将管内杂物及泥水除净。

3）、穿带线

穿带线的目的是检查管路的通畅和作为电线的牵引线，先将钢丝或铁丝的一端馈头弯回不封死，圆头向着穿线方向，将钢丝或铁丝穿入管内，边穿边将钢丝或铁丝顺直。如不能一次穿过，再从另一端以同样的方法将钢丝或铁丝穿入。根据穿入的长度判断两头碰头后，再搅动钢丝或铁丝。当钢丝或铁丝头绞在一起后，在抽出一端，将管路穿通。

4）、放线及断线

（1）放线前应根据施工图兑导线的规格、型号进行核对，并用对应电压等级的摇表进行通断摇测。

（2）放线时导线、电缆应置于放线架上。

（3）剪断导线、电缆时应预留长度：接线盒、开关盒、插座盒和灯头盒内的导线、电缆的预留长度为150mm；配电箱内导线、电缆预留长度为配电箱周长的1/2。

5）、管内穿线

（1）钢管在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐全。

（2）当管路较长或转弯较多时，要在穿线前管内吹入适量的滑石粉

（3）穿线时，两端的工人应配合协调。

（4）同一交流回路的导线穿于同一管内。不同回路、不同电压、交流和直流导线不得穿入一管内。

（5）导线在变形缝处，补偿装置活动自如，导线应留有一定的余量。

6）、导线及导线连接

单芯铜导线为直接连接，采用绞接法：将两线相互交叉，先打好一个圈节，以防止脱落，然后再缠绕5圈。分支线缠绕好后，剪去余线。分线打结连接和小截面分线连接。

5．7、灯具安装：

- 施工工艺流程：

施工准备工作

灯具检查

组 装 灯 具

灯具安装

通电试运行

- 操作要求

1）施工准备

材料要求：各型灯具其型号、规格必须符合设计要求和国际标准的规定，器具内配线严禁外露，配件齐全，无机损伤、变形、油漆剥落等现象，所有器具应有产品合格证。

主要机具：开孔器、电锤、电钻、兆欧表、万用表等常用电工工具。

作业条件：各种管路、盒子已经敷设完毕，盒子收口平整，线路的导线已穿完，并已做完绝缘摇测。顶棚、墙面、室内装饰工程和地面清理工作均已完成。

2）组装灯具

选择适宜的场地，将灯具的包装箱、保护膜拆开铺好，戴上干净是纱线手套，参照灯具安装说明将各组件连成一体；灯内穿线长度应适宜，多股软线头应搪锡；应注意统一配线颜色以区分相线、零线和保护线。

3）灯具安装

嵌入式金卤灯灯具利用结构吊顶的主龙骨，在吊顶上加副龙骨来固定灯具；明装灯具利用金属膨胀螺栓固定在结构梁下。

5．8、 调试及试运行

严格执行现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。

- 绝缘摇测

⑴对成套灯具用500V兆欧表进行绝缘摇测，绝缘电阻值不小于2ΜΩ。

⑵对开关、插座用500V兆欧表进行绝缘摇测，绝缘电阻不小于5ΜΩ。

⑶对BV-500导线用用500V兆欧表进行绝缘摇测，其绝缘电阻不应小于0.5ΜΩ。

⑷对电电缆用1000 V兆欧表进行绝缘摇测，绝缘电阻不应小于10ΜΩ。

⑸电线、电缆敷设后，以配电箱为单位，每个回路进行绝缘摇测，绝缘电阻不小于0.5ΜΩ。

- 通电

⑴核对柜、台、箱内的元件规格、型号，交接试验合格后，才能投入运行。

⑵低压电动机绝缘电阻测试合格，经手动操作符合工艺要求，才能运行。

⑶动力成套配电柜、箱的交流工频耐压试验，保护装置的动作试验合格，才能通电。

⑷电缆交接试验合格，且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认，才能通电。

#### 6、施工工序及配合

在经过了施工图设计评审通过后，施工人员进场具备施工条件后，弱电智能化工程开始施工。

建筑智能化工程施工紧随土建、设备安装、内装饰施工进行。

在工程主体上升阶段，主要配合土建进行智能化系统工程预留、预埋。施工预留、预埋要同土建及设备安装同步进行，并清查点位、数量、确定正确与否，如有差错立即通知纠正。

在楼层墙体结构施工时，要抓住时机预埋线管、箱、盒。

在墙体抹灰时进行埋管清理、穿线。

在地板施工前完成地面线槽、线管施工。

在进行桥架、吊顶上面穿线管敷设时，为避免出现水、电、风专业管线标高平面布置交叉，施工前智能化系统工程施工人员应与水、电、风专业人员进行会审，必要时绘制管线综合排列图，然后再进行施工以免返工。

在装修施工前，线管施工一定要完毕，给装饰单位提供作业面，需留洞、预留检修孔等部位，必须现场定位或以书面形式通知装修单位，不得随意自行开洞，以免破坏装饰成品。

具体施工工序如下：

#### 7、安装调试阶段

在预埋工作完成后、设备材料开箱验收后，工程实施进入安装阶段，这是保证工程总体质量的关键时期，智能化工程项目部各方面人员全体到位，运作及管理按照本实施方案和公司有关工程监理、实施规范执行。

各系统具体调试、测试方案如下：

7.1、智能照明系统系统调试

1、调试应具备的条件

智能照明系统的全部设备包括现场的各种控制模块、终端传感器等全部安装完毕，线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求。

智能照明系统的受控设备及其自身的系统安装完毕，而且单体或自身系统的调试结束；同时期设备或系统的测试数据必须满足自身系统的工艺要求。

检查智能照明系统与各系统的联动、信息传输和线路敷设等必须满足设计要求。

2、常规检查

按图纸和设备配置资料，核对、检查设备数量，插件位置，部件结构及缺损情况。

按前述安装要求和产品技术要求检查设备的安装情况。

检查设备线路的连接及标记情况。

检查设备及系统的接地安装情况。

3、电源设备调试

检查电源设备的型号、规格、保护装置。

检查电源装置、电源端与机壳之间的绝缘电阻

主要调试内容

保护装置检查与调试

电源投入及电源电压检查

电源设备的稳频、稳压，不间断电源的自动切换功能测试。

4、模块开关点调试

开关输入调试：

信号电平的检查：

输入按设备说明书和设计要求确认其逻辑值。

脉冲或累加信号按设备说明和设计要求确认其发生脉冲数与接受脉冲数一致，并符合设备说明书规定的最小频率、最小峰值电压、最小脉冲宽度、最大频率、最大峰值电压、最大脉冲宽度。

电压或电流信号（电源与无源）按设备说明书和设计的要求进行确认。

动作试验：

按上述不同信号的要求，用程序方式或手动方式对全部测点进行测试，并将测点之值记录下来。

特殊功能检查按本工程规定的功能进行检查，如数字信号出入以及正常、报警、线路、开路、线路短路的测试等。

5、模块开关点输出调试：

信号电平的检查

模块开关量的输出ON/OFF：按设备说明书和设计要求确认其输出的规定的电压、电流范围和允许工作容量。

输出电压或电流开关特性检查：其电压或电流输出，必须符合设备使用和设计要求。

动作试验

用程序方式或手动方式测试全部数字量输出，并记录其测试数值和观察受控设备的电气开关工作状态是否正常；如果受控单体受电试运行正常，则可以在受控设备正常受电情况下观察其受控设备运行是否正常。

6、模块模拟量输入调试：

输入信号的检查按设备说明书和设计要求确认模拟量输入的类型、量程（容量）、设定值（设计值）是否符合规定，通常的传感器按下顺序进行检查：

按产品说明书的要求确认传感器的内外部连接线是否正确。

根据现场实际情况，按产品说明书规定的输入量程范围，介入模拟输入信号后的输出信号，并经计算确认是否与实际值相符。

7、模拟量输出调试：

按设备使用说明书和设计要求确定其模拟量输出的类型、量程（容量）与设定值9设计值）是否符合。

在确认手动检查正确后，在现场按产品说明书要求，模块输入信号或者从模块输出信号，确认其模块动作是否正常。

动作试验：用程序或手控方式对全部的测试点逐点进行扫描测试，记录各册各测点的数值，并将该值填入附表，向时观察受控设备的工作状态和运行是否正常。

特殊功能检查：按本工程规定的功能进行检查，如保持输出功能、事故安全功能等。

7.2、本工程全部监控点表或调试方案规定的监控点数量和要求，按上述方法进行。

1、单体调试

控制模块的检查与调试主要包括对专用电缆及接线进行检查，对输入、输出及指示灯的确认，转换精度的调试等。

中央控制器的检查调试，主要包括对专用电缆及接线进行检查，对各路输入、输出及电源指示灯确认，计算机操作系统 的检查，计算机硬件（主频、内存等）测试，计算机病毒检查和清除，组态数据装入等。

开通数据通讯，调出系统维护功能。

各种冗余配置的调试。用人工模拟的办法确认各项自动切换转移功能。

2、应用软件与系统调试

信号传送功能调试，在信号发生端施加测试信号，应能在工作站上读取该点数据。

在中央控制器上对监控的照明设备进行直接启停控制调试。

3、对设备故障报警功能调试。

按系统要求对调节参数、控制逻辑、部件联锁功能进行调试。

接口调试

打开编制好的监控点数据和动态图形界面，与空调厂家协调，按二次监控点数表，检查通过接口上传的所有系统参数是否正确。

打开编制好的监控点数据库和动态图形界面，检查上传的所有系统参数是否正确，系统参数的类型、量程是否和厂商提供的说明一致。

#### 8、调试开通阶段

建筑智能化系统调试工作按业主或监理确认的调试大纲，各子系统分别进行。

由于建筑智能化系统种类很多，性能指标和功能特点差异较大，调试的方法和程序也不尽相同。一般都是先单体设备或部件调试，而后局部或区域调试，最后整体系统调试。也可反过来，先调试机房主机，再逐一调试所连接的现场、区域控制器、终端设备，演示、开通。调试过程应通知监理见证，并做记录报监理签章确认。

9、工程验收

9．1、验收方式

建筑智能化系统工程验收应采用分系统、分阶段、多层次和先分散后集中的验收方式，整个系统验收按施工和调试运行阶段分成桥架、管线验收（隐蔽工程验收）、单体设备验收、子系统功能验收、系统联动（集成）验收、第三方测试验收、系统竣工交付验收6个层次的验收方式，如下图所示。

系统桥架、管线验收

系统桥架、管线安装施工

系统设备安装施工

单体设备验收

子系统功能验收

子系统调试

系统联动（集成）验收

系统联动或系统集成调试

第三方测试验收

系统试运行

系统试运行、系统培训

系统竣工交付验收

验收分阶段实施步骤

9．2、验收内容

按子系统、分阶段、多层次验收方式，每个阶段验收工作内容如下：

9．3、桥架、管线验收（隐蔽工程验收）

建筑智能化系统的桥架 、线槽、管线验收是指对系统的桥架 、线管及线缆安装、敷设和测试完成后进行的阶段验收，桥架、线槽、管线验收是桥架 、线槽、管线施工和设备安装与调试的工作界面，由监理组织业主、施工单位、系统总包等共同参加。（进场后先会同业主方、监理方、施工单位共同参加，对已施工的管线进行验收、交接）。桥架、线槽、管线验收报告应包括桥架、管线施工图、施工的实际走向、长度与规格、安装质量、以及预埋及吊顶敷设、直埋电缆、接地极等隐蔽工程、线缆测试数据等。

单体设备验收

系统单体设备验收是指安装前的检验测试及设备安装到位、通电试验后，通常以现场安装设备为主。单体设备验收是进行系统调试的必要条件，同时也可以对设备安质量、性能指标、产地证明、实际数量等及时核对清点，单体设备验收可由监理组织业主、安装单位、系统总包、设备供应商等共同参加。验收报告应包括：供货合同、随机资料、进口设备产地证明、报关单（商检证明）、设备安装施工平面图和工艺图，安装设备名称、型号规格、数量、测试数据等。

子系统功能验收

子系统功能验收是指对调试合格的子系统及时实施功能性验收，以便系统及早投入试运行，可由监理组织业主、安装单位、系统总包、物业管理部门等共同参加验收，验收报告应包括：系统功能说明 （技术方案）、工程承包合同、系统调试（验收）大纲、系统调试（验收）记录、系统操作手册（说明书）等。子系统功能验收是子系统可以进入试运行的必要条件，系统总包还应及时组织对物业人员做相应的技术培训。

系统联都动（集成）验收

系统联动（集成）验收是一种对系统的功能性验收，与子系统功能验收的区别在于：系统联动（集成）验收对象是各子系统正常运行条件下的系统间联动功能，或者说是各子系统的集成功能。验收可由监理组织业主、系统总包、物业管理部门等共同参加。以上四层验收若发现质量问题，应填写不符和项质量报告单，并立即整改，纠正不符和项，经复检合格后，参与验收者在验收报告上签章归档，以备资料整编交工。

第三方测试验收

智能控制系统通过系统功能和联动（集成）验收，并经过一定时间试运行后，应由国家有关部门组织竣工验收。但因目前尚无统一的部门来完成整个系统的验收，必须由行业监管部门组织验收，如技术监督部门组织综合布线系统验收、智能照明系统的验收、业主方、专家对办公自动化系统的验收等。

在子系统功能验收、系统联都动（集成）验收、第三方测试验收之前，施工单位质管部门应作预验收，检查技术资料和工程质量，以便尽早发现问题，采取纠正措施。并做预验收记录。

系统竣工交付验收

智能照明控制系统交付验收应由国家有关部门和业主上级单位组成的验收委员会主持，业主、监理、系统总包及有关单位参加，验收内容如下：

听取业主对项目建设的工作报告；

审核竣工项目移交使的档案资料；

评审项目质量，对主要工程部位的施工质量进行复检、鉴定、对系统设计的先进性、合理性、经济性进行鉴定和评审；

审查系统运行操作规程，检查系统试运行情况；

核定收尾工程项目，对遗留问题提出处理意见；

（五）、质量、安全保证措施

一、质量保证措施

1. 质量目标

合格/达到国家验收标准 / 争创优质工程 / 顾客满意

2. 质量方针

以顾客为中心 / 实施标准管理 / 提供至诚服务 / 不断开拓创新 以顾客为中心一一公司各项活动均以顾客为关注焦点

实施标准管理一一管理和作业均按标准执行

提供至诚服务一一与顾客以诚相交,讲究诚信号,服务尽善 不断开拓创新一一通过持续改进,逐渐完善各项工作,努力创新.

3、质量保证体系

项目经理

项目专职质检员块员

项目

技术总工

项目

副经理

施工管理人员

班组

质检员

各班组

每道工序

4、质量职责

4.1、项目经理：项目经理是质量管理工作的领导者与管理者，是工程质量的第一责任者，对工程质量终身负责；领导与组织有关人员编制项目质量计划。

4.2、项目总工：对质量负有第一技术责任；负责组织编制项目质量计划；贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及质量方面的有关规定、法令等具体领导质量管理工作，领导组织开展QC小组活动。

4.3、项目副经理：对工程质量负领导责任；质量问题的处理和质量事故的调查，并提出处理意见上报公司；对专业工长的日常工作予以具体的指导与帮助，协助他们解决施工中出现的疑难问题。

4.4、质检员：对产品的交验质量负责,负责向监理单位报验分项工程资料,并协同工长作好现场的检查工作;随时指出工程上的质量问题,并协同现场技术协调部编制质量问题处理措施和不合格品纠正措施;定时向公司上报质量月报,组织开展QC小组活动。

4.5、 内业组:监督、检查配属队伍对施工组织设计与施工技术方案实施情况;负责对分承包方的技术交底,并检查是否按交底要求施工;推广新技术、新材料、新工艺;收集、保存好相关的技术资料,检查施工技术资料是否与施工进度同步、分供方采购材料质量的控制;参加图纸会审。认真组织阅读图纸,尽量在图纸会审时解决图纸存在的问题。尤其是同一部位的各种专业管线深化为一张施工图,便于安装施工的协调。

4.6 、施工组:组织项目协调管理,生产管理工作,组织施工过程中的质量自检,并提出自检报告,对工程质量负责;施工过程中矛盾与问题的处理;负责QC活动的开展与指导;参与质量事故的处理；参加隐蔽验收,中间结构验收和交工验收;负责安全生产;负责对机械设备的管理;参与样板的审议、修改、检验、实施与首检;核定分部、分项工程质量,准确真实反映工程施工质量状况。积极配合监督站、监督单位的工作,对于他们提出的整改意见,应按时无条件地进行整改。

4.7、材料组:负责自施项目的物资供应。组织进场材料,设备的检验与验收。制订进场材料计划和定货计划;材料、设备样品与相关资料的汇集、贮存归档工作;负责对限额领料的管理,对项目材料成本核算负责;负责各分包材料、设备进出场及半成品加工动态统计的工作。配合技术质量部负责分供方资质有考察、推荐工作;负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排。

4.8、专业班组:项目经理部按照各工序要求,组织各专业技术厂家(公司)在现场设立现场驻点,重点在于发挥各专业技术厂家(公司)技术优势。

4.9、劳务队:本工程选择具有一定资质、信誉好、成建制的施工 队伍参与工程施工,同时,充分发挥公司对施工队伍完整的管理和考 核办法的优势,对施工队伍进行质量、工期、信誉和服务等多方面的 考核。从根本上保证项目所需劳动者的素质,从而为工程质量目标奠 定坚实的基础。

5、质量保证措施

5.1 质量管理措施

5.1.1、贯彻公司“质量方针”和“质量目标”,编制质量保证计划，严格按规范,规程施工。按设计图施工为业主提供符合规定的产品服务。认真贯彻公司质量保证体系运行,是保证工程质量最主要的环节,各受控单位部门和个人均应按照第三层次文件的要求做好本职工作,以优良的工作质量确保工程质量。

5.1.2、 推行项目法管理,组织一个强有力的精干项目班子进行组织施工,并配合好与甲方、设计院、质检部门以及工地上各工序间的 协调工作。

5.1.3、 严格执行质量检验制度，把着重点放在过程控制上,加强班组自检、互检、交接检活动,按管理条例和工程质量检验标准的各 项指标进行考核,以优良标准对工程进行控制,施工中严格按设计和 有关规范、操作规程进行。

5.1.4、 项目成立质量管理监督小组,由专人负责,及时进行施工 过程中的跟踪检查,及时解决和处理工程施工中发现的质量问题。充分发挥质量管理监督小组"把关"的作用,监督不合格的建筑材料不准进入施工工地,不合格的分部分项工程不能转入下道工序施工。

5.1.5 、建立质量管理小组 QC 小组 , 把企业、全员、全过程及管理方法真正多种多样地落实到施工中去。

5.1.6、 建立技术复核制度 , 为避免发生差错 , 在开工前和各分项工程施工前对施工项目进行复查、校核。认真做好隐蔽工程和分项工程的检查验收工作。搞好技术交底和落实质量管理计划。

5.1.7、 严格执行技术交底制度 , 施工前由技术部门向各专业工长和有关班组进行书面交底 , 交底完毕后受交底人签字认可 , 并必须按技术交底内容及各种技术措施进行施工。

5.1.8、 执行质量检验制度 , 班组之间要进行自检、互检、交接。

5.2 质量创优措施

5.2.l 、优化管理

①组织优秀的项目管理班子,由经验丰富的项目经理和技术总工担纲组建项目,按IS09000-2000质量标准对施工全过程全面实施质量控制。

②项目部各施工管理人员经培训考核上岗,上岗前由项目总工组织所有人员进行质量意识培训,针对施工组织设计和施工规范进行全面交底。

③项目经理应对施工目标和管理职责进行分解,并落实到各部门和各管理人员,定期进行考核,两次考核不合格者不允许留在本项目。

④组织与我部长期合作的优秀班组参与施工,全部特殊工种持证上岗,技术及安全交底由技术主管及工长直接交至施工人员。

⑤对供方(材料及分包)进行市场选择,由项目经理和项目总工组	.项

目有关人员对其建制、质量、生产能力、运输能力、企业信誉进调查和评审,确定合格后择优进入本项目。

⑥加强各工序之间的配合工作 , 尤其是土建和安装的施工配合和调,即要保证土建施工的工期和质量 , 又要尽快给安装留出合理、走的工作面。

⑦加强成品、半成品的保护工作,由项目总工拟订成品保护计划、项目和措施,并落实到各施工班组。

5.2.2 现场外协调

①经常与政府有关职能部门沟通,请其来指导和检查工作,使施工各过程满足创优条件和要求。

②保持与各供方的沟通,对其提出明确的质量要求,请其积极的配合。

5.2.3 现场内协调

积极与建设方及监理单位进行进行交流,共同作好施工现场的各

项质量管理工作。保持与各施工班组的交底与交流,为其解决其相互配合的问题,为其创造一个便利的操作环境,以保证其完成质量要求。

5.3 保证材料质量的措施

5.3.1 在进行建筑材料采购之前应先进行市场调查,建立材料厂家、销售商的信息网络、材料采购档案,纳入公司合格分承包商范围.

5.3.2 采购材料认真进行比质、比价 , 应有与材料质量相符的合格证、若合格证、地址、产地、厂家不明的材料不得采购.

5.3．3 进场材料必须经抽样检验合格,不合格的材料不得进入操作现场,不得使用.

5.3．4所有材料必须分规格、分等级堆放,并作好标识,水泥应防止受潮,做到先进场的先用。

5.3.5 对于各类电线、电气设备进行绝缘等性能的检验.

5.4 季节性施工措施

5.4.l 雨季施工

①雨季施工来临之前,现场的办公室、搅拌棚、水泥库房等临时设施要做好全面检查,尤其是水泥库房,要高于地面二十公分以上,不渗水漏水。施工现场的水沟应保证排水畅通,不积水。

②机电设备要经常检查接零、接地保护,所有机械要搭设严密,随时检查漏电开关是否灵敏有效。

安排生产计划时,对不利于雨天施工的项目要暂停施工。

5.4.2 冬季施工安全要求

①各单位在冬季施工中,结合工程情况,做好冬季施工安全消防的技术交底、宣传教育工作,教育职工注意施工岗位安全,严守各项规章制度。配备好安全防护用品。

②冬季,各单位要对正在使用和将要使用机械电气设备进行一次检查,对存在的隐患及时发现并采取措施整改。

③脚手架必须采取防滑措施,力口木防滑条或铺草垫。脚手架上要待冰块溶化后方可上人操作,随时进行检查,不符合安全要求,并加强管理。

④冬季施工作业人员必须穿戴防寒服和防滑鞋,根据天气适当缩短作业时间。

⑤ 现场内的各种材料、乙烘瓶、氧气瓶等存放场地要符合安全要求,并加强管理。

⑥ 施工现场指定专人了解天气预报,注意天气及寒冷袭击,并报告工地负责人,及时做好预防工作,做到有交底,有检查,有解决,有回音。

⑦认真清扫、检查、及时消除隐患,杜绝违章作业,违章指挥和冒险作业。

⑧ 严禁使用电炉取暖、烧柴火取暖。工地取暖应在指定的房间烧炉取暖,并防止煤气中毒。作好消防工作,配齐消防设备,防止火灾。

⑨ 配电室内必须保持干燥通风,不用明火取暖、室外 5M 内不得存放易燃材料。

⑩ 定期检查施工措施的实施情况,机械设备的运行情况,安全措施的执行情况。

5.5 质量记录保证

5.5.1 项目施工组织设计、施工图纸会审纪要、设计变更单、施工技

术交底、质量纠正预防措施、新技术及新材料的技术资料 , 由项 目总工

负责监督编制、整理和保存。

5.5.2 施工要求交底、施工日志、隐蔽工程记录、 " 三检制 " 检查记录 , 由各专业工长进行编制、记录和保存。

5.5．3 施工测量定位、放线记录,高程点控制记录,标高、轴线、垂直度测量记录 , 由测量员进行记录和保存。

5.5.4 对材料供应商的调查评审、合格供应商档案、材料采购计 划和合同、各类材料的出厂合格证或质量证明书、材料进场检验记录、 库存材料清单 , 由材料员进行编制、记录和保存。

5.5.5 水泥、砂和砖的试验报告 , 砂浆配合比和试块试压报告 , 现场计量器具配置表、校检计划和校检记录 , 由试验员进行收集、索 取和保存。

5.5.6 现场机械设备的安装拆卸方案、检修计划,机械设备的定期检查和日常巡查记录 , 由机械工长进行编制和保存。

5.5.7 施工人员的培训计划、培训、内容、考核结果,劳资合同,由劳资员进行记录和保存。

二、安全保证措施

1. 安全目标

杜绝死亡、重伤及消防、机械事故,确保把本工程创成安全文明样板工地。

项目各专业工长是其工作区域 ( 或服务对象 ) 安全生产的直接负责

进场后我们将根据OHSMS18000《职业卫生安全管理体系标准》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的要求管理现场。

2.安全方针

安全生产,预防为主。

3.安全生产保证体系

项目经理

项目专职质检员块员

项目

技术总工

项目

副经理

施工管理人员

班组

质检员

各班组

每道工序

4.安全职责

项目经理是项目安全生产的第一责任人，对整个工程项目的安全生产负责；

项目总工负责主持整个项目的安全技术措施、脚手架的搭设及拆除、机械设备的安装及拆卸、季节性安全施工措施的编制、审核工作;

主管安全生产的副经理具体负责安全生产的计划和组织落实工作。

项目各专业工长是其工作区域(或服务对象)安全生产的直接责任人,对其工作区域(或服务对象)的安全生产负直接责任。

专职安全员负责对分管的施工现场 , 对所属各专业分包队伍的安全生产负监督检查、督促整改的责任。

5.安全策划

认真贯彻执行安全生产方针 , 加强安全生产过程中的领导和管理,建立健全安全生产责任制度、教育制度、技术措施制度、检查制 度和奖惩制度等各项安全生产管理制度,通过这些制度的实施和落实,将安全生产管理深入到施工过程的各个环节中,从而保证施工全 过程的安全生产。

5.1 安全生产策划

| 安全教育 | 安全检查 | 安全技术 | 安全交底 |
| --- | --- | --- | --- |

机具安全

班前交底

工艺交底

现场安全

用电安全

架子安全

管理检查

定期检查

季节性检查

日

常

教

育

纪

律

教

育

技

术

教

育

专业检查

6、安全措施

6.1安全管理措施

6.1.1安全教育

6.1.1.1日常教育

广泛开展安全生产的宣传教育,在工人进场和施工全过程中,又全体施工人员进行安全思想教育、施工安全知识教育,使施工人员莫正认识到安全生产的重要性和必要性,提高施工人员的安全意识和安全生产素质,为安全生产打好基础。

6.1.1.2 安全纪律教育 :

使施工人员了解安全生产规章制度、安全生产责任制、安全生产责任制、安全生产劳动纪律、安全生产奖惩条例,增强全员的安全生产法制意识,使其能自觉遵守各项安全生产法令和规章制度。

6.1.1.3 安全技术教育:对各岗位操作人员进行本岗安全生产知识和技术教育;对特殊岗位操作人员进行培训,考核合格后持证上岗;对新工艺、新技术、新操作重点进行上岗培训和安全教育,达标人员方可上岗。

6.2 安全交底

6.2.1 班前安全交底:

班前对工人进行明确的安全、技术交底和动员,并交代好操作事项,班后要对当日的安全生产状况进行讲评,改进措施,总结经验。

6.2.2 操作工艺交底 :

由项目技术主管保证工程的操作工艺无安全缺陷,并负责将操作工艺向具体施工人员交底,交底以节面形式进行,以使操作人员对操作的危险性和防卫措施有充分的了解。

6.3 安全检查

6.3.1 定期安全检查

每月一次由公司组织有关人员进行安全生产普查,每周一次由项目组织进行安全生产普查。

6.3.2 安全管理检查 :

所有的安全检查均要如实记录,安全技术人员要经常对这些记录 进行检查、总结和分析。

6.4 安全技术措施

6.4.1 现场施工安全:

6.4.1.1认真贯彻"安全第一，预防为主"的方针,切实加强劳动保护,做到安全生产和文明施工。建立安全生产管理体制,工人进场实行三级教育。工长按工程施工内容对班组进行全面针对性安全技术交底,班组受交者必须履行签字手续。

6.4.1.2 对进入现场的施工人员进行入场安全教育,学习本工程的操作规程和有关安全制度,对特种作业人员按时发放劳保用品,施工人员必须戴安全帽,不得穿拖鞋、高跟鞋等工作。

6.4.1.3 施工现场必须悬挂"五牌一图"与安全标志牌,安全宣专牌。在主要施工部位、作业点危险区、主要通道口都必须持安全宣专标语和安全警告牌。

6.4.1.4 规章制度

①进入施工现场 , 严禁赤脚、穿拖鞋 , 必须正确戴好安全帽、扣好帽带。严禁酒后上班。

②作业点超过1.8M高时作业一定要使用安全带,严禁穿高跟鞋和拖鞋、硬底鞋上班。

③各进出口与通道口应搭设防护棚,棚宽大于道口,人员上下坡道应设扶手和防滑措施。

④夜间施工设置足够的照明设施,"四口"防护采取围栏架网或加盖处理,并设明显标识和红灯示警。

6.4.2 施工用电安全 :

6.4.2.1 现场供电干线立杆架设问距25~35m,架空线路高度不低于知,架立线必须设在专用电杆(木杆)上,严禁架设在脚手架上。

6.4.2.2 支线架设从配电箱引入出线应有套管,电线下进下出不能混乱,大容量电箱上进线力口滴水弯。支线绝缘穿过通道电线采用硬 质套管埋地,埋置深度大于30CM,并做好标记。室外支线应用橡皮线架空,接头不应拉紧并符合绝缘要求。

6.4.2.3 配电箱内设置漏电保护器,选用合理的额定漏电保护电流，进行分级配合。金属外壳电流电箱接地保护,开关箱与用电设备实行一机一闸一保险,同一移动开关箱严禁配有380伏和220伏两种电压等级。

6.4.2.4 施工现场电箱全部采用标准电箱并加锁。电箱外壳应有油漆色标和统一编号。所有施工现场配电箱由持证电工统一管理。所有手持电动工具均应有漏电保护装置。严禁私自接地 , 持证电工定期 对此进行检查。

6.4.2.5 施工照明用电必须执行如下规定

一般施工现场                  220伏

工作手灯                       36伏

危险作业区                     36伏

无触电保护措施的移动照明       36伏

工作面狭窄场所                12伏

6.2.2.6照明导线应用绝缘子固定，严禁使用花线或塑线导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳,必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装漏电保护器。室外照明灯具距地面不得低于加,室内距地面不得低于2m。琪、鸽灯应固定架设保证安全。

6.4.3 主要施工机具安全 :

一机一牌写明安全操作要求 , 每台设备安装要有良好的接地或接

零保护,专机专人管理;所有机械操作人员均经培训合格后持证上岗,并严格执行所使用机具的安全操作规程,严禁酒后作业;作业前认真使用机具的各项装置,确认正常方可作业,作业中发现故障立即停机,排除故障后方可继续作业,作业后要检查机具的损耗情况,并做好维护保养工作。

6.4.3.1 焊机 :

①当多台焊机并列安装时,相互间距不得小于加,应分别接在不同相应的电源上，并应分别有各自专用开关箱。

②焊接前应检查并确认对焊机的压力机构灵活,夹具牢固,气压、液压系统无泄露,一切正常后,方可施焊。

③焊机所有活动定期加注润滑油 , 电焊操作人员在施焊时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋 , 并按规定进行焊接操作。

6.4.3.2 圆盘锯 :

操作人员操作时站在锯片一侧,严禁站在与锯片同一直线上,手臂不得跨越锯片;进料须稳而均匀,不得用力过猛,遇硬节慢推,接料不得用手硬拉;短窄料进料使用推棍,接料使用刨钩,超过锯片半径的木料不得施锯。

6.2.3.3 钻孔机就位时 , 必须保持平稳 , 防止发生倾斜、倒塌

①启动前应检查并确认钻机个部件连接牢固,传动带的松紧度适当,减速箱内油位符合规定,钻深限位报警装置有效。

②启动前,应将操纵杆放在空档位置。启动后,应做空运试验,检查仪表、温度、音响、制动等各项工作正常,方可作业。

③成孔后,应将钻杆及钻头全部提升至孔外,先清除钻杆和螺旋 叶片上的泥土,再将钻头按下接触地面,各部制动住,操纵杆放到空档位置,切断电源。

（六）、文明施工及“创卫”环保措施

1. 文明施工目标

文明施工管理是项目施工创建"两个文明"建设的重要内容,是提高市政工程经济效益和社会效益的重要保证。也是项目各项管理水平的综合体现,同时也是促进施工生产、施工安全的有效保证措施。是争创优良工程、塑造企业良好形象的良好载体。为体现"建路想到行路人、文明施工为人民"的便民思想, 本企业将文明施工标准化管理作为本工程面对社会的窗口工程。

文明施工目标是完全达到《陕西省公路建设文明工地标准》要求。

2、文明施工内容

文明施工

施工管理

治安保卫

消防管理

卫生管理

环境保护

3、“CI”形象策划

3.1战略作 工程项目管理的一项重要内容，从树立企业整体形象出发，规范员工行为，促进施工过程中的质量、安全、文明及卫生等方面的管理标准化，保证项目管理目标的实现。

3.2现场CI策划从企业整体出发，对项目全过程按照MI（理念识别）、BI（形象识别）、VI（视觉识别）三方面要求系统地进行运作。同时在CI战略基础上积极导入全新的CS（消费者满意）理念，牢固树立"业主至上,质量第一"的思想,在业主满意目标中突出为业主提供优质产品、优质服务及规范施工行为,推动"创建优质工程,争创名牌工程"目标的实现。

3.3 按要求搭设施工围挡,围挡上严格按企业CI标准设置体现业主、施工单位的标识。对施工现场的出入口按CI要求美化布置,设置"五牌一图"以及安全宣传标语和警告牌。

3.4 施工现场形象设计按照经过业主、监理批准的CI方案进行布置。施工现场入口处设立五牌一图的标志牌,标志牌上部设有雨蓬,射灯,现场还将按CI要求设置多块导向牌,如办公室、生活区、厕所等方位都在导向牌上标明。

3.5 项目经理部的员工,要求着装整齐,并在安全帽上标明企业CI标识,用不同颜色的安全帽区分项目经理,管理人员及工人,并要求分包商在安全帽和服装上面有明显的标识,以便于统一管理。

4 、文明施工措施

4.1 施工管理

4.1.1 认真执行《陕西省公路建设文明工地标准》要求。

施工标准,成立以项目经理为责任人的文明施工领导小组,做到做文明施工组织落实,制度完善,目标明确责任到人,争创文明工地 和样板工地。

4.1.2 施工现场原材料,成品、半成品等按平面布置图定点分区堆放,做到成垛、成堆、成捆、成圆有序。

4.1.3 施工图牌 :工地主要出入口设置"六牌二图"即工程概况牌、现场出入制度牌、安全纪律牌、防火须知牌、文明施工标准牌、门前三包责任书及现场平面布置图、主要建筑透视图,施工区域或危险区域均有醒目的安全警示标志。

4.1.4 生活设施:临时设施的搭设井然有序,符合安全、卫生、通风、采光、防火等的要求,建立定期清扫保洁责任制度,保证卫生整洁。

4.1.5 施工现场划区管理。每道工序作到"落手清",材料和工具及进回收、维修、保养、利用、归库,保护好工序成品。

4.1.6 施工现场所有人员要佩戴标明其姓名、职务(工种)的胸卡。有关管理人员和特殊工种操作人员要持证上岗。现场管理人员和工人戴分色或有区别安全帽。(项目经理为红色,一般管理人员为白色,工人为黄色)现场指挥、质量、安全等检查监督人员佩戴明显袖 章和标志,遵守管理,危险施工区域派人佩章值班。

4.1.7 施工现场机械设备整洁,安全保护装置齐全可靠,并按规定设置,有岗位职责挂牌和安全操作规程标牌,电气开关柜(箱)按规定制作完整带锁。

4.2 现场设施管理

4.2.1 工地食堂

(1)炊事员上岗须随带两证,个人卫生好,严格执行三白四勤。

(2)买饭窗口内硬件必须做到:橱房内吊平顶,满贴瓷砖,餐厅窗口全部油漆,熟菜问装纱窗,有灭蝇设施。

（3）房内布局合理,堆放整齐,盛器高温消毒,墙壁无积灰和蛛网,下水道畅通无积水,泔脚容器加盖。

（4）房内堆放整齐,有防蝇防尘防鼠措施。

4.2.2 工地浴室、厕所

(l)工地设置浴室满贴磁砖,水龙头保持完好,浴室内无垃圾,无臭味。

(2)工地设男女厕所,下设化粪池、厕所内贴瓷砖,铺地砖,便槽贴瓷砖,水箱冲水设备完好,并有专门保洁员冲洗,厕所内无垃圾、无臭味,保持清洁,厕所外围用油漆和标牌标明男女厕所。

4.2.3 茶水棚

工地必须设茶水棚(或电开水、过滤水)确保施工工人茶水供应,茶水棚内必须有茶杯、消毒水,茶水棚周围保持整齐。

4.2.4 保健站

工地设保健站,医务人员除日常的医务保健业务外,须配合项目经理兼管和检查工地食堂卫生和环境卫生,督促和检查工地办公室的达标并组织评比。

4.2.5 住宿管理规定

(1) 住宿实行旅馆化管理,统一购置蚊帐、凉席、脸盆、桌椅等生活用具,并有专人保洁。

(2)宿舍只供参建单位职工住宿,为确保施工现场安全,职工一律不准随带家属、小孩进入工地。

(3) 宿舍应明确一名室长,负责督促检查本室人员搞好宿舍管理,并明确宿舍治保员、消防员、卫生员,建立值日制度,确保室内卫生和防火安全。

(4)宿舍内必须达到以下标准,床铺排列统一,整齐,窗明地净,被头成块,毛市成线,面盆、茶缸,鞋子放置整齐,生活垃圾要及时处理,倒入指定地点,不乱倒污水,不乱扔烟头,不乱倒垃圾杂物,不随地吐痰,不随地大小便,人离开时关窗、锁门、熄灯。

(5) 宿舍内不乱接电源,不准使用煤油炉、电炊具、电炉电加热器、不私拉灯头,不准用在典鸽灯取暖。

(6) 宿舍人员应文明住宿,不准赌博、酣酒、打架闹事,不得侵占和偷盗公物。

4.3 治安保卫

4.3.1 施工现场成立治安保卫小组 , 负责治安保卫工作。

4.3.2 工地现场凭证出入 , 严禁闲杂人员进入施工现场。

4.3.3 进出材料进行检查、登记 , 无材料主管或其委托人签字确认不准出场。

4.3.4 外来人员进入工地需进行登记,外单位进入工地参观必须请示项目经理同意方可进入参观,并安排专人陪同,发放安全帽及专用胸牌。

4.3.5工地现场严禁赌博、打架、斗殴,违者进行罚款或送当地色安机关处理。

4.4 消防管理

4.4.1 成立以项目副经理为组长的现场消防小组,负责消防管理。4.4.2 消防小组人员定期进行消防检查。

4.4.3 保证消防道路畅通,有明显防火标志和防水制度牌,消防设施器具,足够合格有效,消防器材不得随便动用。

4.4.4 施工材料按防火安全要求存放,保管易燃、易爆材料专库储存,库房按防火要求和火等级搭建,易燃、易爆剧毒物品单独存放严格控制。

4.4.5 特殊工种持证上岗,电气焊工明火证，派专人负责来火器，禁止违章作业。

4.4.6 做好成品保护,防止破坏行为,发生火灾及进报警。

4.4.7 冬季施工使用电热器,须符合安全规范,并经消防负责人同意 , 冬季施工用保温材料,不得采用可燃材料。

4.4.8 施工中使用化学易燃物器时 , 禁止交叉作业和作业场所分装,调料。

4.5 创卫措施管理

4.5.1 工程施工期间与建设单位签定卫生责任书,落实专人负责。

4.5.2 清除责任区内的垃圾物,保持整洁,维护好市政环卫设施,制止乱丢、乱吐、乱倒、乱贴、乱画和损坏设施等行为。

4.5.3 维护责任区的树木,花草,绿地和绿化设施,不得在树上牵绳、挂物,并制止损坏行为,绿化美化环境。

4.5.4 制止在责任区内乱堆放杂物,乱摆摊设点,乱停放车辆,乱搭建棚房以及产生噪声污染等行为。

4.5.5 施工机械易发生漏油部位应用塑料薄膜包裹 , 防止侵入地面污染环境。

4.6 劳务管理

4.6.1 凡进入本工程的劳务队伍 , 须先报请上级劳务部门及指挥部工 地代表审核同意后方可使用。

4.6.2 对劳务队伍必须进行资质、营业执照和进沪施工许可证审核,没有进沪施工许可证的不得使用。

4.6.3 对劳务队伍施工人员必须进行三证,即务工证、身份证、居住证审核,没有三证的不得使用,已使用的劳务人员如查出没有三证的,应立即清退。

4.6.4 进入工地的劳务队伍,必须双方签好工程合同,安全协议,协议上要写清双方在上述各合同,协议上的责任,方可安排施工。

4.6.5 所有劳务队伍在安排施工时,必须向工程所在地劳动局办理劳务开工报告。

4.6.6 凡审查合格后使用的劳务队伍,要针对性地进行安全质量交底教育,实行动态管理,施工人员一律佩带胸卡。

5 、环境保护

5.1 建立与政府部门及周边居民的协调互助关系

①严格执行国家颁布的《环境保护法》及陕西省有关环保的规章制度,在施工过程中,严格控制噪音、扬尘、废水等对周边环境的污染。

②教育全体施工人员加强环保意识 , 把作好环境保护、开展文明 施工、最大限度减少施工对周边环境的影响、保护市容、场容整洁变 成每个施工人员的自觉行动。

③所有扰民及民扰带来的影响和与市政、环卫等部门的协调配合关系由我单位负责处理。

5.2 防止空气污染措施 :

使用袋装水泥,存放在专用的水泥仓库内,并用帆布覆盖防止刮风时粉尘飞扬。现场清扫,适当洒水,防止尘土飞扬。

5.3 防止水源污染措施 :

施工现场雨水污水不得直接排放,在现场设置沉砂井,将现场水,污水沉淀处理后再排放。

5.4 垃圾、渣土清运 :

建筑垃圾集中堆放及时清运出场,外运垃圾时进行覆盖,防止载时外溢。进出车辆冲洗干净,防止车辆带泥土路,污染道路。

5.5 噪声防止 :

严格控制人为噪音,进入施工现场不准高声喊叫,乱吹口哨,不使用高音喇叭,最大限度地减少噪声扰民。夜间施工使用电锯等超呆音标准规定设计机具,在采取消音措施的前提下,合理安排施工 详需取得周围居民的谅解。