编 号： 第二发电厂建筑工程 烟囱筒身施工 技术措施（施工方案） 审 批： 年 月 日 审核部门： 工程部： 年 月 日 质管部： 年 月 日 安全部： 年 月 日 编写人： 年 月 日 西 北 电 力 建 设 第 四 工 程 公 司

目  录

1编制依据                                 2页

2工程概况及主要工程量                     2页

3施工区域平面布置                         3页

4施工准备                                 4页

5施工顺序及方法                           5页

6质量标准                                17页

7质量保证措施                            18页

8安全措施                                20页

9文明施工与环境保护措施                  26页

10劳动力组织                             27页

11施工材料、机具计划                     28页

12施工进度计划                           29页

附图1：施工区域平面布置

附图2：电动提模组装图

附图3：脚手架搭设、轨道平面布置图

筒壁模板加图

1 编制依据

1.1 第二发电厂烟囱钢筋混凝土外筒施工图，图纸分册号60-F1081S-T030301。

1.2 第二发电厂2×600MW机组工程土建专业施工组织设计。

1.3 第二发电厂土建工程项目管理计划。

1.4 第二发电厂烟囱图纸会审纪要。

1.5《混凝土结构工程质量验收规范》 GB50204-2002 。

1.6《烟囱工程施工及验收规范》GB J78-85。

1.7《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-96。

1.8《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

1.9《电力建设施工及验收技术规范》（建筑工程篇SDJ69-87）。

1.10《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001。

1.11《电力建设安全工作规程》（DL5009.1-2002）。

1.12《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。（国电公司发布2002-01-21实施）

1.13《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91。

1.14西北电力建设第四工程公司《建筑工程质量通病防治措施》。

2 工程概况及主要工程量

第二发电厂烟囱为240/2Φ6.8m套筒式双管烟囱，按电厂坐标系，烟囱中心坐标A=815.60m，B=575.50m，±0.00m相当于绝对标高408.00米。

外筒为钢筋砼结构，高度233.0m，外筒▽25.0m以下以及▽100.0m以上为直筒部分，▽25.0m以下筒壁外半径12.75m，壁厚700mm；▽100.0m以上筒壁外半径9.0m，壁厚在450mm~300mm之间，壁厚随高度的增加而减少；烟囱外筒▽25.0m~▽100.0m段，筒壁外半径随高度的增加按5%的坡度减少，壁厚在600㎜～450㎜之间变化。内管为钢管结构，高度240.0m，内径6.8m。

烟囱内管、外筒夹层间▽25.0m、▽60.0m、▽100.0m、▽140.0m、▽180.0m设有5层钢梁-格栅板检修平台；在夹层间▽225.0m处设一层钢梁—钢筋砼板组合平台，用于钢内管的安装；在外筒顶部▽232.5m处设有封顶砼平台，钢内管伸出顶部平台7.5m；外筒每层平台处设有4个900㎜×1500㎜采光窗；烟道接口尺寸7m×13.3m(宽×高)，顶标高▽21.65m；烟囱底部设有两个5m×5m门洞，以供施工使用。烟囱外筒自▽135.0m起向上涂刷红白相间航空色标，色带宽度21m，在夹层间门洞正对处设有一折返式上人钢扶梯。

外筒主要工程量

C40砼：1200m3

C35砼：2627m3

C30砼：2435m3

钢  筋：～560t

3 施工区域平面布置

烟囱施工区域平面布置应结合周围建、构筑物的施工进度及厂区临建设施进行统筹安排，烟囱安全警戒区内建、构筑物在施工进度上应避开烟囱筒身施工工期，施工区域平面布置详见附图1。

烟囱零米筒壁外围30m区域范围内为施工安全警戒区，生产临建设施应布置在警戒区外。危险区域界线处应设围栅，并悬挂安全警示牌。危险区域内供施工人员、车辆进出烟囱使用的通道应搭设坚固的安全棚盖，并设专职人员看守。

3.1施工电源

施工电源由厂区配电室引入，用电负荷包括：

电动升模提升机：2.2×24=53KVA

直流电焊机：15×4=60KVA

施工升降机：2×30=60KVA

现场照明及办公用电：30KVA

其它作业：30KVA

合计：P=53+60+60+30+30＝233KVA

考虑到各种用电设备不会同时使用及供电的可靠性，取烟囱施工实际负荷为200KVA。

3.2施工水源

烟囱施工水源由厂区临建水管网用4寸镀锌钢管引至蓄水池。蓄水池贮水量为8m3。用施工升降机将水运至烟囱施工平台上的储水桶,以供烟囱养护及其它用水要求。

4 施工准备

4.1 人员配备

根据项目部安排由106队负责烟囱筒身施工，计划投入劳动力约80人。

参见劳动力组织表。

4.2 主要材料配备

参见施工材料、机具计划。

4.3 开工条件

4.3.1 烟囱基础大体积砼测温养护结束，基础土方已回填至地面标高，质量符合要求。

4.3.2 筒壁钢筋已由钢筋车间配制，满足烟囱施工。

4.3.3 施工水、电源已按方案要求布置好。

4.3.4 烟囱图纸已会审。

4.3.5施工人员已进行体检，全部合格；开工前进行安全、技术培训，全部考试合格，并接受交底（安全、技术）。

5施工顺序及方法

5.1 施工顺序

▽0m～▽7.5m筒壁施工――电动提模组装、施工升降机安装――▽7.5m～▽9m筒壁施工――电动提模平台荷载试验――▽9m～▽24m筒壁施工――烟道接口处4榀门架安装调试――▽24m～▽233m筒壁施工――▽225.0m组合平台――电动提模平台拆除――外筒顶部平台施工――夹层平台安装――航空色标涂刷――钢内衬施工――上人扶梯安装。

5.2 施工方法

烟囱筒壁施工采用DZSM-Ⅲb型电动提模施工工艺，电动提模组装层设在▽9.0m标高处，垂直运输采用购置的施工升降机；组装层以下筒身施工采用翻模施工方法，每层施工1.5m高度，施工操作采用脚手架：脚手架立杆平面布置详见附图3，脚手架步距1.5m，施工中需搭设上一座上人斜道,砼浇筑采用泵车。

5.2.1 电动提模组装

DZSM-Ⅲb型电动提模体系包括：平台结构系统（包括鼓圈、辐射梁、钢圈、斜拉索、平台铺板），提升系统（门架），模板系统（轨道、补偿模板），垂直运输系统（施工升降机），电气操作系统5部分组成。系统布置详见附图2组装图。

5.2.1.1组装工程量

| 序号 | 名程 | 单位 | 数量 | 单重（t） | 总重（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门架 | 榀 | 24 | 1 | 24 |
| 2 | 辐射梁 | 根 | 24 | 0.61 | 13.35 |
| 3 | 鼓圈 | 个 | 1 | 3.48 | 3.48 |
| 4 | 斜拉索 | 道 | 66 |  | 1 |
| 5 | 外侧环形吊架 | 套 | 1 | 2.16 | 2.16 |
| 6 | 钢圈 | 道 | 4 |  | 3.71 |
| 7 | 平台脚手板 | m3 | 35 |  | 24.5 |
| 8 | 施工升降机 | 台 | 1 |  |  |

5.2.1.2组装准备

电动提模零件、部件较多，组装前应充分准备，以便顺利组装。

地面门架检修、调试

门架检修，安装传动部分（丝杠、螺母、电机等），通电试运行，检查传动部分运行情况，提升速度，提升架与操作架之间配合情况，有无异常，发现问题，进行解决。

钢圈试拼装

将每道钢圈在一块平整场地上拼装，联成整体，检查各道钢圈的尺寸是否符合设计要求，各段圆弧是否在同一平面内，有偏差时及时修正，再将连接处拆除，预留联接板和螺栓、螺母于钢圈上，作上记号，以便烟囱上再次组装。

筒壁轨道布置

轨道平面布置见附图3，轨道安装在烟囱内侧。

轨道尺寸为1500×400，烟囱组装层高度为▽9.0m，当烟囱施工到▽6.0m时开始安装轨道，安装时需操平，确保轨道底在同一水平面内。由于电动提模在提升中需通过烟道接口，烟道接口尺寸7m×13.3m（宽×高），该处将有4个轨道不能安装，组装时解决办法是：这4个轨道不安装，该处四榀门架、四根辐射梁、及脚手板不安装，待提模平台越过烟道顶标高之后，安装轨道，二次再组装此部分平台。

施工脚手架搭设

根据体系组装层高度▽9.0m，鼓圈本身的高度4.08m、平台起供15㎝以及升模体系的要求，搭设脚手架放置5㎝脚手板后的标高为6.86m，为鼓圈的吊装作好准备。筒壁施工用内、外双排脚手架落至轨道底部。

5.2.1.3体系组装

组装顺序：

鼓圈――门架――平台辐射梁――钢圈――平台铺板――环形吊架――斜拉索――随升平台系统完善――施工升降机安装――电气系统安装――平台荷载试验、系统试提升。

鼓圈就位

鼓圈重3.45t，高4.08m，半径R=2.5m，用50t汽车吊进行安装。

在鼓圈就位用脚手架上定出烟囱中心及烟囱A、B轴线，在鼓圈下钢圈上用油漆号出就位标志线，就位时使其中心与烟囱中心线重合，并注意鼓圈的方向。

门架安装

每榀门架重约1t，长度6.75m，用50t汽车吊进行安装。

用吊车将组装好的门架竖直起吊，吊至筒壁上已安装轨道上方，施工人员稳住门架，用撬杠使门架两滚轮进入轨道中，注意提前插上方钢，以便门架挂脚受力。门架固定好后应及时安装脚手板并完善安全设施。

辐射梁及钢圈安装

辐射梁每根重0.61t，长度11.3m	,钢圈共四道半径分别为4.4m，6.3m，7.8m，9.8m。

辐射梁用汽车吊吊装，两点绑扎，水平起吊，一端搁置在门架顶部中间，另一端用销子与鼓圈相连。辐射梁应对称安装，防止鼓圈偏心受力过大倾倒。辐射梁安装之前应在辐射梁上画出钢圈就位标志线，以便辐射梁安装后钢圈就位。钢圈安装，人工用四道棕绳将钢圈拉至辐射梁底安装，注意钢圈的编号及顺序。

斜拉索安装

斜拉索共三道，半径分别为6.1m，7.6m，9.6m，采用6×37Ф19.5钢丝绳，最外道要求用双股绳。

用4个导链从四个对称方向同时用力，初拉力2t～3t，先拉最外道，拉索凋整好后，用绳卡将绳头固定，每根绳头绳卡数量不少于4个。然后依次安装其余各道。

外侧环形吊架、随升平台完善

平台铺板采用6㎝厚脚手板，铺设在辐射梁上，脚手板应铺设平整，并固定牢固。外侧环形吊架人工用综绳起吊安装，并及时铺设脚手板并完善安全设施。

施工升降机及电气系统安装

施工升降机采用外购产品，应严格按产说明由专业人员安装。电气系统包括提升部分、照明部分，由电工按照电动提模电气图纸进行安装，并做好提模施工中的临时防雷接地设施安装。

5.2.1.4升模平台荷载试验

平台荷载试验包括外观检察、空载试验、负载及超载试验，此部分详细情况以及实施步骤详见升模平台荷载试验提纲，荷载试验过程应认真填写试验记录。

5.2.2 电动提模施工工艺

烟囱组装层以上筒身施工采用电动提模施工。电动提模工艺流程如下页所示：

拆除下层模板     	                       拆除下层轨道

钢筋上料               操作平台提升

施工升降机轨道接长                        钢筋绑扎

清理施工缝

砼浇筑          验收

筒壁模板支设

施工时先拆除下层模板，再将操作平台整体提升，拆除最下层轨道（用导链提至架子顶端）；绑扎筒壁钢筋；安装轨道，再支设筒壁模板，校正、固定模板，验收，通过后浇筑砼。在拆除筒壁模板的过程中，钢筋上料。这样循环作业，筒壁正常施工一天完成一个流程。砼浇筑夜间进行，其它作业日间完成。

5.2.3钢筋工程

钢筋分布在砼筒壁内、外侧，为横、竖网状形式，内、外侧钢筋网之间用横拉筋连接，环向钢筋均在竖向钢筋的外侧，筒壁钢筋保护层厚度为30毫米。竖向钢筋设计采用焊接，施工中拟采用机械连接（直螺纹或锥螺纹套筒接头），环向钢筋采用绑扎连接。

每节钢筋绑扎，先在内、外侧竖向插筋上部引一圈环筋，操作时应通过烟囱中心拉半径确定竖向钢筋的位置，之后开始环筋绑扎，绑扎完后，竖向钢筋接长并临时固定。

竖向钢筋接长，当采用焊接，搭接长度不少于10d，当采用机械连接应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-96之规定。环向钢筋绑扎，搭接长度不少于40d。竖向钢筋同一截面截头数量不应超过接头总数的50﹪，环向钢筋同一位置处接头应最少相临三排钢筋，洞口处可为一排。竖向、环向钢筋的间距、数量、型号均应符合设计要求。

5.2.4模板工程

筒壁模板采用新购的P3015定型钢模板，拼装成烟囱圆弧，翻模施工，每次施工1.5米（一截轨道高度），施工中由两层模板反复使用。用收分模板以适应烟囱坡度的变化及轨道的分割，收分模板采用木条，木条与钢模板之间用螺栓连接，与砼接触面处刨光并涂刷隔离剂。

模板支设过程中，用M12对拉螺杆和内、外Ф22环向钢筋围檩固定。内侧模板设平撑生根到提升单元操作架上。用对拉螺杆、口撑控制烟囱壁厚。筒壁中穿拉杆处预埋塑料套管，以便于拉杆重复使用。筒壁模板支设加固详见附图4。

在模板支设时，将两块P3015定型钢模板拼装成大模板，用M10×50螺栓销连，模板缝隙填夹软皮条，防止漏浆，螺栓上夹弹簧垫圈，以适应烟囱弧线需要。模板拼装时，水平、竖向模板缝用海绵胶带粘帖，然后用“U”卡连接。

用自动激光铅直仪“天顶法”投测烟囱中心，用钢尺通过烟囱中心拉半径以控制烟囱每节施工半径。投测中心时必须使随升平台处于静止状态。在鼓圈上模板上口标高处设操作平台，以满足对中及拉尺控制半径操作。

5.2.5砼工程

烟囱筒壁25m以下砼标号为C40，25m～100m砼标号为C35，100m以上砼标号为C30，砼水灰比要求不大于0.5。砼配合比由试验室根据砼标号、水泥品种及其拌合材料的实际情况，满足每天一节的施工进度，并考虑具体施工阶段的天气因素，通过试配确定。粗骨料应选用坚硬、致密经破碎筛分后，石粉少的碎石，水泥尽可能采用同一厂家、同品种、同标号的普通硅酸盐水泥，以保证砼筒壁上、下色泽一致。

砼由搅拌站集中供应，用施工升降机运至升模平台上，再用手推车从料斗中将砼运至筒壁浇筑点，浇筑点沿筒壁圆周均匀布置，不少于4个点，砼应分层振捣密实，严防砼在运输过程中分层离析。在拌制、运输砼的过程中，应尽可能缩短时间。砼施工缝应进行处理，方法是：在砼施工缝处压出5㎝×5㎝凹槽,砼浇筑前清理干净。

砼浇筑过程中，模板下口处应兜挂彩条布，防止砼洒落，设专人在模板下口处，及时清洗挂浆，防止浆体下流，粘污下部砼表面。砼应在满足设计施工要求的条件下，尽量减小坍落度，以减少浆体下漏。

5.2.6窗洞施工

窗洞按设计要求留设，施工时洞侧采用钢模板，上、下侧配制木模，木模表面刨光，对撑加固，窗洞应注意其位置，以保证施工之后，整个烟囱美观。

5.2.7筒壁外观质量通病防治

烟囱是高耸的构筑物，需保证烟囱有一个良好的外观，这样就要求要根除施工中影响外观的质量通病。影响烟囱外观的质量通病主要包括：砼筒壁上、下色泽不一致，“麻面”、“蜂窝”、“狗洞”、“穿裙子”、“腰带”、折线圆弧、错台、外观曲线不流畅等。

砼筒壁上、下色泽不一致主要是因为拌制砼时采用不同标号或者不同厂家的水泥造成施工之后的砼表面色泽不一致，或者在模板上涂刷废机油作为隔离剂，当模板拆除后，机油污染砼表面。因而在拌制砼过程中尽可能的要采用同一厂家、同一标号的水泥，模板表面应涂刷隔离剂，禁止涂刷废机油作为隔离剂以保证筒壁上、下色泽一致。

“麻面”主要是因为重复使用的模板表面清理不干净、隔离剂涂刷不均匀、露刷以及砼早期强度低的情况下，轨道模板受力下滑等原因造成砼表面被粘损，出现“麻面”。施工中应将模板清理干净，均匀的涂刷隔离剂，同时在施工中当砼达到一定强度之后，再使轨道受力，即可防止“麻面”的产生。对于已经产生“麻面”的部位，先用水充分的润湿，然后用水泥浆抹面。

“蜂窝”、“狗洞”主要是因为模板拼缝不严，浇捣砼时漏浆，造成砼表面局部出现石多浆少，石子间出现孔隙而造成。为防止这种现象的产生可在支模的过程式中，模板横、竖缝间填夹单面海绵胶带，确保模板缝不漏浆。每次砼浇筑后，应及时将模板上口边肋处粘接的砼清理干净，这样木工支设下层模板时，不用清理该处粘接的砼，避免模板边肋变形，拼缝不严。

“穿裙子”现象

在筒壁施工过程中，下层砼已凝固，上层砼浇筑时，由于砼的侧压力，使下层砼与模板之间出现缝隙，振捣时砼浆体从缝隙中下漏，形成一圈裙带形状。为防止这种现象的产生，浇捣砼时应分层浇筑，浇筑层δ≤40㎝需继续浇筑上层砼时应待下层砼沉实后再浇筑，同时振动棒不得插入已浇筑层过深，以减少砼的侧压力和浆体下漏。在拆除、支设模板、处理施工缝的过程中，尽可能避免大力撞击下层模板，防止砼与下层模板分离。对已出现的“穿裙子”的部位，可用手提砂轮机将其打磨平整。

“腰带”的出现

在翻模施工过程中，如果上部砼未填满，在下次砼施工中，接槎处就会出现两道缝，一条为施工缝，另一条为模板水平缝，两条缝中间会形成麻面、这部分砼表面象腰带一样沿筒壁一周分布，两条缝之间的砼面形成麻面是因为上次砼浇筑时，未填满砼的模板部位粘接浆体，下次砼浇筑时，这部分砼面被浆体粘损形成麻面。为防止这种现象的产生，每次浇筑砼时应将模板填满。

砼面出现折线圆弧、错台等主要是因为模板拼装半径不准，拼装不圆，模板变形。这就要求在施工中严格控制半径，保证烟囱圆弧过度自然，同时对变形过大的模板应及时更换。

每节筒壁砼浇筑应连续进行，并应采取应急措施，防止“冷缝”的出现。

5.2.8上人扶梯安装

烟囱内上人扶梯设在筒壁和内衬夹层间，为折返式。上人扶梯自地面起每隔五米左右为一梯段，梯段间设休息平台，上人扶梯是上下烟囱，进入各夹层平台的通道。

施工时，扶梯梯段和休息平台在车间制作，运至施工现场进行防腐处理之后再进行安装。筒壁施工过程中将休息平台自下向上依次安装，待烟囱外筒施工完，操作人员利用吊笼，并用卷扬机配合，自上而下依次安装各梯段、栏杆。

5.2.9避雷接地系统

避雷接地极应在基础回填时进行埋设，接地引下线设计为四道通长的-50×8镀锌扁钢，施工时敷设在筒壁砼中。烟囱到顶后，立即进行避雷设施安装，将筒壁内埋设的接地引下线按设计要求与烟囱筒壁顶避雷针连接。避雷系统应严格按设计要求施工。

5.2.10航空色标涂刷

航空色标自135米标高起开始向上涂刷，红白色带相间组成，共五道，其中三道红色，二道白色，色带宽度21.0m。涂刷总面积5854㎡，其中红色带3479㎡，白色带2375㎡，涂料采用氯化橡胶丙烯酸磁漆。

利用水平模板缝作为色带分界基准线。航空色标涂刷四道。涂刷涂料应在筒壁表面干透后进行，涂料应严格按照产品的使用说明进行施工，涂刷之前应将筒壁基面的灰尘、毛刺、浮垢等杂物清理干净，然后再用刷子自上而下分层涂刷。阴、雨天及筒壁潮湿的情况下不得进行施工。

烟囱外筒施工到顶之后，拆除电动提模系统，在筒顶平台预埋铁件，悬挂弧形吊船进行涂刷，吊船靠近筒壁处设两个滚轮，以便吊船上、下移动，吊船上应设防坠落装置，并应采取措施防止吊船整体悬转，吊船尽可能购置。吊船两侧挑出彩条布，减少涂料洒落。色带分界线处用油漆刷子仔细涂刷，并采用粘贴胶纸方法，以保证色带分界线明晰。涂刷厚度应均匀，盖严砼表面，不允许漏刷。

5.2.11测量控制及沉降观测

由测量人员通过厂区的控制点定出烟囱地面中心，设置烟囱中心控制点，用自动激光铅直仪投测烟囱中心。

烟囱筒身开始施工，即埋设沉降观测标并进行首次沉降观测，以后烟囱每施工15m～20m高度进行一次沉降观测，在烟囱长时间停工之前及复工后均应进行沉降观测，烟囱到顶后应每两个月进行一次观测，直到工程移交，每次观测后，应认真做好记录。

5.2.12 电动提模拆除

烟囱外筒施工到顶（▽233.0m），在筒首上埋设夹层平台吊装以及电动提模拆除用预埋件，吊装▽225.0m平台钢梁，施工砼平台。在平台上搭设脚手架，脚手架上铺脚手板，利用脚手架拆除升模平台鼓圈、辐射梁，提模平台构件从烟囱内部用卷扬机吊运至地面。电动提模拆除施工详见电动提模拆除施工方案。

6．质量标准

烟囱质量标准

| 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 | 检验方法 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋的品种、质量 |  |  | 必须符合设计要求和规范规定 | 检查出厂证件和试验报告 | 11 | 主筋间距偏差 | ±20㎜ |  | 用尺连量五档，取其平均值 |
| 2 | 钢筋的规格、数量和位置 |  |  | 必须符合设计要求和规范规定 | 观察、点数、游标卡检查 | 12 | 主筋保护层偏差 | +15～-5㎜ |  | 尺量检查 |
| 3 | 砼组成材料的品种、规格和质量 |  |  | 必须符合设计要求和规范规定 | 检查出厂证件和试验报告 | 13 | 内、外表面平整度 | ≤25mm |  | 2m靠尺和楔形塞尺 |
| 4 | 砼强度 |  |  | 必须符合设计要求 | 查砼强度试验报告 | 14 | 筒壁厚度偏差 | ±20㎜ |  | 尺量检查 |
| 5 | 筒壁中心线垂直偏差高度 | ≤20m |  | ≤35mm | 激光铅直仪检查 | 15 | 任何截面上的半径偏差 | ±25㎜ |  | 尺量检查 |
|  |  | ≤40m |  | ≤50mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤60m |  | ≤65mm |  | 16 | 烟道口中心线偏差 | ≤15mm |  | 尺量检查 |
|  |  | ≤80m |  | ≤75mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤100m |  | ≤85mm |  | 17 | 烟道口标高偏差 | ±20㎜ |  | 水准备仪检查 |
|  |  | ≤120m |  | ≤95mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤150m |  | ≤110mm |  | 18 | 烟道口高和宽偏差 | ±20㎜ |  | 尺量检查 |
|  |  | ≤180m |  | ≤120mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤210m |  | ≤120mm |  | 19 | 预留洞口高和宽偏差 | ±20㎜ |  | 尺量检查 |
|  |  | ≤240m |  | ≤140mm |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢筋表面质量 |  |  | 应平直、洁净 | 全面观察检查 |  |  |  |  |  |
| 7 | 砼表面质量 |  | 露筋 | 不应有 | 观察、尺量检查 | 20 | 色标基层表面、外观质量 | 颜色均匀一致、无露底、脱皮、裂缝 |  | 观察检查 |
|  |  |  | 蜂窝 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 麻面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 避雷针及接地线的材料 |  |  | 必须符合设计要求和规范规定 | 观察并核对技术资料 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 筒首标高偏差 | 筒身全高±0.1﹪ |  | 水准仪和尺量检查 |
| 9 | 接地线、避雷针的安装 |  |  | 必须符合设计要求和规范规定 | 观察检查 | 22 | 钢爬梯、休息平台材质、外观，焊条型号 | 必须符合设计要求和规范规定 |  | 检查出厂证件和试验报告 |
| 10 | 航空色标的材质、涂刷质量 |  |  | 必须符合设计要求 | 查出厂证件 | 23 | 钢构件长度 | ±10㎜ |  | 尺量检查 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 步梯侧向弯曲 |  | ≤15mm | 尺量检查 |

7质量保证措施：

7.1 严格执行质量四级检验、验收制度（班组级、施工队级、项目部级、监理级），上道工序验收不合格，不得进入下道工序。

7.2执行“钢材跟踪单”管理制度，按规范要求对钢筋、现浇砼进行试验，确保工程内在质量。

7.3钢筋半成品在现场应分类堆放，并应采取措施防止锈蚀，严禁施工使用带颗粒状或片状老锈的钢筋。

7.4砼振捣设专人负责，并实行挂牌制，明确责任，保证振捣质量。砼浇筑中，应设专人值班看护钢筋、模板及模板支撑，防止出现钢筋、模板变形、移位。

7.5 试验室应现场密切配合，根据施工情况及时调整配合比，未经试验人员同意，任何人不得以任何理由随意加水。

7.7施工中应对变形模板更换或整修，不合格的严禁使用，每次模板拼装前应将模板面清理干净，并涂刷隔离剂。

7.8钢梯、栏杆、休息平台等金属构件，均应在安装前按设计要求刷漆，安装后在焊缝处补刷油漆。

7.9按设计要求设置沉降观测点，并按要求定期进行观测并做好观测记录。

7.10进入冬、雨期施工，应编制冬、雨期施工措施。

7.11 焊工应经培训，考试合格持证上岗，钢筋焊接前，应进行焊前试验，钢筋焊接接头以及机械连接接头质量应按要求进行试验。

7.12明确上至队长、下至班组成员的各级岗位质量职责，建立队内质量奖罚制度，提高全队人员质量意识。

7.13加强职工质量意识教育，对职工进行岗位培训，开展岗位技术竞赛，提高职工的技术素质和操作技能。

7.14开展QC小组活动，针对烟囱工程特点，、成立提高外观质量、消除质量通病等活动课题小组，促进工程质量提高。

7.15结合工程实际，制订出治理质量通病的具体措施。

7.16施工中的验评资料、试验报告、施工记录等各种质量记录要及时收集、整理，并且要做到真实、清晰、完整，做到各种工作有据可查。

7.17已浇筑的砼应及时养护，夏季可采用浇水养护，冬季采用覆盖塑料簿膜及麻袋养护。

7.18 砼施工缝应按方案要求处理，并保证清理干净。

7.19 每节模板支设都要用铅直仪投测中心，进行对中控制，激光铅直仪应按要求，定期鉴定。

7.20 工序交接程序

工序施工完毕                返 工 或 翻 修

合格

施工班组自检

合格

施工队复检

合格

项目经理部专检

合格                                   不合格

通知监理

合格

监理检查

合格

签署质检合格意见

合格

进入下到工序

7.21  队级质保体系：

队长：袁景春

生产队长：潘西平

技术专责：张建

砼 班

班长：温小军

综合班

班长：薛庆海

木工班

工长：任义

技术员：宁小华

；

技术员：侯睿

钢筋班

工长：高建民

8安全措施

8.1烟囱筒身施工时应划定危险区，并设置围栏，悬挂警告牌，当烟囱施工高度在100米以上时，其筒身周围30米以内为危险区。危险区的进出口应设专人值班。在危险区内进行施工作业时，应停止烟囱上的任何施工作业，且人员不得上至烟囱施工平台上走动。

8.2烟囱入口通道的上方必须搭设防护隔离层，隔离层应采用双层5cm厚脚手板铺设，施工人员、车辆必须由通道进出，严禁在通道外逗留或通过。通道应从烟囱入口一直通到30米危险区以外。

8.3参加烟囱施工的所有操作人员，作业前必须认真接受安全、技术交底，并在施工中严格按交底执行，遵守操作规程。

8.4烟囱施工属高处作业，所有参加施工人员必须进行体检，凡患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加烟囱施工作业。

8.5操作人员进入施工现场，必须正确佩带安全帽，高处作业应系好安全带，安全带应挂在上方牢固可靠处，穿软底防滑鞋。

8.6木工、机工、电工、焊工、电梯操作手、卷扬机操作手、架子工、起重工等特殊工种作业人员应经培训、考试合格之后，持证上岗。

8.7脚手架应由架子工搭设，脚手架搭设完毕，应经验收合格之后，挂牌使用，并应定期进行维护。

8.8烟囱施工升模平台上的脚手板应采用6cm厚的松木板，脚手板应铺平、铺稳、铺严，相互之间用抓钉钉牢，以保证脚手板不滑移。脚手板在辐射梁上的搁置长度不少于10cm。每班施工作业前应检查升模平台上的脚手板，脚手板损坏或铺设不符合要求的要进行处理之后，方可进行施工作业。

8.9门架、外吊架上的脚手板应固定稳固、牢靠。并应每天进行全面检查，发现问题，立即由所在作业面处的施工操作人员进行完善处理。

8.10操作架、升模平台上的杂物、施工料具每班施工后应进行清理，用电梯运至地面，不允许在门架、吊架上堆集不用的模板、脚手板等施工料具不允许将杂物和施工料具从烟囱上向下抛、掷。

8.11外吊架、门架外侧应设兜底安全网，升模平台的下部自鼓圈至门架之间应设全封闭式安全网，为防止细小物体坠落，安全网外须再设一层密度网，安全网内的杂物应定期清理。

8.12在烟囱上施工时，操作人员应佩戴工具袋、传递物件时，严禁抛、掷，工器具不用时放入袋中。施工中使用的材料、工、器具包括模板应有防坠落措施。

8.13吊架扁钢、扁钢与辐射梁连接件、兜底安全网钢丝绳、吊架脚手板支撑圆钢应定期检查，发现有安全隐患或者扁钢、圆钢变形较大时，应立即进行处理。

8.14辐射梁下的斜拉索、钢圈严禁随意拆除，需拆除时应通知技术人员，认可后方可进行。

8.15严禁任何人员在烟囱施工作业面上追逐、打闹、嘻戏、打架，一经发现应进行严肃处理。上下门架、外吊架应走梯子，严禁沿钢筋或者模板攀爬。

8.16门架、吊架上的防护围栏、安全网、脚手板，应随烟囱半径减少及时进行更换或者处理，确保设施安全有效。

8.17乙炔气瓶使用时应直立放置，氧气瓶应水平放置，氧气瓶与乙炔瓶之间的安全距离不应少于5米。且气瓶应在烟囱上可靠固定，防止倾倒、滚动和坠落。

8.18烟囱上施工严禁生明火取暧，在进行电焊、气割等操作时应有可靠的防火措施。烟囱施工现场、升模平台上、航空色标涂刷吊船上应设置灭火器，且灭火器应定期检查，确保其有效可靠。

8.19升模平台设计活荷载为50kg/m2，严禁堆载。

8.20电动提模提升之前，应先由机工、电工将电动提模提升系统、丝杆、螺母、电机等进行检查，无异常后，方可进行。提升时设一人指挥、两个电工操作，由机工、架子工、木工等工种组成配合人员，分散在每榀门架部位配合操作。提升时应信号明确，号令统一。提升中发现异常，应立即停止操作并进行处理。

8.21施工升降机、卷扬机、圆盘锯、电焊机应由专人操作，操作时应严格遵守各自的操作规程。

8.22施工场所的用电系统应由电工按照安全用电的要求进行设置。电器系统应有可靠的接地或者接零保护。电气系统不得超铭牌使用。电工应定期检查施工电气系统、电气元件是否灵敏、可靠，定期检查烟囱上的临时避雷设施是否有效。

8.23用角磨机修磨烟囱筒壁时，操作人员应带防尘口罩及防护眼镜，角磨机应有防护罩。

8.24烟囱筒身内外不得进行垂直交叉作业，否则应有可靠的防护措施。

8.25应由机工负责，每周对施工升降机、提升平台结构系统、提升系统、包括升降机、辐射梁、鼓圈、斜拉索、卡头、等部件进行全面检查、保养或检修。

8.26遇有六级及六级以上大风、大雪、大雨、大雾、雷雨等恶劣天气时、应停止烟囱施工作业。夜间施工应有足够的照明。

8.27施工所使用的钢丝绳严禁与带电体接触。

8.28升模体系组装完后要组织全面检查、验收，随升平台须按要求进行荷载试验，符合要求后方可使用。

8.29夏、冬季要做好防暑、降温和防寒、防冻工作，保证施工人员的安全和身体健康。

8.30升降机使用前应进行荷载试验及吊笼防坠落试验,同时防坠落试验应定期进行, 升降机上部必须设限位开关，且不得少于两道，吊笼底部应装设缓冲装置或自动停止装置。吊笼上、下孔洞四周应设防护围栏及挡脚板。

8.31危险源及控制方案见下页表

危险因素分析及安全控制方案表

| 作业活动 | 序号 | 危险因素 | 可导致事故 | 控制方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作平台、升模系统组装与拆除 | 1 | 没有方案或不按方案执行 | 机械伤害，高处坠落， | 方案不经总工审批严禁开工，开工后由安全监督部门监督实施 |
|  | 2 | 恶劣气候下操作 | 高处坠落 | 不允许作业 |
|  | 3 | 通讯不畅 | 机械伤害 | 不允许作业 |
|  | 4 | 安全设施不完善 | 高处坠落、物体打击 | 由安全监督部门监督完善设施后方可开工 |
| 脚手架工程 | 1 | 非架子工搭设拆除 | 高处坠落或物体打击 | 非架子工不得搭设 |
|  | 2 | 向下或向上抛物 | 物体打击 | 不允许操作 |
|  | 3 | 扣件质量不合格断裂 | 物体打击 | 检查扣件出厂证件，用前逐个检查 |
|  | 4 | 脚手板铺设未绑扎有探头板 | 高处坠落、物体打击 | 脚手板铺设应符合安全措施规定 |
| 高处 作业 | 1 | 未设防护栏杆或不全 | 高处坠落 | 检查并加设 |
|  | 2 | 作业面脚手板绑扎不牢 | 高处坠落 | 检查并绑扎 |
|  | 3 | “四口” 未防护 | 高处坠落 | 检查并加设 |
|  | 4 | 上下交叉未设隔离措施 | 物体打击 | 检查并加设 |
|  | 5 | 危险带电区 | 触电 | 施工前断电 |
| 警戒区 |  | 范围不够 | 物体打击 | 检查并按措施要求设置 |
| 安全通道 |  | 不按措施要求设置 | 物体打击 | 检查并加设 |
| 特殊工种作业 |  | 无证操作 | 机械伤害 | 经培训，考试合格，持证上岗 |
| 作业活动 | 序号 | 危险因素 | 可导致事故 | 控制方案 |
| 施工升降机 | 1 | 无证操作 | 机械伤害 | 实行挂牌制,并巡查 |
|  | 2 | 无操作规程或不按规程操作 | 机械伤害，设备损坏 | 编制操作规程，持证上岗，并巡查 |
|  | 3 | 质量不合格 | 机械伤害，设备损坏 | 检查出厂证件 |
|  | 4 | 装拆不按说明书进行 | 设备损坏 | 严格按说明书操作 |
|  | 5 | 限位器失灵 | 设备损坏 | 定期检查 |
| 航空色标涂刷 | 1 | 钢丝绳安全系数不够 | 设备损坏，高处坠落 | 通过计算确定 |
|  | 2 | 恶劣气候下作业 | 高处坠落 | 停止作业 |
|  | 3 | 安全设施不完善 | 高处坠落 | 检查并完善 |
|  | 4 | 通讯不畅 | 高处坠落 | 不允许作业 |
| 升模平台、操作架、吊架，平台提升 | 1 | 安全设施不完善 | 高处坠落 | 检查并完善 |
|  | 2 | 未设灭火装置 | 火灾 | 检查并加设 |
|  | 3 | 不按方案操作 | 设备损坏，高处坠落 | 安全员监督按方案操作 |
|  | 4 | 脚手板有朽板 | 高处坠落 | 定期检查 |
|  | 5 | 无临时避雷设施 | 雷击 | 检查并加设 |

9文明施工、环境保护措施

9.1施工现场所使用的各类材料应分类堆放整齐，并挂牌标识，施工场所应保持整洁，垃圾、废料集中装箱并及时清除，做到“工完、料尽、场地清”，坚持文明施工。

9.2施工现场严禁流动吸烟，严禁酒后进入施工现场。

9.3 材料堆放整齐有序，保持现场整洁。在施工区域设施工班组标志牌，加强文明施工管理。

9.4 施工机械、机具要摆放合理、使用方便、可靠，标识规范。

9.5现场围护栏杆布置合理，人员着装整洁，文明用语。

9.6施工道路要及时清理，撒水湿润，对凸凹不平处，用碎石填平，机械运输车辆宜慢速行驶，减少尘土飞扬。

9.7绿化生产办公区域，改善生态环境。

9.8施工垃圾应分类收集处理，尽可能二次利用，减小对环境污染。施工场所应设立施工垃圾收集、贮存、处置设施。

9.9钢筋接头采用机械连接，消除电焊所产生焊渣、废气、弧光对环境的污染。

9.10施工过程，应设专人管理水源，提高水资源重复利用率，节约用水，减少水资源浪费、废水以及污染物排放量。

9.11组织全体人员，学习环境法规以及环境保护知识，增强操作人员环保意识。

9.12圆盘锯操作，应在木工房中操作，减少噪声排放。

9.13施工现场，严禁焚烧木材、塑料等可燃垃圾，防止焚烧气体对大气污染。

9.14结合ISO14000系列标准的实施，依“增效、降耗、节能、减污”为生产目标，努力实现施工过程清洁生产。

9.15在施工中不使用国家规定限期淘汰影响环境的施工材料，尽量采用新型环保材料。

10劳动力组织

| 序号 | 工种 | 人数 | 作业内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工 | 20 | 随升平台提升，支设筒壁模板 |
| 2 | 钢筋工 | 12 | 运输、绑扎筒壁钢筋 |
| 3 | 砼工 | 13 | 浇筑砼，处理施工缝，养护砼，修整砼表面 |
| 4 | 机工 | 10 | 操作升降机、卷扬机、修理机具、组装并检修电动提模、检修并保养升降机、卷扬机、架使并保养机动车辆 |
| 5 | 电工 | 2 | 电气照明、通讯线路检修、安装；电动提模电气系统安装、检修。 |
| 6 | 焊工 | 3 | 电、火焊操作 |
| 7 | 瓦工 | 2 | 砼收面 |
| 8 | 架子工 | 2 | 搭设脚手架、安装上人扶梯 |
| 9 | 起重工 | 1 | 配合组装电动提模，吊装扶梯、夹层平台构件、内衬支承预制环梁 |
|  | 合计 | 60 |  |

注：以上不包括职能管理人员

11施工材料机具

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZSM-Ⅲb电动提模 | 套 | 1 | 筒身施工 |
| 2 | 直流电焊机 | 台 | 4 | 钢筋焊接、钢平台安装 |
| 3 | 50t汽车吊 | 台 | 1 | 电动提模组装 |
| 4 | Φ48×3.5脚手管 | 吨 | 40 | 筒身施工脚手架搭设 |
| 5 | 扣件 | 个 | 5000 | 筒身施工脚手架搭设 |
| 6 | JKA-5型卷扬机1.5吨 | 台 | 1 | 拆除使用 |
| 7 | 移动配电盘 | 个 | 3 | 移动照明、振动棒 |
| 8 | 常用2吨手动导链 | 个 | 15 | 吊装、提升轨道 |
| 9 | 常用5吨手动导链 | 个 | 2 | 吊装 |
| 10 | 常用3吨手动导链 | 台 | 4 | 吊装 |
| 11 | 火焊 | 套 | 3 | 配合 |
| 12 | 180型拖拉机 | 辆 | 1 | 运输 |
| 13 | 翻斗车 | 辆 | 1 | 运输 |
| 14 | 手推车 | 辆 | 8 | 运输 |
| 15 | 对讲机 | 对 | 3 | 通讯连系 |
| 16 | P3015定型钢模板 | 块 | 1200 | 筒壁施工 |
| 17 | 插入式振动棒 | 台 | 5 | 浇筑砼 |
| 18 | Φ22钢筋围檩 | 吨 | 4 | 模板支设 |
| 19 | “U”卡 | 只 | 5000 | 模板支设 |
| 20 | 蝶形扣盖 | 只 | 2400 | 模板支设 |
| 21 | 6×37Φ11钢丝绳600米 | 根 | 1 | 扒杆用 |
| 22 | 角磨机 | 台 | 3 | 除锈 |
| 23 | 圆盘锯 | 台 | 1 | 配制木模 |
| 24 | 手提砂轮机 | 台 | 3 | 修整筒壁 |
| 25 | 施工升降机 | 台 | 1 | 施工垂直运输 |
| 26 | 航空色标涂刷用吊船 | 台 | 1 | 航空色标涂刷 |
| 27 | M12对拉螺杆 |  |  | 模板支设 |
| 28 | 塑料套管 |  |  | 模板支设 |
| 29 | 激光铅直仪 | 台 | 1 | 烟囱对中 |
| 30 | 木材 | 方 | 10 | 配制木模 |
| 31 | 脚手板 | 方 | 50 | 升模平台，安全通道 |
| 32 | 安全网 | ㎡ | 2000 | 安全设施 |
| 33 | 密度网 | ㎡ | 1400 | 安全设施 |
| 34 | 20m钢卷尺 | 把 | 5 | 烟囱半径控制 |
| 35 | 海绵胶带 | 卷 |  | 模板支设 |
| 36 | M10*50螺栓 | 套 |  | 模板支设 |
| 37 | M12螺母 | 只 |  | 模板支设 |