目   录

1. 工程概况…………………………………………………………………………….1

2. 施工准备及布署…………………………………………………………………….2

3. 工程安装施工方法及技术保证措施……………………………………………….9

4. 施工工期控制及保证措施………………………………………………………..34

5.质量保证体系及保证措施………………………………………………………….35

6. 文明施工及施工安全的保证措施…………………………………………………42

7. 劳动力安排计划……………………………………………………………………48

8. 成品保护……………………………………………………………………………49

9.噪音与扰民………………………………………………………………………….50

10.工程交付、回访及维修…………………………………………………………..58

中国********信息大厦通风空调工程

施工组织设计

编制：***

审核：***

编制单位：**********工程公司

编制时间：  2007年4月5日

*****中心大厦通风空调工程

施工组织设计

一．工程概况

本工程为中国XX中心大厦通风空调工程，总建筑面积21890m2，其中地上17414m2（地上十六层），地下4476m2（地下一层）。设计总冷负荷约为2680KW，热负荷为1880KW。冷源：选用三台螺杆式冷水机组两用一备。热源：选用板式换热器，板式换热器热源取自原小区集中供暖热网。

1.1空调水系统：为双管制、变流量系统，通过在供回水干管间设压差旁路阀以及末端设备设置电动二通阀实现冷源测定流量，负荷侧变流量。系统竖向环路为同程式，水平环路为异程式。夏季空调冷冻水水温为7℃/12℃，冬天空调用热水水温为60℃/50℃。

1.2空调风系统：主要采用风机盘管加新风系统，风机盘管机组基本上都是采用卧式暗装机组，新风机组采用立式可变风量空气处理机组，新风机组设在每层的专用空调机房内。

1.3空气加湿：冬季新风系统和全空气系统均采用高压喷雾加湿器进行加湿。

1.4通风系统：

1.4.1在走道内设置排风管道及排风口，竖井排风机设置在塔楼层屋面；卫生间设置排风管道及排气扇，竖井排风机设在塔楼层屋面。

1.4.2地下一层交流配电室设置一台低嗓声离心机箱消防通风两用双速风机，平时通风，火灾时排烟用。送风系统采用一台低嗓声风机箱。

1.4.3地下一层水泵房与电源室共设一台低嗓声离心风机箱消防通风两用双速风机，作平时排风火灾时的排烟用，送风采用一台低嗓声风机箱。

1.4.4地下车库在两个防火分区内各设置一台排烟兼排风的低嗓声离心风机箱消防通风两用双速风机，地下车库采用车道自然进风。

1.5防排烟系统

1.5.1在两端的两个防烟楼梯间分别设置正压送风系统，每两层设一送风口，风口采用多叶送风口，平时常闭，火灾时手动或自动开启，并与塔楼层面的正压送风机联动控制。当地上任一层发生火灾时，开启地上部分的所有送风口及正压送风机；当地下层着火时，只开启地下层风口和正压送风机。

1.5.2在两端的两个合用前室分别设置正压送风系统，每层设一送风口，风口采用多叶送风口，平时常闭，火灾时手动或自动开启，并与塔楼层面的正压送风机联动控制。火灾时开启着火层的送风口。

1.5.3在塔楼的内走道设一排烟系统，排烟系统设置在塔楼屋面，排烟口设在每层走道的侧墙上，采用常闭型多叶排烟口，火灾时自动或手动开启排烟并联动开启排烟风机及排烟管道上的电动排烟阀。当温度大于280℃时，自动关闭排烟阀及排烟风机。

1.5.4地下监控设备间设置一台排烟风机。

1.5.5地上房间面积超过100m2的利用可开启外窗自然排烟，开启外窗的面积不小于房间面积的2%。

1.6 施工条件甲方及总包单位已完成了前期工程，安装工程施工条件基本满足要求。

1.7 工程难点及施工关键

1.7.1 冷冻机组、组合式空调机组安装 这些设备是通风空调系统的核心部分，设备安装质量的好坏直接影响设备的运行效果，对通风空调系统的运行质量能否达到设计要求及满足使用功能有重大影 响。

1.7.2 风管制作：风管的制作在通风与空调工程施工中是一个关键的工序，风管制作过程中，如风管的咬口质量、风管的焊接质量、法兰的铆接质量、风管的加固质量都直接影响 到整个通风与空调系统的运行效果，所以风管的制作是本工程的施工技术关键。

1.7.3 风管及空调水管道保温

本工程风管及空调水管大多布置在装饰吊顶内，风管和空调水管道保温质量不好，会出现结露现象，发生滴水，污染浸蚀顶棚、墙面、地面等建筑装饰，严重时 还可引起电气短路，因此在风管和空调水管道保温施工中要严把质量关，确保保温 质量，以保证建筑物使用效果。

1.7.4  系统调试此项工作关系到整个系统能否正常运转，将各部位调至最佳状态，达到设计要求，满足业主的需要。

二、施工准备及布署

2.1施工前准备

2.1.1组织管理准备

项目确定后，公司即组织各有关职能部门召开本项目施工动员会， 正式组建大厦空调工程项目部。

各职能部门根据本工程特点和要求做好相应的准备，将各自业务 线的工作纳入计划内，准备为项目部开工提供有力的保障。

项目部自身做好对公司各业务部门的接口工作，建立起与业主、 监理、质量检查、安全检查等单位的联络。

公司提供有关文件资料，并协助业主办理工程开工手续。

2.1.2人力资源准备

根据优化组合、竞争上岗的原则确定进场施工人员的工种、人数后，由劳资科组织人员、办理进场手续，劳资科、技术科、质安科、项目部共同组织开工前对各工种人员进行技术再培训。

1、结合本公司 ISO9001 质量保证标准模式，严格要求现场施工人 员要按程序办事，用本公司各工种作业指导书和相应的国家施工技术 规范指导施工。

2、结合本工程实际情况，搞好技术培训和技术交底，做到有的放矢：在开工前的培训中，由公司组织一级技术交底，各专业工长及工 程技术人员对各工种人员进行分类培训，结合工程图纸及现场的实际情况，把在施工过程中可能遇到的问题、难点提前解决。

3、进行入场安全教育。施工现场项目部成立现场安全生产领导小组，制定相应的安全管理制度和措施，对现场施工人员大力开展安全教育工作和安全技能培训，提高职工的安全生产意识和安全技能，增强自我防护意识和防护能力，达到主观上“我要安全”，客观上“我 会安全 ”，真正做到“安全第一，预防为主”。

4、加强劳动纪律培训。为做好文明施工，所有人员要求遵守劳动纪律，全体施工人员都要了解本工地的各项规章制度的要求，以良好 的精神面貌进入施工现场。

2.1.3材料准备

公司材料部门和项目部材料员根据工程计划，首先供应地下室的材料，保证工程开工后即能按计划正常进展。公司材料科保证材料及时、保质、保量到场，项目

部材料员负责验收、保存、领用的管理。

为保证材料供应质量、数量和及时度，本公司有一批长期合作的材料供应商，工程开工前都进行一次联络，预订充足的货源，保质保量保工期地进行供货。

2.1.4机械设备准备

公司设备科根据本项目机械设备配备计划，随时可以调拨需用设备进场。以上设备大部分属自有，目前在库或在保养，进场前保证经 过严格的中修级保养，都处于良好的待命状态，一旦确定进场时间， 均能迅速组织进场并安装到位，经过调试即可投入运行。并且现场备 足易损配件，做到一有故障，即能迅速排除，不因设备方面的问题影响正常施工。

另有向其它公司租用部分设备，已经联络到位，都是本公司长期合作的工作伙伴，设备的数量、机械状态都可以保证施工供给。

2.1.5现场准备

现场办公室采用专用活动板房，开工即可方便地安装到位，并具有易迁移的灵活性，施工文明程度较高。

公司保卫科调拨足够数量的能正常使用的灭火器材，开工即进入现场。

2.1.6技术准备

公司项目管理部首先组织人员了解本工程相关情况和资料，编制确实可行的、有针对性的施工组织设计，保证能够指导施工，所有项目做到心中有数，进场能干，一次交活，一次优良。

公司预算科组织有关人员认真读图，计算准确的工程量清单，编制准确可靠的工程施工图预算。

公司生产技术科组织技术人员认真读图，结合各专业图纸，尽量提前发现图纸中的疑问，提前解决问题，准备好图纸会审。

主任工程师和主管副经理召集各有关业务部门对项目部进行一级技术交底，并做好书面记录，确保公司质保体系的运行，实现公司总体质量目标。

2.1.7用电准备

现已有供施工临时用电的变压器，根据本工程用电设备配置和现场施工进度安排，部署工地临时供电系统。依据建设部颂发的《施工 现场临时用电安全技术规范》

JGJ46-88，供电采用 TN—S 系统，单独 设置保护接地 PE 线，现场采用架空线路，在配电箱内加装漏电保护装置。

2.1.8其它准备

项目部进场后即就近申请安装一部直拔电话，用以对外业务联络。项目部配备电脑一部，用以文件资料、生产计划和信息管理。

2.2施工布署及机具配备

2.2.1项目组织机构

为了更好地完成施工任务，该工程拟设项目经理、项目技术总负责各一人，项目经理部设置四部一室：工程技术部、财务部、合同管理部、物质供应部、综合办公室，下设4个施工作业处，其组织机构见图3-1。

项目经理

工程技术部

财务部

合同管理部

综合办公室

材料供应部

末端水管道安装队

风管道安装队

末端设备 安装队

机房设备管道安装队

技术负责

- 图2-1项目组织机构图

2.2.2项目主要管理人员一览表

项目主要管理人员一览表

| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 职 称 | 职 务 | 该项目拟担任 的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | 男 | 51 | 中专 | 工程师 | 经理 | 项目经理 |
| 2 | *** | 女 | 37 | 大专 | 工程师 |  | 技术负责人 |
| 3 | *** | 男 | 49 | 大专 | 会计师 | 财务科长 | 项目会计 |
| 4 | *** | 男 | 35 | 大专 |  |  | 工程造价 |
| 5 | *** | 男 | 43 | 大专 | 材料员 |  | 采购 |
| 6 | **** | 男 | 31 | 大专 | 技术员 |  | 质量负责人 |
| 7 | **** | 男 | 42 | 高中 |  |  | 大厦内现场负责人 |
| 8 | **** | 男 | 59 | 高中 |  |  | 机组施工现场负责 |
| 9 | **** | 女 | 21 | 大专 |  |  | 资料员 |

2.2.3技术力量装备和施工机械设备配备

2.2.3.1技术力量装备：（表中人数为施工高峰期人数）

| 序号 | 单位工种 | 小 计 | 项目 经理部 | 末端水管道 安装队 | 风管道安装队 | 末端设备 安装队 | 机房设备管道安装队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队长 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 工程师 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 质安员 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 测量工 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 钳工 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 管工 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 电焊工 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 气焊 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 通风工 | 12 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | 管道工 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | 板金工 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | 电工 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 防腐工 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 普工 | 29 | 0 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 16 | 合 计 | 96 | 5 | 20 | 12 | 12 | 12 |
|  | 总 计 | 96 |  |  |  |  |  |

2.2.3.2主要施工机具的配置

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅整流焊机 | ZX-400 | 台 | 10 |  |
| 2 | 配电柜 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 烘干箱 |  | 个 | 2 |  |
| 4 | 空压机 | 6M3 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电动打压泵 | 4D-SY100/10 | 台 | 1 |  |
| 6 | 火焊设备 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 切割机 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 角向磨光机 | Φ150 | 个 | 3 |  |
| 9 | 角向磨光机 | Φ100 | 个 | 2 |  |
| 10 | 电动套丝机 | TQ100-A | 台 | 4 |  |
| 11 | 电钻 | Φ16 | 台 | 1 |  |
| 12 | 冲击电钻 | Φ12 | 台 | 1 |  |
| 13 | 钳台 |  | 个 | 1 |  |
| 14 | 电动剪扳机 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 电动咬口机 |  | 台 | 1 |  |

2.2.4、施工部署

末端水管道安装队：负责完成大厦内所有空调水系统管道的安装。

风管道安装队：负责完成大厦所有风管道的安装。

末端设备安装队：负责完成大厦内所有设备及风口的安装。

机房设备管道安装队：负责完成机房内所有的设备及管道的安装。

2.2.5项目经理履历表及项目部其他主要管理及技术人员配备情况

2.2.6项目经理及职能部门职责

2.2.6.1项目经理职责

（1）项目经理是工程施工的组织者和领导者，对本工程的质量、进度、成本和安全负责。

（2）贯彻执行党和国家的政策、法规和相关标准。

- （3）协调各部门、各单位的工作关系，及时解决工程中的重大问题。

- （4）结合本工程的实际对职工进行质量、安全教育，防止各种事故发生。

- （5）组织制定本项目的质量奖惩制度，鼓励质量成绩突出的人员，惩罚造成质量事故的责任者，审批质量奖惩报告。

- （6）负责施工计划的审定和执行，确保按工期完成施工任务。

- （7）负责工程成本的控制，厉行节约，反对浪费，降低工程成本。

2.2.6.2技术总负责：

（1）执行项目经理的决策和部署，是工程施工的具体组织者。

（2）对施工具体问题负全面责任。

（3）组织好有关技术规程、技术标准的贯彻执行。

（4）组织编写施工组织设计。

（5）组织质量工作会议，分析和解决各种质量问题。

（6）对违反技术要求、操作规程和各项管理制度者，予以制止和纠正。

（7）组织编写和整理竣工资料。

- 2.2.6.3工程技术部

- （1）按合同规定的施工规范、施工图纸，组织各项技术工作的实施与管理。

- （2）负责制定施工技术文件、工艺规程和作业指导书。

- （3）负责施工技术文件的变更联络与实施工作。

- （4）施工前进行技术交底，落实工程的测量、试验、施工过程质量控制和全面质量管理工作。

- （5）负责隐蔽工程的检查和记录，负责施工现场签证工作。

- （6）监督落实施工规范的使用和执行。审查分包技术措施，对工程技术管理全面负责。

（7）负责施工进度计划的检查、调整和监督。

（8）根据生产实际情况，做好设备的平衡调配工作。

（9）负责编制设备的维修保养计划，并负责实施。

（10）负责设备事故的调查分析和鉴定工作。

（11）负责设备各种统计报表的收集、汇总上报。

- （12）负责各专业之间的协调、施工总体布置及管理。

- （13）按确定的质量目标制定质量监督网络，监督、检查、评定、检验原材料和设备，使之按合同、设计、规范要求予以实施。

- （14）进行隐蔽工程的检查评定，参与业主、监理对工程的评定。

- （15）负责该工程的安全教育和安全防范工作。

- （16）定期进行安全检查，发现问题及时整改。

- 2.2.6.4合同管理部

- （1）负责工程成本的控制，工程总费用的监督控制，合同条款的执行监督。

- （2）负责向业主和监理提供合同中规定的证明文件，及时办理工程款的回收和工程结算。

- （3）负责分包单位的选择和管理，对工程成本造价全面负责。

（4）负责各种合同的起草和管理工作。

（5）组织编写施工计划，搞好计划管理。

（6）组织制定经济责任制，并负责具体实施。

2.2.6.5物质供应部

（1）负责本工程的施工材料的采购、定货、运输、保管、发放等管理工作，对于自购材料的质量全面负责。

（2）对于业主提供的材料，要建立台帐，同时及时发放到施工现场。

- 2.2.6.6综合办公室：

- 负责对外关系的协调和后勤保障的管理工作。信息管理、办公、文秘等工作。

- 2.2.6.7财务部

- 负责工程流动资金的筹措，工程开支的监控，落实财务制度，防止计划外开支。

2.2.7施工指导思想和管理目标

2.2.7.1施工指导思想

以技术为先导、以质量求生存、以市场求发展。创造优质工程，降低工程成本，缩短施工工期，认真履行合同，本着“干一个工程、树一流信誉、交一方朋友、占一处市场”的宗旨，为业主提供一流服务。

2.2.7.2管理目标

要求达到“四个第一”，既“服务水平第一、工程质量第一、企业信誉第一、管理水平第一”。

三、工程安装施工方法及技术保证措施

3.1冷水机组安装

（1）工程概况

本工程空调用冷水机组位于机房，共3 台，制冷量 Q=1020KW/2台、制冷量Q=886KW/1台，冷媒采用R134a,配:降膜式蒸发器,启动柜,控制柜,水流开关，水冷螺杆式冷水机组是本工程中最重、最大的设备，也是本工程施工的重点和难点。

（2）主要施工程序及技术要求

设备卸车可采用 25 吨汽车吊直接由吊装口进入，再用拖排运至基础 附近。冷水机组重 11t，25t 汽车吊在操作半径 5m，主臂长度 10.4m 时 的起重量是 12.88t，所以用 25t 吊车就可以满足卸车要求。

用 25 吨吊车将设备吊起放置在托排上,吊装时钢丝绳接触蒸发器、冷凝器部位提前用软木板垫衬隔开。吊放时应注意设备的方位。

设备二次运输： 根据现场情况，设备水平运输，采用卷扬机牵引拖排的方法。 拖排吊装前预制好，做法（见图1、2）。

图一

图二

设备就位：

机组上基础后，进行平面位置找正，待机组中心与基础中心线重合，在机组四角用４台10t齿条式千斤顶将机组提升，移出机组底部拖排，放下机组。拖排再进行第二台设备的运输。

找正找平：

设备吊装就位后，使其中心与基础轴线重合。三个并列的机组，须排列整齐,标高一致。根据设备说明书采用合适的方法进行 找平。机组找平基准面纵向为蒸发器筒体顶面，横向为蒸发器支座顶面。 其纵横向不水平度均不应超过 0.1/1000，压缩机在主轴上找正，纵向的不水平度不应超过 0.03/1000；压缩机在机壳中分面上找正，横向不水平度不应超过 0.1/1000。

3.2 泵类设备安装

（1）概况

本工程中所用到的泵共计1 4 套，见下表:

| 序号 | 位号 | 名 称 | 流量（m3） | 扬程（m） | 功率（KW） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QB-01 | 冷却水泵功率 | 265 | 32 | 45 | 3 |
| 2 | QB-02 | 冷却水泵功率 | 230 | 32 | 30 | 2 |
| 3 | LB-01 | 冷水泵功率 | 220 | 44 | 40 | 3 |
| 4 | LB-02 | 冷水泵功率 | 185 | 44 | 37 | 2 |
| 5 | bb-01 | 补水泵功率 | 18 | 92 | 15 | 2 |
| 6 | HB-01 | 热水循环泵 | 245 | 44 | 40 | 2 |

（2）离心泵安装

1、施工前，应对土建施工的基础进行复查验收，特别是基础尺寸、标高、轴线、预留孔洞等应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。

2、水泵安装前，检查水泵的名称、规格型号，核对水泵铭牌的技术参数是否符合设计要求；水泵外观应完好，无锈蚀和损坏；根据设备装箱清单，核对随机所带的零部件是否齐全，有无缺损和锈蚀。

3、对水泵进行手动盘车，盘车应灵活，没有卡涩和异常声音等现象。

4、水泵吊装时，吊钩、索具、钢丝绳应挂在底座或泵体和电机的吊环上；不允许挂在水泵或电机的轴、轴承座或泵的进出口法兰上。

5、水泵就位在基础上，装上地脚螺栓，用平垫铁和斜垫铁对水泵进行找平找正，并拧上地脚螺栓的螺母。

6、地脚螺栓的二次灌浆时，应保持螺栓处于垂直状态，砼的强度应比基础高1—2

级，且不低于C25，并做好对地脚螺栓的保护工作。

7、用水平仪和线坠在水泵进出口法兰和底座加工面上测量，对水泵进行精平工作，使整体安装的水泵纵向水平度偏差不应大于0.1/1000，横向水平度偏差不应大于0.2/1000；解体安装的水泵纵、横向水平度偏差均不应大于0.05/1000。

8、水泵与电机采用联轴器连接时，用百分表在联轴器的轴向和径向进行测量和调整，使两轴心的允许偏差：轴向倾斜不应大于0.2/1000，径向位移不应大于0.05mm。

9、有隔振要求的水泵安装，其橡胶减振垫或减振器的规格型号和安装位置应符合设计要求。

10、单机调试

1)单机调试前，安装各工序已全部完成，并经检查合格，附属装置和仪表经检查验收合格，与单机试运无关的设备和仪表已经隔开，现场应保持整洁。

2)调试应先电动机后泵、风机。

3)单机试运时间为2小时以上。

4)应手动盘车，无卡车现象时，方可正式启动。

5)电动机初次调试，运行时间为2小时，旋转方向应正确。

6)电机的连续起动次数，当制造厂家无明确规定时，在冷态时可启动2次，在热态时只能启动1次，每次间隔不得小于5min。

7)在运转中如发现有不正常现象，应立即停止运转并进行检查和修理。

8)试运期间，人工加油的地方必须按规定加油，润滑系统应畅通，油压、油量均应在规定范围内，并无漏油现象。

9)在运转中检查各部位的状况，用听诊器听轴承转动的声音，不得有异常声音。检查电机的温度，不应有过热现象，电动机的响声应符合规范要求。

10)泵、风机的振动值，无论是电机还是泵都应在规定范围内，否则进行调整。

11)填料温升应正常，普通填料，允许有少量泄露，轻质油不大于30ml/min。

12)作好单机试运记录。

3.3冷却塔安装工艺

1、安装前应对支腿基础进行检查，冷却塔的支腿基础标高应位于同一水平面上，高度允许误差为±20mm，分角中心距误差为±2mm。

2、塔体立柱腿与基础预埋钢板和地脚螺栓连接时，应找平找正，连接稳定牢固。冷却塔的各部位的连接件应采用热镀锌或不锈钢螺栓。

3、收水器安装后片体不得有变形，集水盘的拼接缝处应严密不渗漏。

4、冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确。

5、风筒组装时应保证风筒的圆度，尤其是喉部尺寸。

6、风机安装应严格按照风机安装的标准进行，安装后风机的叶片角应一致，叶片端部与风筒壁的间隙应均匀。

7、冷却塔的填料安装应疏密适中、间距均匀，四周要与冷却塔内壁紧贴，块体之间无空隙。

8、单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为2/1000。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时，各台冷却塔的水面高度应一致，高度差不应大于30mm。

3.4水处理设备安装

1、水处理设备的基础尺寸、地脚螺栓和预埋钢板的埋设应满足设备安装的要求，基础表面应平整。

2、水处理设备的吊装应注意保护设备的仪表和玻璃观察孔的部位。设备就位找平后拧紧地脚螺栓进行固定。

3、与水处理设备连接的管道，应在试压、冲洗完毕后再连接。

3.5工艺管线安装技术措施

a. 一般要求

——工艺管线安装应与土建专业施工密切配合，对有关的建筑、支架、预埋件、孔、沟槽、垫层及土方等质量，应按设计图纸进行复查。

——管子、管件、阀门应按设计要求进行核对验收、内部应清理干净应及时封闭敞开的管口，埋地管线应按隐蔽工程验收，填写《隐蔽工程记录》及时收集、整理各项施工记录与签证。

——冷热水管道与支、吊架之间，应有绝热衬垫（承压强度能满足管道重量的不燃、难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫），其厚度应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整、衬垫接合面的空隙应填实。

b. 架空管线安装

施工程序：基础验收→管架、管托预制→管子除锈防腐→管线预制→探伤→吊装就位→管托固定→水压试验→保温

——根据有关要求，工艺管线采取工厂预制化，结合管架安装要求和现场的具体情况及吊装设备，确定“二接一”或“多接一”。

——预制好的管线按设计要求制作支架和吊架，经过找直后，予以固定。

——架空管道安装，应搭设架子平台，以便施工。

c. 管子切割

——管子的切割和坡口的加工，采取用机械或火焰方法切割和加工；

——管子的坡口加工按工艺评定参数进行；

——管子的最短短节不得小于管子外径的2倍。

- d .管子组对

(1)清除管内杂物，用角向磨光机或电动钢丝刷清楚管内外表面100mm的油污铁锈和污垢，露出金属本色。

(2)当管径大于DN200时使用外对口器对口，用支架与道链配合组对。

(3)管子组装时应控制错边量，使之达到规范要求0.5-1.5mm，

(4)管道焊接，其他管道采用手工电弧焊环型对接焊缝坡口采用带钝边的V型坡口：

m≤5mm。  b=1.5-2.5。   p=1-1.5。  a=60-70゜

三通接头及不同壁厚管接头按设计规定，焊接采用二弧焊机ZX5-400，焊接遍数为2-3遍。

(5)严禁在坡口外管表面引弧，每相临两焊道不能重叠，应错开20～30mm，当使用外对口器时，根焊完成50%才能撤离。

e. 管线焊接

在管线焊接前，严格遵守合同规定的规范要求，对使用的管材、焊材和焊接设备，编制详细的工艺规程说明书，并经过评定证明此规程得到具有合格力学性能及经无损检测的焊缝，并以此为依据编制工艺管道焊接工艺技术文件，来指导焊接作业。

f. 焊工资格

为确保焊工的施焊能力，以确保焊接质量，在焊接前必须按有关规定，对焊工进行资格考核，并取得业主和监理的审核认可。

g. 焊接环境要求

——为保证焊接质量，在下列任何一种情况下，没有可靠的防护措施均不得施焊；

——雨水、露水天气，大气相对湿度≥70%；

——风速>8m/s

h. 焊材管理

——在施工现场设置库房，房内应通风良好，设有干湿度仪，用隔湿材料与库房地面隔开，设置货架分层堆放焊材；

——焊条使用前按工艺规范的要求进行烘烤保温，根据当日的焊接工作量发放焊条，回收的废弃焊条应做好标识，隔离存放。

i. 焊接工艺

——焊接引弧应在坡口内进行，严禁在母材上引弧，接地线采用专用的接地线支架，接触点在坡口内；

——定位焊后应及时清理焊缝，并检查焊缝外观是否合格；

——焊接根焊道时应尽量保持电弧稳定，燃烧在最佳位置，保证焊透和良好的熔合，确保整个焊缝的质量；

——清理根焊道时，应将熔渣清理干净，过高的接头应磨平，经检查合格后，进入下道工序；

——焊缝完成后，将熔渣和飞溅清理干净，在指定的位置做出焊工标记，若有要求时，应对焊缝及时进行热处理。

J.阀门安装

——各种阀门在安装前应进行外观检查，壳体表面应光滑，无气孔、裂纹等缺陷；

——安装前应复核图纸，防止型号和压力等级出现错误；

——对有流向要求的截止阀、止回阀，应注意介质的流向，满足工艺流程的要求；

——所有的阀门安装时应处于关闭状态；

——特殊性能的阀门（如安全阀）应经专门检验部门进行调校。

3.6管道系统的试压吹扫技术措施

a. 主要施工工序

试压前的准备和检查→管道系统与特殊设备断开→安装试压仪器→充水排空→逐级升压至强度试验压力→稳压→降至严密性试验压力→稳压降压→排水→清扫积水→拆除试压设备→恢复设备与管道系统的连接→试验记录签证

b. 试压前的准备

——编制扫线试压方案报经业主、监理审批，按此方案组织实施，现场施工人员应熟知试压操作规范和方案；

——试压时，由于压力等级及设备性能的要求等原因，应将设备和不承压管道系统用盲板断开，按其工艺系统划分单元进行水压试验并做必要的封堵；

——静水压力试验仪、温度自动记录仪、压力表和安全阀必须经有资格的机构进行校验和标定，安装在试压管道系统的指定位置，高点设排空阀、压力表；

——检查试压装备，技术性能的可靠性、完好性；

——设专职安全员负责试验现场的安全，并设置警示线、警示牌和现场巡视；

——由于设备制造厂家的要求，下列设备在管道系统做静水压力试验时应与承压管道系统分开：

·有关的仪表和仪表管路

·泵及其它设备

·试验时可能损坏的阀

·设备制造厂家要求不做静水试验的设备

·水压试验对其操作或内部零件有损害的设备

c. 试验的技术特性参数

——试压介质

利用院内水源的水作为试压介质，其水质应达到设计要求并得到业主和监理的认可；

——试验温度

应按设计要求或材质制定试验温度，确保管线不冻凝和管材允许温度进行试验；

——试验压力

强度试验压力和严密性试验压力按设计图纸和规范执行；

液体输送管道强度试验压力按1.5倍设计压力，泄漏试验压力为工作压力。

——试验数据记录

在试压的管线上连接经校验合格的各种仪表仪器，真实的自动记录整个试验过程、温度、压力变化数据及曲线。

试压前的检查

——由于设备和工艺结构等原因，不承压的系统和设备应断开，其空处应设置支撑。

——试压用的每种计量、仪表不少于2块与被试验系统连接并安装在指定的位置。

d. 试验程序

利用厂内的水源与试压系统连通注水，将水注满后排除空气，然后用试压水泵

缓慢升压，当升至强度试验压力时，停止升压，稳压10min，降至设计压力，停

压30min，观察仪表无压降，检查管道系统有渗漏，确认试压合格后，将泄压阀打开，缓慢放水，将试用水排放在指定位，然后利用压缩空气进行吹扫。

e. 试验记录签证

——在整个试压过程中管线无渗漏，压降满足设计和规范要求，无异常变形，记录数据真实可靠，水压试验合格，并获得业主和主管监理的签证。

——试压完毕将水排放到指定位置，用压缩空气吹扫管道内的积水，拆除试压设备及盲板，安装上述被断开的设施（如机泵等）。

f、系统冲洗

1）冲洗前应将系统内的仪表加以保护，并将孔板、喷嘴、滤网、节流阀及止回阀的阀芯等拆除、妥善保管，待冲洗合格后复位，对不允许冲洗的设备及管道应进行隔离。

2）水冲洗的排放管应接入可靠的排水井或沟中，并保证排水畅通和安全，排放管的截面积不应小于被冲洗管道截面积的60%。

3）水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。

4）水冲洗以出口水色和透明度与入口处目测一致为合格。

3.7管道防腐

（1）除锈、去污：

1）除锈采用人工除锈用钢丝刷或粗纱布擦拭，直到露出金属光泽，再用棉纱或破布擦净。

2）清除油污，采用碱性溶剂进行清洗。

（2）涂漆施工要点

1）油漆作业的方法应根据施工要求，涂料的性能、施工条件、设备情况进行选择。

2）涂漆施工的环境温度宜在5℃以上，相对湿度在85%以下。

3）涂漆施工时空气中必须无烟煤、灰尘和水汽；室外涂漆遇雨、雾时应停止施工。

（3）涂漆的方式采用手工涂刷：手工涂刷应分层涂刷，每层应往复进行，并保持涂层均匀，不得有漏涂；快干漆不宜采用手工涂刷。

（4）涂漆施工程序：

涂漆施工程序是否合理，对漆膜的质量影响很大。

1）第一层底漆或防锈漆，直接涂在工件表面上，与工件表面紧密结合，起防锈、防腐、防水、层间接合的作用；第二层面漆（调和漆磁漆等），涂刷应精细，使工件获得要求的色彩；

2）一般底漆或防锈漆应涂刷一道到两道；第二层的颜色最好与第一层颜色略有区别，以检查第二层是否有漏涂现象。每层挂、露底时，须进行修补或重新涂刷。

3）表面涂调和漆或磁漆时，要尽量涂得薄而均匀，如果涂料的覆盖力较差，也不允许任意增加厚度，而应逐次分层涂刷覆盖。每涂一层漆后，应有一个充分干燥的时间，待前一层表干后才能涂下一层。

4）每层漆膜的厚度应符合设计要求。

3.8管道保温

（1）绝热层施工方法

1）直管段立管应自下而上顺序进行，水平管应从一侧或弯头直管段处顺序进行。

2）硬质绝热层管壳，可采用16-18号镀锌钢丝双股捆扎，捆扎的间距不应大于400mm,并用粘结材料紧贴在管道，管壳之间的缝隙不应大于2mm，并用粘结材料沟缝添满，环缝应错开，错开距离不应小于75mm,管壳缝隙设在管道轴线的左右侧，当绝热层大于80mm时，绝热层应分层铺设，层间应压缝，

3）半硬质及软质绝热制品的绝热层可采用包装钢带或14-16号镀锌钢丝进行捆扎，其捆扎间距，其捆扎间距，对半硬质绝缘制品不应大于300mm，对软质不大于200,,.

4)每块绝热制品上捆扎件不得少于两道。

5）不得采用螺旋式缠绕捆扎。

6）弯头处应采用定型的弯头管壳或用直管壳加工成虾米腰块，每个应不少于3块，确保管壳与管壁紧密结合，美观平滑。

7）设备管道上的阀门、法兰及其他可拆卸部件保温两侧应留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门、法兰部位则应单独进行保温。

8）遇到三通处应先作主干管，后做分支管。凡穿过建筑物保温管道的套管，与管子四周间隙应用保温材料堵塞紧密。

9）管道上的温度插座宜高出所设计的保温温度。不保温的管道不要同保温管道敷设在一起，保温管道应与建筑物保持足够的距离。

（2）防潮层施工方法

1）垂直管应自下而上，水平管应从低向高点顺序进行，环向搭缝口应朝向低端。

2）防潮层应紧紧粘铁在隔热层上，封闭良好，厚度均匀松紧适度，无气泡、折皱、裂缝等缺陷。

3）用卷材做防潮层，可用螺旋形缠绕的方式牢固粘贴在隔热层上，开头处应缠两圈后再呈螺旋形缠绕，搭接宽度为50-60mm。油毡接口朝下，并用沥青玛珶脂密封，每300mm扎镀锌钢丝或铁箍一道。

（3）保护层施工方法：保温结构的外表必须设置保护层（护壳），一般采用玻璃丝布、塑料布、油毡包缠或采用金属护壳。

1）用玻璃丝布缠裹，垂直管应自下而上，水平管则应从最低点向最高点顺序进行，开始应缠裹两圈后再呈螺旋状缠裹，搭接宽度应为1/2布宽，起点和终点应用胶黏剂接或镀锌钢丝捆扎。应缠裹严密，搭接宽度均匀一致，无松脱、翻边、皱折和鼓包，表面应平整。

2）玻璃丝布刷涂料或油漆，刷涂前应清除管道表面上的尘土、油污。油刷上蘸的涂料不宜太多，以防滴落在地上或其他设备上。

3）金属保护层的材料，采用镀锌钢板。立管应自上而下，水平管应从管道低处向高处顺序进行，使横向搭接缝口朝顺坡方向。纵向搭缝应放在管子两侧，缝口朝下。如采用平搭缝，其搭缝宜为30-40mm。有防潮层的保温不得使用自攻螺栓，以免刺破防潮层，保护层端头应封闭。

3.9 空调器安装

（1）工程概况

本工程中的空调器共计 22台（套），见下表，主要分布于空调机房内。

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超薄吊顶型空气处理机制冷量33KW 4000m3/h机外余压350Pa 功率1.0KW | 1 | 地下一层 |
| 2 | 超薄吊顶型空气处理机制冷量37KW 3000m3/h机外余压350Pa 功率0.8KW | 1 | 首层 |
| 3 | 冷冻型LK-F2-01制冷量81KW、风量15750m3/h机外余压250Pa、输入功率3.5KW | 1 | 二层 |
| 4 | 冷冻型LK-F2-02制冷量100.2KW、风量22500m3/h机外余压250Pa、输入功率7.0KW | 1 | 二层 |
| 5 | AHU-F3-03组合式空调箱制冷量160.1KW、风量20000m3/h机外余压500Pa、输入功率4.5KW | 1 | 三层 |
| 6 | AHU-F3-02组合式空调箱制冷量48KW、风量6030m3/h机外余压450Pa、输入功率3.0KW | 1 | 三层 |
| 7 | AHU-F3-01组合式空调箱制冷量68KW、风量9990m3/h机外余压550Pa、输入功率3.5KW | 1 | 三层 |
| 8 | AHU-F4-01空调箱制冷量 | 1 | 四层 |
| 9 | AHU-F5-02—012空调箱制冷量50KW、风量4000m3/h机外余压430Pa、输入功率1.0KW | 11 | 五—十五层 |
| 10 | LK-F16-03—04冷冻水型制冷量100.2KW、风量22500m3/h机外余压250Pa、输入功率7.0KW | 2 | 十六层 |
| 11 | LK-F16-05冷冻水型制冷量81KW、风量15750m3/h机外余压250Pa、输入功率3.5KW | 1 | 十六层 |

（2）空调机组的安装

空调机组的二次运输：

空调机组到货后可用液压叉车运送至安装位置。空调设备开箱检查：安装前检查各零部件的完好性，外形应规则，无缺损；对有缺损的部件要修整，对损伤严重的要予以更换；对表冷器、加热器中碰歪碰扭 的翅片要校正，各阀门启闭灵活，阀叶平直。检查无误之后对空调器内 部进行清洗、擦拭，除去灰尘、杂物和油物。

基础检查：

设备基础平面必须水平，对角线误差不超过 5mm，若超过此值需修正 基础直至符合要求。将 TJ-７-１型减振垫（10 各/台）均匀置于基础上。

组装：组装时在生产厂家的指导下，按设备要求的顺序和要求组装各功能段。安装各段的坐标位置要正确，并找正找平。各功能段之间的连接要做到严密、牢固可靠、整体平直。检视门开启灵活且不漏水，水路畅通，凝结水不外溢。

空调器表冷器滴水盘的外部连接管采用带有 P 型弯水封的连接管。现场组装的空调器组装完毕后依据规范规定做漏风量检测。

（3）分体空调安装 根据接管位置确定墙上的钻孔位置，按技术要求的尺寸钻孔，并将随机带来的套管插入空洞中。 安装前慢慢展开连接管，以防损坏。按管路走向弯曲连接管，弯曲时要小心操作，以双手拇指在内侧弯曲，弯曲半径要尽量大一些，弯曲半径不大于 100mm。 机组连接管采用喇叭口形式，连接前在喇叭口内滴少量的冷冻油，然后连接并紧固。连接后并排除管道内的空气后，进行检漏。确认制冷 剂无泄漏再用制冷剂气体检漏仪进行检漏。

（4）新风空调的安装空调器的运输机吊装：由于新风空调器分布于各个楼层，而且不重，所以考虑用土建的塔吊将空调器运送至其安装位置。搭设外伸平台，便于设备的临时落放。

安装前应先阅读生产厂家所提供的产品样本及安装使用说明书，详细了解其结构特点及安装要点。

设备运到基础后，按要求找正找平。 在机组安装适应特别注意机组的进出风方向，进出水方向，过滤器的抽出方向是否正确，以避免没必要的失误。 安装时应特别注意保护好进出水管，冷凝水管的连接丝扣，封好密封材料，以保证管路联接的严密性，防止管路联接处漏水，同时应保护 好机组凝结水盘的保温材料，不要使凝结水盘有裸露情况。

在联接机组的冷凝水管时应有一定的坡度，以使冷凝水顺利的排出。 机组安装完

毕后应检查送风机运转是否平衡，风机运转方向是否正确，同时冷热交换器应无渗漏。 机组送风口与送风管道联接时建议采用帆布软管联接形式。机组安装完毕进行通水试压时，通过冷热交换器上部的放气阀将空气排放干净。以保证系统压力和水系统的通畅。

3.10 风机盘管的安装

本工程中的风机盘管总共有438台（套）。

（1） 工艺流程：施工准备→电动检查试运转→表冷器水压检查→吊架制安→ 风机盘管安装→连接配管

（2） 开箱检查及试验：盘管安装前逐台检查电机壳体及表面交换器，不得有 损伤、锈蚀、缺件等，之后对盘管做单机通电及水压试验，通电试验时，机械部分不得磨擦，电气部分不得漏电，整机不得抖动不稳，水压试验时，试验压力为系统工作压力的 1.5 倍，定压观察 2～3 分钟，不漏、稳压为合格。

（3） 卧式吊装风机盘管安装：由单独支、吊架固定，并便于拆卸和维修，支、 吊架吊杆与盘管相连处采用双螺母紧固，吊装后保持水平，保证冷凝水 畅通流到指定位置，暗装卧式内机盘管下部的吊顶留有活动检查口。风 管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处严密、牢固。

（4） 为了减小系统振动和防止有刚性连接引起的泄露，风机盘管供、回水管 与风机盘管采用弹性软管连接。风机盘管的凝结水管与盘管滴水盘出水 口的连接采用 20cm 长透明塑料软管连接，且保证凝结水管的坡度严格和 设计要求相一致，使凝结水通畅排放到指定位置。

3.11 风机的安装 风机的安装方法及注意事项:

（1） 风口、出风口的位置等要与设计相符；叶轮旋转方向应符合设备技术文 件的规定。检查外观和外露部分各加工面及转子有无碰伤、变形或锈蚀 等情况；手动盘动叶轮有无卡滞现象。

（2） 搬运和吊装过程中绳索要固定在承力吊环上，不得捆缚在转子和外壳或 轴承盖的吊环上。绳索与外壳接触时要垫一软物，保证不能损伤机件表 面和其他等处。

（3） 减小风机的压头损失，提高风机效率，在现场条件允许的情况下，安装 时保证风机的出口至弯管的距离为风机出口长边的 1.5～2.5 倍，如现场 条件不允许，在弯管内设导流叶片予以弥补。

（4） 通风机的地脚螺栓固定时，地脚螺栓处加垫圈和防松螺母，防止风机运 行时振动将螺母振脱。

（5） 通风机与风管连接处均设 150-250mm 长的软接头，接缝处做到严密和牢 固，并且不允许软接头变径。管道风机安装时采用减振支吊架。

（6） 风幕机的安装：风幕机安装之前用手盘动叶轮检查有无和外壳相碰的现 象；热媒为水或蒸汽的热风幕机，安装前依据规范规定做水压试验。

（7） 通风机的进、出口风管直通大气处加装防鸟丝网。

3.12 通风、空调风管施工程序及技术要求

施工主要程序：施工准备→配合土建予留予埋→风管及部件制作→ 风管及部件安装→系统调试→交工验收

（1）施工准备

①积极认真的对施工图纸进行自审和会审，核实施工图纸及有关技术资料 是否齐全；检查施工图纸与相应设计文件有无矛盾，核对本专业同土建 专业及各设备安装专业有无位置、走向不相符，安装标高相互影响，各 专业不配套等问题。

②施工机具与人员准备：依据施工进度计划，确定主要工种和辅助用工的 需用量计划，以及根据工程进度合理安排相应的施工机具进场计划，确保本工程如期保质、保量完成。

3.13 风管支吊托架的预制及安装

⑴ 根据设计图纸及施工现场并参照土建基准线放出风管标高。确定标高后，按 照风管在设计图纸上的平面位置定出风管支吊架位置、形式及数量。

⑵ 不靠墙、柱安装的水平风管采用吊装，具体如下图：

不保温风管的吊架制作采用角钢规格

| B A | 120～200 | 250～500 | 630～1000 | 1250～2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120～200 | 40×4 | 45×4 | 56×4 | 75×5 |
| 250～500 | 40×4 | 45×4 | 63×4 | 75×5 |
| 630～1000 | 50×4 | 56×4 | 70×4 | 80×6 |
| 1250～2000 | 63×4 | 63×5 | 70×5 | 90×6 |

| B A | 120～200 | 250～500 | 630～1000 | 1250～2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120～200 | 45×4 | 50×4 | 70×4 | 90×8 |
| 250～500 | 50×4 | 63×5 | 75×5 |  |
| 630～1000 | 63×4 | 63×5 | 80×5 |  |
| 1250～2000 | 75×6 | 75×6 | 90×7 |  |

注：吊架吊杆采用φ8 的圆钢。保温风管的吊架制作采用角钢规格

注：吊架吊杆采用φ8 的圆钢。

⑶靠墙或靠柱安装的水平风管采用悬臂支架,或用斜撑支架。

⑷靠墙安装的垂直风管采用悬臂托架或用斜撑支架；不靠墙、柱、穿楼板安装 的垂直风管采用抱箍支架。

⑸吊架的吊杆要平直，螺纹完整、光洁。吊杆拼接采用螺纹连接或焊接。螺纹 连接任一端的连接螺纹均要长于吊杆直径，并有防松动措施，焊接拼接采用 搭接，搭接长度不应少于吊杆直径的 6 倍，并在两侧焊接。支吊架上螺孔采 用机械加工，不得用气割开孔。

⑹风管的末端、转弯处、与部件及设备连接处要设置防止摆动的固定点。矩型 风管抱箍支架要紧贴风管，折角应平直，连接处要留有螺栓收紧的距离；圆 形风管抱箍圆弧要均匀且要与风管外径相一致，抱箍要能箍紧风管。

⑺风管安装时要及时进行支架的固定和调整，其位置正确，受力均匀。

⑻支吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，吊杆不要直接固定在 法兰上。

⑼风管支吊⑼架的间距要符合下列规定：风管水平安装，直径或长边尺寸小于400mm，间距不大于 4M；大于或等于 400mm，不大于 3M。风管垂直安装，

间距不大于 4M，但每根立管的固定件不小于 2 个。

3.14 风管的组配

⑴风管的组配采用传统的法兰连接工艺。

通风、空调风管法兰衬垫采用δ=5mm 闭孔乳胶海绵橡胶板，为保证法 兰连接的严密性，闭孔乳胶海绵橡胶板接头采用梯形或楔形连接，防、排 烟风管法兰衬垫采用多层玻璃布密封。

装设垫料前要先清除掉法兰表面的异物和积水，装设的法兰垫料不 得挤入或凸入风管内，否则会增大流动阻力，增加管内积尘，法兰连接 后，严禁在法兰缝隙内填塞垫料。

连接法兰的螺栓必须采用镀锌件，安装的螺母在同一侧。 法兰若有损坏（开焊、变形等）及时更换、修理。法兰连接时，填上垫料后，把两个法兰对正，穿上螺栓并戴上螺母，暂时不紧固，然后 用尖头圆钢塞进穿不进螺栓的螺孔中，把两个螺孔校好，所有螺栓都穿 上后才拧紧螺栓。紧螺栓时按十字交叉、对称均匀地拧紧。

⑵软管式连接：根据联想（北京）研发大厦通风、空调设计要求风机盘管下 送支管及回风支管与风口及部件的连接采用保温软管连接。安装时，软管 两端套在连接的管外，然后用特制的管卡把软管箍紧。

3.15 通风管道与部件的安装

⑴ 风管安装前，先检查风管穿越楼板，墙孔的尺寸、标高和标定支吊架的 位置等是否符和要求。

⑵风管安装前，必须经过预组装并检查合格后，方可按编写的顺序进行安 装就位。

⑶根据施工现场情况，吊装方法可采用两种：一种风管接上吊装；一种风 管分节安装。且以先主管后支管或竖风管由下至上安装。

⑷风管及部件安装前将管内外的积尘及污物清除，用聚乙烯薄膜封好两端， 保持管内清洁，经清洗干净包装密封的风管及其部件，安装前不得拆卸。

⑸风管与配件的可卸接口不允许安装在墙洞或楼板内，支吊架与风管之间 设垫木。

⑹消声器安装的方向保证正确，且不得损坏和受潮。消声器单独设支架，避免其重量由风管承受。

⑺防火阀安装前，检查其型号和位置是否符合设计要求、有无产品合格证， 防火阀易熔片要迎气流方向安装，为防止易熔片脱落，易熔片在系统安 装后再装，安装后做动作试验，另外防火阀安装时单独设支架。

⑻依据设计要求的位置安装排烟阀、排烟口及手控装置（包括预埋导管）， 排烟

阀安装后做动作试验，检查其手动、电动操作是否灵敏、可靠，阀 体关闭是否严密。

⑼进排风机，空调机的风管进出口与风管的连接处采用耐火柔性伸缩软管， 负压侧软管长度取 100mm，正压侧软管长度取 150mm。

⑾空调送风口与水平支管连接时采用带保温软管。

⑿风口安装时，保证风口与风管连接的严密、牢固；风口的边框与建筑装 饰面贴实；安装完毕的风口外表面保证其平整不变形，调节灵活。

⒀风管、风口安装的允许偏差项目见下表：

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏 差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风 管 | 水平度 | 每米 | 3 | 拉线、液体连接器和尺量检查 |
|  |  |  | 总偏差 | 20 |  |
| 2 |  | 垂直度 | 每米 | 2 | 吊线和尺量检查 |
|  |  |  | 总偏差 | 20 |  |
| 3 | 风 口 | 水平度 |  | 5 | 拉线、液体连接器和尺量检查 |
|  |  | 垂直度 |  | 2 | 吊线和尺量检查 |

3.16 风管的漏风量测试

风管安装完毕，且在风管保温之前，需进行漏风量测试，依据规范规定， 风管的漏风量检测采用漏光法定性检测和漏风量测试定量检测相结合的方式， 对一般性空调来说漏光法适合于中、低压空调系统的严密性检验；漏风量测试 适合于中压系统的抽检和高压系统的悉数检测。下面将这两种方法分别予以介绍：

⑴风管的漏光法检测 漏光法检测是采用光线对小孔的强穿透力，对系统风管严密程度进行定性检测的方法。其试验方法在一定长度的风管上，在黑暗的环境下，在 风管内用一个电压不高于 36V、功率在 100W 以上的带保护罩的灯泡，从风管的一端缓缓移向另一端，试验时若在风管外能观察到光线，则说明风管有漏风，并对风管的漏风处进修补。 系统风管的漏光法检测采用分段检测，汇总分析的方法，被测系统的风管不允许有多处条缝形的明显漏光，低压系统风管每 10 米接缝，漏 光点不超过 2 处，100 米接缝平均不大于 16 处；中压系统风管每 10 米 接缝，漏光点不超过 1 处，100 米接缝平均不大于 8 处为合格。

⑵风管的漏风量测试 风管的漏风量测试采用经检验合格的专用测量仪器，或采用符合现行国家标准《流量测量节流装置》规定的计量元件搭设的测量风管单位面积 漏风量的试验装置。风管单位面积允许漏风量的检验标准见下表：

风管单位面积允许漏风量（m3/h.m2）

| 系 统 类 别 | 低压系统 | 中压系统 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 2.11 | — |
| 200 | 3.31 | — |
| 300 | 4.30 | — |
| 400 | 5.19 | — |
| 500 | 6.00 | 2.00 |
| 600 | — | 2.25 |
| 800 | — | 2.71 |

风管安装完毕以后，在保温之前按以下步骤对安装完毕的风管进行的漏风量的测试。 试验前的准备工作：将待测风管连接风口的支管取下，并将开口处用盲板密封。

试验方法：利用试验风机向风管内鼓风，使风管内静压上升到 700Pa后停止送风，如发现压力下降，则利用风机继续向管内进风并保持在700Pa 此时风管内进风量即等于漏风量。该风量用在风机与风管之间设 置的孔板与压差计来测量。试验装置见图:

风管漏风测试装置

试验风机：为变风量离心风机，风机最大风量为 1600m3/h，最大风压2400Pa连接管： φ100mm孔板：当漏风量≥130 m3/h 时，孔板常数 C=0.697，孔径=0.0707m当漏风量＜130 m3/h 时，孔板常数 C=0.603，孔径=0.0316m倾斜式微压计：测孔板压差 0～2000Pa测孔管压差 0～2000Pa试验步骤：

漏风声音试验：本试验在漏风量测量之前进行。试验时先将支管取下， 用盲板和胶带密封开口处，将试验装置的软管连接到被测风管上。关闭进风挡板,启动风机。逐步打开进风挡板直到风管内静压值上升并保持在700pa 为止。注意听风管所有接

缝和孔洞处的漏风声音，将每个漏风点作 出记号并进行修补。

漏风量测试：本试验在有漏风声音点密封之后进行。测试时，首先启 动风机，然后逐步打开进风挡板，直到风管内静压值上升并保持在 700pa 时，读取孔板两侧

的压差，按下述公式计算被测风管的漏风量： 漏风量按下式进行计算

Q=3600AV V=（2Δp/ρ）1/2.C

Q=3600AC（2Δp/ρ）1/2=5091AC（Δp/ρ）1/2

式中：v—风速，（m/s） Q—漏风量，（m3/h） A—孔板面积（m2）

C—孔板常数

ΔP—空气通过孔板的压差（pa）

ρ—空气密度（kg/m3） 结论：

为确保工程质量，风管预制完毕、安装之前采用漏光法对风管的严 密性进行定性检测，风管安装完毕以后全部采用漏风量测试对风管的严 密性进行定量检查。

3.17 风管的保温

施工主要程序

⑴风管保温材料选用铝箔离心玻璃棉板保温，保温厚度40mm。

⑵保温的材质、规格及放防火性能必须符合设计和防火要求，要查验材料

合格证或燃烧实验。

⑶保温材料下料要准确，切割面要平齐，在截料时要使水平垂直面搭接处

以短面两头放在大面上。如图：

⑷用塑料钉粘贴，粘接保温钉前要将风管壁上的尘土、油污擦净，将粘接剂

分别涂拌在管壁和保温钉的粘接面上，稍后再将其粘上。

保温钉粘接密度

| 使用隔热层材料 | 风管侧面、下面 | 风管上面 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃棉保温板 | 12 只/㎡ | 9 只/㎡ |

温钉距边及钉与钉之间的距离分布见图：

注：保温钉粘上后2～24h 后在铺设保温材料。

⑸保温材料铺覆纵横缝错开，小块保温材料尽量铺覆在水平面上。如下图所示：

⑹保温层平整度，保温厚度的允许偏差和检验方法见下表

| 项次 | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温层表面平整度 | 5 | 用 1 米直尺和楔形塞尺检 查 |
| 2 | 隔热层厚度 | +0.10δ -0.05δ | 用钢针刺入隔热层和尺 量检查 |

3.18 空调系统调试

（1）调试内容 通风空调系统测定与调整的目的，是检验设计、施工和设备性能是否合乎生产工艺要求的必要环节，通过测试与调整，使空调机组送风量、回风量、新风量 符合设计要求，使室内风量、温湿度、噪音、气流速度等满足设计要求，以及使 空调系统运行达到节能的目的。通风空调系统的无生产负荷联动试运转的测定和调试包括以下内容：

⑴风管漏风量测试；

⑵风机风量、风压和转速的测定；

⑶系统与风口风量测定与调整；

⑷空调系统室内参数的测定；

⑸防排烟系统正压送风前室静压的测定。

（2）调试前的准备工作

⑴调试所用仪器、仪表的准备和调试人员的配备，空调系统调试之前首先 准备调试所用仪器、仪表，安排调试人员以及调试辅助工。

⑵现场的准备工作，空调系统全部阀门打开，并清理空调机组内杂物；检查机 组风机接线是否正确；检查总风管及分支管预留测试孔位置是否正确，如果 预留位置不合格或没有预留，则需在测试前选择、安装好测孔；检查各风机 皮带松紧程度，过紧会增加磨擦力，皮带易损坏，电机负荷过大，过松会使 皮带在轮上打滑，造成风量变小。

（3）调试方法与步骤

⑴漏风量测试 漏风量测试装置的风机，其风压和风量须选择大于被测定系统或设备规定试验压力及最大允许漏风量的 1.2 倍。 漏风量测试装置由风机、连接风管、倾斜式压力计、浮子流量计、节流器、整流栅等组成。

系统漏风量检测可分段或整体进行：

测试前首先用盲板把风口密封，然后把高压风机用直径为10cm 的软管通过法兰与风管连接，连接处不得漏风，风管直管段开孔通过胶皮管连接倾斜式微压计，胶皮管和风管接合处必须密封，直管上连接浮子流量计，当漏风量检测装置准备好之后，启动风机，当气流稳定后，风管内风压达到700Pa，浮子流量计的读数就为漏风量。被测系统的漏风量超过标准准时，要查出漏风部位（用听、看、摸、烟），做好标记进行修补，修补完之后，重新测试直至合格。

⑵通风与空调设备的风量、风压转速的测定 风管内风压、风量采用毕托管及倾斜式微压计测定，测定断面选择：

测定断面原则须选在气流均匀且稳定的直管段上，即按气流方向在局部 阻力之后大于或等于 4 倍管径，在局部阻力之前大于或等于 1.5 倍管径（矩形风管大边尺寸）的直管段上。 确定断面内的测点：首先将测定断面划分为若干个接近正方形面积相等的小断面，其面积不大于 0.05mm2，测点位于各个断面的中心，然后 采用毕托管和倾斜式微压计在测定断面上测，将毕托管的动压孔逆气流 方向水平放置，通过倾斜式微压计读出动压及全压。

风机转速采用转速表直接测量风机的轴转速，重复测量三次取平均 值。

⑶风口风量的测定 采用热球风速仪，将探头贴近风口并垂直于风速，采用定点测量法可测得风速，如果与设计风速有出入，可调节风口阀门的开度来控制风 量，直到测量值符合设计值为止，并且与设计风量的偏差不大于 10%。风口风量：L=3600F 外框×VP×K（m3/h）

外框	P

其中 K：风口面积修正系数 F 外框：风口外框面积（m2）

VP:风口平均风速（m/s）

⑷系统风量的调整与风口风量的平衡系统总送风量、回风量、排风量和新风量可通过调节各总风管上的调节阀来调整风量，直至达到设计要求与设计风量的偏差不大于10%，风口风量的平衡如图所示：

风口风量的调整与平衡：从最不利环路末端风口S1 开始,先测量S1风口的风量，然后分别出S3、S4、S6、S7、S9、S10 风口的风量。接着测量Ⅰ环路的 S2 风口的风量，通过调节风口调节阀使 S2 风口风量与 S1风口风量相同；因Ⅱ环路为单风口就不必再调整，第二步调节Ⅲ环路 S5 风阀，使 S5 风量与 S4 风量相同，以此类推，使每个环路的风口的风量相同。

算出Ⅰ环路的风量是否达到设计风量，实测风量与设计风量偏差不 大于 10%，如果误差超出 10%，可调节Ⅰ环路的支管调节阀，使Ⅰ环路的 风量达到设计要求。对于同一风管，只改变风量，当其它条件不变时，其管路的阻力特性系数不变，因此，调节Ⅲ环路支管风阀使 S4 达到设计 风量，这样 S5 的风量也达到设计风量，并可测出，以此类推，分别可测 出各风口风量。

⑸室内参数的测定 室内温度采用水银温度计测定，工作区由设计要求来确定，室内湿度采用干湿度计测定。

房间噪声的测定：一般以房间中心离地高度为 1.2m 处为测点，用声 级计测量，测量三次取平均值。

⑹楼梯间及电梯前室静压的测定

全楼共设 6 个机械加压送风系统，在测试前，把消防前室及楼梯间的门全部关闭，然后，启动加压风机，当系统稳定后，采用补偿式微压计测 量静压，从静压高的前室向静压低的前室逐步测量和调整。

（4）数据整理与分析 检测完毕后，将测出的原始数据进行计算整理，将这些数据同设计和工艺要求的指标进行比较，来评价被测系统是否满足要求，同时针对测试过程中发 现的问题提出恰当的改进意见，从而使系统更加完善。

四、施工工期控制及保证措施

（1）施工工期计划

根据建设方的要求，参照工程的整体安排，结合本公司的施工经验，确定本工程总体施工工期为 140天。总体施工计划见表 。

（2）保证工期的措施

1、组织保证：现场设立项目经理部，统一协调各施工班组之间的关系，对工程进度、质量、安全全面负责，从组织上保证各控制节点工期和总工期的实现。

2、计划保证：采用施工进度总计划进行施工进度计划的控制与管理。在施工中以关键工序为龙头，实行长、短期安排。

3、制度保证：建立一整套对本工程的完整、有效的内部管理制度，实行多级合同化管理以及建立每周工地例会制度，及时解决施工生产中出现的问题，把各种可能出现的问题，做到心中有数。并采取强有力措施， 把问题解决在萌芽之中。

4、技术保证：加强技术管理工作，编制切实可行的施工方案和作业指导书，建立一整套完整的检验复核工作制度，保证施工顺利进行，为确保工期创造良好的条件。

5、部署保证：

a.采用流水法组织施工，工种之间采用工序定时制度，做到无工作面停歇的情况发生，使工期达到最短、高效。

b.土建、安装班组加强配合协调，做到计划目标的横向到边，纵向到底。

（3）施工进度动态管理

在施工进度计划的执行过程中，项目经理定期收集现场施工进度信息，并不断地将实际进度与计划进度进行比较，从中发现实际进度是提前、拖后还是与计划相符，一旦发现进度偏差，首先分析产生偏差的原因，并系统地分析进度偏差对后续工作产生的影响，在此基础上提出修改计划的措施，以保证项目最终按预计工期实现。施工进度计划动态控制的主要任务，一是准确、及时、全面、系统地收集、整理、分析进度执行过程中的有关资料，准确地反映实际施工进度状况，进行必要的检查及监督；二是通过了解施工进度计划的执行情况，为计划的调整以及如何加强进度控制提供必要的依据。施工进度计划调整方法：由于本工程进度计划各工序间的逻辑关系衔接紧密，采取通过改变施工活动的持续时间来实现，这时通常需要改变施工工时的消耗和施工方法， 增加施工机具等。具体措施：增加工作面，组织各工序穿插作业；增加工作时间（ 如采用二班作业）；增加施工人数，增加机械设备数量； 增加周转材料的投入。经过调整，网络图中有时会出现新的关键线路，利用此种途径调整施工进度计划时，往往要利用工期和费用优化的原理来选择缩短工期，费用增加最小的方案，如果得到方案在资源使用上超过了允许的数额时，则可进一步采用“ 工期一定，资源均衡”的优化方案来选择最合理的施工进度调整方案。

五、质量保证体系及保证措施

工程质量方针及质量目标

1.质量方针：重质量、让用户满意、抓管理、创优质工程。

2.质量目标：合格工程。

3.安装组对一次合格率100%；

4.焊接一次合格率92%；

5.防腐保温一次合格率96%；

6.工程交验合格率100%。

建立施工现场的质量管理体系，成立项目质量管理的组织机构。

质量管理的组织机构

项目部质量管理领导小组

监 理

业主

总承包

项目经理：XXX

质量经理：XXX

施工处长：XXX、XXX

班组兼职质量员：XXX

操作者

工程处专职质量员：XX

物资供应质量员：XX

5.1 施工质量控制体系

质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。

1）施工质量控制体系的设置

施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA 的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

（1） 以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分项目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

（2） 在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准在施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

（3） 在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

（4） 在实施完成后，对成型的建筑产品进行全面检查，发现问题，追查原因，对不同问题进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

2）施工质量控制体系运转的保证

（1） 项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。

（2） 强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。

（3） 提供必要的资金，添置必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。

（4） 制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。

（5） 每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。

（6） 全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

3）施工质量控制体系的落实施工质量控制体系主要是围绕“人、机、物、环、法”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。

（1）人”的因素施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好环将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。在进场前，我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。在施工中，我们既要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及劳务层，实施层层管理、层层评定的方式进行。进行这两项工作其目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。

（2）“机”的因素进入现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械

在投入使用前就以达到最佳状态，而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。

（3）“物”的因素材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。“物”的因素是最基本的因素。为确保“物”的质量，我们必须从施工用材、周转用材进行综合地落实。

（4）环”与“法”的因素“环”是指施工工序流程，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建设中，必须利用合理的施工流程，先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计中》我们已对施工流程及施工方法作了介绍，其具有先进性、科学性和合理性，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键，只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想完成本工程的施工任务。

5.2 施工质量控制管理措施

施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。

1）施工阶段性的质量控制措施

施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

施工阶段性质量控制措施图

（1）事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控

制, 主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩，建筑物的定位线及高程水准点等。

（2）事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

审核设计变更和图纸修改。同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，主任工程师有权向项目经理建议下达停工令。

（3）事后控制阶段

事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。

整理所有的技术资料，并编目、建档。在保修阶段，对本工程进行维修。

2）各施工要素的质量控制措施

（1）施工计划的质量控制

作为总承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

鉴于本工程工期紧，故在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。

（2）施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，专业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。

同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

在本工程施工过程中将采用三级交底模式进行技术交底。

第一级为公司总工室对项目技术负责人，第二级为项目技术负责人，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工长、质检人员进行交底。第三级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。

在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：施工前各种大样图；原材料的材质证明、合格证、复试报告；各种试验分析报告；设备安装。

（3）施工操作中的质量控制措施

施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。

（4）施工材料的质量控制措施

物资采购：为确保工程质量，施工现场所需的材料均由公司材料部门统一采购，对本工程所需采购的物质，进行严格的质量检验控制。主要采取的措施如下：

采购物资必须在合格的材料供应商范围内采购，如所需材料在合格的材料供应商范围内不能满足，就要进行对其他厂家的评审，合格后再进行采购。物质采购遵循在诸多厂家中优中选优，执行首选名牌产品的采购原则。

建立物质评审小组，由材料部门、项目经理部及吸收有关专业技术人员参加，对材料供应商的能力、产品质量、价格和信誉进行预审，建立材料供应商评定卡。采购部门负责人定期组织对于选定的材料供应商进行审核，如审核中发现不合格的，从合格材料供应商花名册中除名。

产品标识和可追溯性：为了保证本工程使用的物资设备、原材料、半成品、成品的质量，防止使用不合格品，必须以适当的手段进行标识，以便追溯和更换。

六、文明施工及施工安全的保证措施

6.1 建立安全组织机构保证体系

1、 建立健全安全生产领导小组，实行党、政、工和专职安全员共保的原则，充分发挥以项目经理为组长的安全生产领导小组的组织保障作用。

2、 李书利同志为该项目专职安全员，行使安全员的权力和职责。

3、 该工程安全生产领导小组组成人员为：

组长：XXX

副组长:XXX、XXX

成员：XXX、XXX、XXX

6.2 安全管理

安全牵挂着千家万户，安全生产是人命关天的大事，能否实现安全生产不仅关系到人民的生命和财产安全，也决定着工程施工能否顺利进行，是牵扯到甲乙双方和国家利益的大事。

建筑业与其他行业不同，一是由于建筑产品的固定性、建筑施工的流动性决定了建筑安全生产的特殊性，即人、材料、机械设备围绕建筑产品进行野外、露天作业，交叉环节多，施工过程中受自然环境如刮风、下雨、雷电、冰雹等影响大。二

是目前建筑业5000 多万从业人员中农民工占80%以上，安全意识差，缺乏安全知识和自我防护能力，由于上述原因，使建筑业成为国民经济部门中事故多发行业之一。由此可见，安全生产对建筑业显得极为重要。在工程施工中，一定要采取有效措施加强安全管理，确保安全目标的实现和工程施工的顺利进行。

6.2.1 管理方针

1）管理方针

在施工管理中，我们要始终如一的坚持“安全第一、预防为主”的安全管理方针，以安全促生产，以安全保目标。

2）管理目标

杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，一般工伤事故频率控制在1.0‰以下，确保安全生产。

6.2.2 安全管理体系

施工现场安全生产管理体系是施工企业和施工现场整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、审核和保持“安全第一，预防为主”方针和安全管理目标所需的组织结构、计划活动、职责、程序、过程和资源。

施工现场安全生产管理体系的建立不仅是为了满足工程项目部自身安全生产的要求，同时也是为了满足相关方（政府、投资者、业主、保险公司、社会）对施工现场安全生产管理体系的持续改善和安全生产保证能力的信任。

1）组织机构

以项目经理为首，由安全负责人、区域责任工程师、专业安全工程师，各专业分公司等各方面的管理人员组成本工程的安全管理组织机构。

2）安全管理制度

（1）安全技术交底制

根据安全措施和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。

（2）班前检查制

区域责任工程师和专业安全工程必须督促与检查施工方、专业分公司对安全防护措施是否进行了检查。

（3）机械设备

大中型设备安全实行验收制，凡不经验收的，一律不得投入使用。

（4）周一安全活动制经理部每周一要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项做必要的交底，使广大工人能心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。

（5）定期检查与隐患整改制

经理部每周要组织一次安全生产检查，对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并做好安全隐患、整改消项记录。

（6）实行安全生产奖罚制与事故报告制

危急情况停工制：一旦出现危及职工生命财产安全的险情，要立即停工，同时，立即报告有关部门，及时采取措施排除险情。持证上岗证：特殊工种必须持有上岗操作证，严禁无证操作。

3）安全教育

安全教育既是施工企业安全管理工作的重要组成部分，也是施工现场安全生产的一个重要方面工作。

（1）安全教育的特点

① 安全教育的全员性：安全教育是企业所有人员上岗前的先决条件，任何人不得例外。

② 安全教育的长期性：安全教育贯彻了每个工作的全过程，贯穿了每个工程施工的全过程，贯穿了施工企业生产的全过程。因此，安全教育的任务“任重而道远”，不应该也不可能是一劳永逸的。

③ 安全教育的专业性：安全生产的管理性与技术性结合，使得安全教育具有专业性要求。

（1） 安全教育的内容

安全教育的内容

| 类别 | 安全教育的主要性 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 安全思想教育 | 安全生产的 思想基础 | 尊重人、关心人、爱护人的思想教育，党和国家安全生产劳动保护方针，政策 安全与生产辩证关系教育，三热爱教 育、共产主义协作风格教育、职业道德 教育 |
| 安全知识教育 | 安全生产的 重点内容 | 施工生产一般流程；环境、区域概括介绍，安全生产一般注意事项；企业内外 典型事故案例简介与分析；工种岗位安 全生产知识。 |
| 安全技术教育 |  | 安全生产技术安全技术操作规程。 |
| 安全法制教育 | 安全生产的 必备知识 | 安全生产法规和责任制度，法律上有关条文；安全生产规章制度；摘要介绍受 处分的先例 |
| 安全纪律教育 |  | 厂规厂纪职工守则劳动纪律安全生产奖惩制度 |

（2）施工现场安全教育程序

6.3 文明施工

文明施工的程度体现了企业的综合管理水平。整洁文明的施工现场、井然有序的平面布置，给人的将是焕然一新的感觉。因此，我们将以文明施工为突破口，全面抓好施工现场管理。

6.3.1 文明施工目标合格

6.3.2 现场管理原则

1）进行动态管理

现场管理必须以施工组织设计中的施工总平面布置和当地政府及主管部门对场容的有关规定及依据，进行动态管理。

2）建立岗位责任制

按专业分工种实行现场管理岗位责任制，把现场管理的目标进行分解，落实到有关专业和工种，这是实施文明施工岗位责任制的基本任务。为了明确责任，可以通过施工任务单落实到责任者。

3）勤于检查，及时整改。

对文明施工的检查工作要从工程开工做起，直到竣工交验为止。由于施工现场情况复杂，也可能出现三不管的死角，在检查中要特别注意，一旦发现要及时协调，重新落实，消灭死角。

6.3.3 文明施工措施

1）现场场容管理方面的措施

（1） 建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。

（2） 针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适当更换内容，确实起到鼓舞士气，表扬先进的作用。

2）现场机械管理方面的措施

（1） 现场使用的机械设备，要按平面固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身等周围环境的清洁。机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

（2） 机械排出的污水要有排放措施，不得随地流淌。

3）现场生活卫生管理的措施

（1） 施工现场办公室、仓库、职工（包括民工）宿舍，保持清洁卫生，建立卫生区域经常打扫。

（2） 工地食堂及临时卖饭处所，要整洁卫生，做到生熟食物隔离，要有防蝇防尘设施。

（3） 施工现场设置临时厕所，厕所采用地砖地面磁砖墙面石膏扳吊顶，厕所由专业负责定期打扫。

（4） 施工现场严禁居住家属，严禁居民家属、小孩在施工现场穿行、玩耍。

6.4 环境保护措施及方案

联合国1972 年发表《人类环境宣言》特别是1992 年里约热内卢联合国环境与发展大会以来，环境管理问题日益引起全人类的关注。政府领导、科学家和民众认识到在全球范围内保护人类生存环境的严重性和迫切性，使加强环境管理这个战略趋势已成为当今世界的大潮流。作为施工总承包企业必须充分认识自身因素对环境的影响，并通过执行ISO14000 标准，营造绿色建筑，追求社区、人居和施工环境的

不断改善，为建筑企业施工环境管理做出典范。

6.4.1 环境管理的意义

为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，促进社会文明的进步，必须做好建筑施工现场的环境保护工作。施工现场的环境保护是文明施工的具体体现，也是施工现场管理达标考评的一项重要指标，所以必须采取现代化的管理措施做好这项工作。

七、劳动力安排计划

八、 成品保护

信息调度中心大厦工程施工中把成品保护放在首位，具体对各个工序的成品保护要求如下：

1）对验收合格的产品及部件应设专用仓库或场地进行看管，严禁乱拿、乱放、破坏等行为，对于钢材进场后应进行防腐处理并作好防雨、雪措施。

2）对于镀锌钢板要保持其表面光滑洁净，放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，叠放整齐。

3）钢板在拖动时要抬起，以免刮伤表面。

4）风管下料时严禁脚踏在钢板面上进行划线、剪切，下料时使用不产生划痕的划 线工具，操作时使用木锤或有皮套的锤子，不得使用铁锤。

5）法兰用料分类理顺码放，露天放置采取防雨雪措施，减少生锈现象。

6）风管成品码放在平整、无积水、宽敞的场地，不与其他材料、设备混放，并有 防雨雪措施，码放时要按系统编号、整齐、合理便于装运。

7）场内运输时设专用运输工具，工具内采用橡胶板衬好，以免划伤风管。

8）部件成品存放在有防雨、雪措施的平整场地上并分类码放整齐。

9）风口成品采取防护措施，保护装饰面不受损坏；防火阀的执行机构应加设保护罩，防止执行机构受损或丢失；多叶调节阀要注意调整连杆的保护，保持螺母在拧紧状态。

10）风管在安装后加设保护塑料膜，以免土建等专业在交叉施工中砂浆、涂料及 油漆等污染，暂停施工的风管，将风管开口处封闭，防止杂物进入。

11）交叉作业较多的场地，严禁用安装完毕的风管作为支吊托架，不允许将其它支吊架焊在或挂在风管法兰和风管支吊架上。

12）严禁在风管上脚踏、站立或爬行以及利用风管作为脚手架、登高物及休息物。

13）保温材料现场堆放一定要有防水措施，尽可能存放于库房中或用防水材料遮盖并与地面架空。

14）保温材料要合理下料，尽量节约用料，收工时未用尽的材料及时带回保管或 堆设在不影响施工的地方，防止损坏和丢失。

15）注意在交叉施工中，电气、管道、装修对保温材料的污染及破坏。

16）通风空调机房的门、窗必须严密，设专人值班，非工作人员严禁入内，工作需要进入时，有保卫部门发放通行工作证方可进入。

17）系统风量调试时，不得损坏风管保温层。调试完以后，要将测点截面处的保温层修复好，测孔要堵严，调节阀门固定好，划好标记以防变动。

18）空调系统全部测定调整完毕后，及时办理交接手续，由联想研发大厦物业部门运行启用，负责空调系统的成品保护。

九、 噪音与扰民

本工程通风、空调专业因其本身施工工艺的特点，在施工中的切割、咬口、 铆接、焊接、组装、运输、吊装等产生的噪音必然对周围居民及单位造成影响， 对居民的生活、工作带来不便，所以我方积极同居民沟通并采取有效施工措施减 少噪音的产生，使他们理解并支持我方的工作。具体措施如下：

1）为不影响施工现场及预制场地周围的居民休息、生活，我方应合理组织施工工 序，合理安排作息时间，早不过 6：00，晚不过 22:00，以免夜晚施工影响居民 休息。如遇特殊情况主动同居民协商。

2）切割场地单独选择或搭设隔音加工车间，注意设有良好的通风设施。

3）风管在铆接时也应选择较为封闭的加工场地。

4）因城市要求，对货车只能在夜间进场，我方必须合理安排、提前通知居民，在 装卸过程中应轻抬轻放避免产生噪音影响居民休息。

十、工程交付、回访及维修

10.1 工程交付

为保证业主的投资尽快产生效益，工程及时投入使用，我单位把工程交付这项工作作为我们工作的重点来实施，在按计划完成竣工验收后十日内完成撤场，及时恢复占用业主场地，除留下必要的维修人员和材料外其余一律退场。

10.2 工程回访

10.2.1 回访程序

1) 在工程保修期内至少要回访一次，一般在交工后半年内，每三个月回访一次，以后每隔半年回访一次。

2) 工程回访或维修时，由生产主管部门建立本工程的回访维修记录，根据情况安排回访计划，确定回访日期。

10.2.2 回访组织

本工程将由我单位总经理其授权人带队，单位总工、技术科长、工程科长、质量科长参加。

在回访中，对业主提出的任何质量隐患和意见，我方将虚心听取，认真对待，同时做好回访记录，对凡属于施工方面质量问题，也要耐心解释，并热心为业主提出解决办法。

在回访过程中，对业主提出的施工质量问题，应责成有关单位、部门认真处理解决，同时应认真分析原因，从中找出教训，制定纠正措施及对策，以免类似质量问题的出现。

10.3 工程服务及保修

我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对工程的保修服务。从工程交付之日起，我方的工种保修工作随即展开。在保修期间，我主将依据保修合同，本着“对用户服务，向业主负责，让用户满意”的认真态度，以有效的制度、措施做保证，以优质、迅速的维修服务维护用户的利益。