广播系统安装

1  范围

本工艺标准适用于建筑物内的广播系统安装工程。

2  施工准备

2.1  材料设备要求：

2.1.1  喇叭（扬声器）：有电动式、静电式、电磁式和离子式等多种。其中电动式扬声器应用最广，它又分纸盒扬声器和号筒扬声器两种。选用时应根据设计要求的规格型号，注意标称功率和阻抗等参数，并有产品合格证。

2.1.2  声箱：它包括喇叭（扬声器）、箱体、护罩等附件，是定型产品，选用时应符合设计要求的规格型号，并有产品合格证。

2.1.3  线间变压器（输送变压器）。它用于扩音机与扬声器之间进行阻抗变换，扩音机输出端为高阻抗输出，扬声器端为低阻抗匹配。选用时应符合设计要求的规格型号，并有产品合格证。

2.1.4  分线箱、端子箱：干路与支路分线路之用，箱体采用定型产品。并附有产品合格证。

2.1.5  控制器：控制音量大小的装置，应选用定型产品，并有产品合格证。

2.1.6  外接插座：为广播专用插座，采用定型产品并附有产品合格证。

2.1.7  扩音机：它是扩声系统主机，应根据扩声系统的音质标准和所需容量选择相应等级和规格的产品。根据设计要求进行选择，并有产品合格证。

2.1.8  增音机：前级增音机又称调音盘，应根据设计要求选用定型产品，并有产品合格证。

2.1.9  声频处理设备：它包括频率均衡器、人工混响器、延时器、压缩器、限幅器以及噪声增益自动控制器等。应根据设计要求选用定型产品，并有产品合格证。

2.1.10  常用连线规格见表3-47。

连  线  规  格                      表3-47

|  | 钢 丝 股 数 | 导线截面积 | 每根导线每100米的电阻值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导线规格 | 每股铜丝线径 (mm) | (mm2) | (Ω) |
| 12/0.15 16/0.15 23/0.15 40/0.15 40/0.193 |  | 0.2 0.2 0.4 0.7 1.14 | 7.5 6 4 2.2 1.5 |

应根据设计要求选择相应规格的绝缘塑料铜芯多股导线，并有产品合格证。

2.1.11  单芯、双芯、四芯屏蔽线或屏蔽电缆应根据设计要求选用，并有产品合格证。

2.1.12  其它音响设备如唱机、收录机、话筒、控制电源、稳压电源等设备都必须符合设计要求的规格型号。

2.1.13  镀锌材料：有机螺丝、平垫、弹簧垫圈、金属膨胀螺栓。

2.1.14  其它材料：塑料胀管、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、各类插头等。

2.2  主要机具：

2.2.1  手电钻、冲击钻、克丝钳子、剥线钳、电工刀、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。

2.2.2  万用表、工具袋、水平尺、拉线、线坠

2.3  作业条件：

2.3.1  广播系统的管线、盒、箱均已敷设完毕。

2.3.2  土建装修及浆活全部完成。

2.3.3  大型机柜的基础槽钢设置完成。

2.3.4  吊顶的喇叭预留孔按实际尺寸已经留好。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制电源 |  | 话筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 扬 声 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制器 | ← → | 端子箱 | ← | 扩音机 | ← | 增 音 机 |  |  |  |
|  | 外接插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收 录 机 |  | 唱机 |

3.2  广播喇叭安装：

3.2.1  如需现场组装的喇叭，线间变压器、喇叭箱应按设计图要求预制组装好。

3.2.2  明装声柱：根据设计要求的高度和角度位置预先设置胀管螺栓或预埋吊挂件。

3.2.3  具有不同功率和阻抗比的成套喇叭，事先按设计要求将所需接用的线间变压器的端头焊出引线，剥去10～15mm绝缘外皮待用。

3.2.4  明装壁挂式分线箱、端子箱或声柱箱时，先将引线与盒内导线用端子作过渡压接，然后将端子放回接线盒。找准标高进行钻孔，埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。

3.2.5  设置在吊顶内嵌入式喇叭，将引线用端子与盒内导线在接好，用手托着喇叭使其与顶棚贴紧，用螺丝将喇叭固定在吊顶支架板上。当采用弹簧固定喇叭时，将喇叭托入吊顶内再拉伸弹簧，将喇叭罩勾住并使其紧贴在顶棚上，并找正位置。

3.2.6  紧急广播系统，按设计说明（产品说明书）正确连接三根广播线。

3.2.7  会场、多功能厅、大型组合声柱箱安装时，应按图挂装并有一定的倾斜角度。

3.2.8  外接插座面板安装前盒子应收口平齐，内部清理干净，导线接头压接牢固。面板安装平整。

3.2.9  音量控制器安装时应将盒内清理干净，再将控制器安装平整、牢固。

3.3  广播用扩音机及机房设备安装：

3.3.1  当大型机柜采用槽钢基础时，应先检查槽钢基础是否平直，其尺寸是否满足机柜尺寸。当机柜直接稳装在地面时，应先根据设计图要求在地面上弹上线。

3.3.2  根据机柜内固定孔距，在基础槽钢上或地面钻孔，多台排列时，应从一端开始安装，逐台对准孔位，用镀锌螺栓固定。然后拉线找平直、再将各种地脚螺栓及柜体用螺栓拧紧、牢固。

3.3.3  设有收扩音机、录音机、电唱机、激光唱机等组合音响设备系统时，应根据提供设备的厂方技术要求，逐台将各设备装入机柜，上好螺栓，固定平整。

3.3.4  采用专用导线将各设备进行连接好，各支路导线线头压接好，设备及屏蔽线应压接好保护地线。

3.3.5  当扩音机等设备为桌上静置式时，先将专用桌放置好，再进行设备安装，连接各支路导线。

3.3.6  设备安装完后，调试前应将电源开关置于断开位置，各设备采取单独试运转后，然后整个系统进行统调，调试完毕后应经过有关人员进行验收后交付使用，并办理验收手续。

4  质量标准

4.1  保证项目：

4.1.1  喇叭、声柱箱、控制器、插座板等器具安装应牢固可靠，导线连接排列整齐，线号正确清晰。

4.1.2  屏蔽线和设备保护地线不应大于4Ω（有特殊要求除外）。压接时应配有平垫和弹簧垫，压接应牢固可靠。

4.1.3  自立式柜如果设置在活动地板上，基础槽钢必须在地面内生根。大型自立式柜或多台柜不允许浮摆在活动地板上。

检验方法：观察检查。

4.2  基本项目：

4.2.1  同一室内的吸顶喇叭应排列均匀，成行，成线。所装的喇叭箱、控制器、插座等标高应一致，平整牢固。喇叭周围不允许有破口现象，装饰罩不应有损伤、并且应平整。

4.2.2  各设备导线连接正确、可靠、牢固。箱内电缆（线）应排列整齐，线路编号正确清晰。线路较多时应绑扎成束，并在箱（盒）内留有适当余量。

检验方法：观察检查。

4.3  允许偏差项目：

4.3.1  自立式柜安装应牢固、平正，其垂直度允许偏差1.5°/1000；成排柜在同一立面上的水平度允许偏差3mm；柜间连接缝不得大于2mm。

4.3.2  基础槽钢应平直，允许偏差1/1000，但全长不得超出3mm。基础槽钢应可靠地接地。稳装后，其顶部应高出地面10mm。

检验方法：吊线、尺量检查。

5  成品保护

5.1  安装喇叭（箱）时，应注意保持吊顶、墙面整洁。

5.2  其它工种作业时，应注意不得碰撞及损伤喇叭箱或护罩。

5.3  机房内应采取防尘、防潮、防污染及防水措施。为了防止损坏设备和丢失零部件，应及时关好门窗，门上锁并派专人负责。

6  应注意的质量问题

6.1  设备之间、干线与端子之间连接不牢固，应及时检查，将松动处紧牢固。

6.2  使用屏蔽线时，外铜网与芯线相碰，按要求外铜网应与芯线分开，压接应特别注意。

6.3  用焊油焊接时，非焊接处被污染。焊接后应及时用棉丝（布条）擦去焊油。

6.4  由于屏蔽线或设备未接地，会造成干扰。应按要求将屏蔽线和设备的地线压好。

6.5  喇叭接线不牢固、阻抗不匹配，造成无声或音量不合要求，应及时进行修复，并更换不适合的设备。

6.6  大型喇叭箱安装不牢、不平整，音量较大时会产生共振。应将喇叭箱安装牢固，并且安装位置准确。

6.7  紧急广播线与普通广播线的连接不正确。造成功能不齐备，应及时将错接的线改正过来。

6.8  喇叭的护罩被碰扁，应及时地进行修复或更换。

6.9  修补浆活时，喇叭被污染，或安装孔开得过大。应将污物擦净，并将缝隙修补好。

6.10  同一室内喇叭的排列间距不均匀，标高不一致。在安装前应弹好线，找准位置，如标高的差距超出允许偏差范围应调整到规定范围内。

7  质量记录

7.1  喇叭（扬声器），声箱、线间变压器，控制器、外接插座、扩音机、增音机、声频处理设备，屏蔽线，屏蔽电缆等合格证、产品技术说明书和技术资料。

7.2  广播系统安装工程预检、隐险、自检、互检记录。

7.3  设计变更洽商记录、竣工图。

7.4  配管及管内穿线分项工程质量检验评定记录。

7.5  广播系统安装调试记录